YHW2022061501

复旦大学江湾校区数据中心机房设备采购（二期）

招标文件

项目编号：XPNZ2022074

| 项目名称： | 复旦大学江湾校区数据中心机房设备采购（二期） |
| --- | --- |
| 招 标 人： | 复旦大学 |
| 招标机构： | 上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司 |

2022年6月

总目录

投标邀请书	1

第一章  投标人须知及前附表	4

第二章  产品需求概况	20

第三章  技术要求	21

第四章  合同条款	32

第五章  各种格式	39

第六章  资格证明文件	50

第七章  评标办法	59

投标邀请书

投标邀请书

根据国家招标投标相关法律法规规定，上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司受委托，对本项目进行国内公开招标，特邀请合格的供应商前来投标。

一、合格的投标人必须具备以下条件（资格要求）：

1、投标人应当具备下列条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。为此，需在投标文件中提供下列证明材料和书面声明：（a）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（b）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（c）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（d）参加本次招投标活动前三年（2019年4月1日至投标截止时间，以下简称“近三年”或“前三年”）内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2、近三年未被国家财政部指定的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官方渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单。

3、法人的分支机构以自己的名义参与投标时，应提供由法人出具的对本投标活动承担全部直接责任的承诺。

4、投标人必须具备相应能力的供应商或制造商。

5、本项目不接受联合体投标。

二、项目概况：

1、项目名称：复旦大学江湾校区数据中心机房设备采购（二期）

2、项目编号：XPNZ2022074

3、项目主要内容及简要规格描述或项目基本概况介绍：

本次通过公开招标，确定一家能够对复旦大学江湾校区数据中心机房设备采购（二期）的供货、安装、调试、验收、交付使用和质保期内维修保养等提供产品及服务的中标单位。主要设备包含配电系统、机房冷通道系统、行级精密空调&房间环境空调、机房动环管理系统、网络设备等，为了便于管理运维，各设备系统需要与机房一期设备系统、学校现有平台系统相兼容，本项目预算金额人民币1443.02万元。该预算金额为最高限价，即各投标单位投标报价不得超过上述最高限价，否则作否决投标处理。以上金额均含增值税。

4、合同履行期限：合同签订后45个日历天内完成项目全部供货并安装调试，稳定运行30天后交货。

三、招标文件的获取：

凡愿参加投标的合格供应商应从2022年6月25日至2022年6月29日（公休日除外）上午9:00～11:00、下午13:30～16:00（北京时间），委派代表携带法定代表人授权书、被授权人身份证复印件、基本账户开户许可证复印件和增值税发票开票信息以及联系方式（包括供应商的电子邮箱）到上海市杨浦区宁国路129号1403室上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司领购招标文件。或可将上述报名资料的扫描件发送到以下邮箱：2592168002@QQ.com。报名成功后由招标机构将招标文件发送到报名供应商的邮箱里，招标文件每套售价为500元人民币，售后不退，在开标时间缴纳。供应商应在上述规定的时间内按照规定获取招标文件，逾期不再办理。未按规定获取招标文件的投标将被拒绝。本项目招标公告的公告期限为5个日历天。

四、投标截止时间及开标时间：

1、投标截止时间：2022年7月15日上午9：30时，迟到或不符合规定的投标文件恕不接受。

2、开标时间：2022年 7月15日上午9：30时。

五、投标地点和开标地点：

1、投标地点：宁国路129号1405室。

2、开标地点：宁国路129号1405室。

六、其他事项：

本次招标鼓励采购节能产品、鼓励环保产品。

七、联系方式：

招标人：复旦大学

地址：上海市邯郸路220号

邮编：200433

联系人：郭老师

电话：65645621

传真：65645621

招标机构：上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司

地址：上海市杨浦区宁国路129号14楼

邮编：200090

联系人：陆晨晖、周玉俊

电话：021-65198205

传真：021-65390475

邮箱：2592168002@QQ.com

购置文件费及提交保证金帐户信息：

本项目投标保证金10万元整，投标保证金必须从投标单位基本账户支付，可以采用网上支付、贷记凭证、电汇、银行本票、银行汇票、支票等非现钞形式。开户名：上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司，开户银行：中国民生银行股份有限公司上海中原支行，账号9902001767749383，纳税人识别号：91310110133201850K，地址：宁国路129号14楼，电话：65391630。

第一章  投标人须知及前附表

分目录

投标人须知前附表	7

投标人须知	8

一、总则	8

1	适用范围	8

2	招标人和招标机构	8

3	合格的投标人	8

4	投标费用	8

5	质疑	9

二、招标文件	9

6	招标文件的构成	9

7	招标文件的澄清	9

8	招标文件的修改	9

三、投标文件的编制	10

9	投标语言	10

10	投标文件的构成	10

11	投标函	10

12	投标报价	10

13	投标货币	11

14	资格证明文件	11

15	证明产品合格性的文件	11

16	投标保证金	12

17	投标有效期	12

18	投标文件的式样和签署	12

四、投标文件的递交	13

19	投标文件的密封、标记和发送	13

20	投标截止期	14

21	迟交的投标文件	14

22	投标文件的修改、撤回和撤销	14

五、开标与评标	14

23	开标	14

24	资格审查

25	评标过程的保密性	15

26	投标文件的澄清	15

27	评标办法	15

六、授予合同	15

28	合同授予标准	15

29	资格复审	15

30	招标人更改采购产品内容的权利	15

31	招标人接受和拒绝任一或所有投标的权利	16

32	中标通知书	16

33	签订合同	16

34	招标代理咨询服务费	16

投标人须知前附表

注：本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 序号 | 条款号 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 0 | 项目名称：复旦大学江湾校区数据中心机房设备采购（二期） |
|  | 0 | 招标人名称：复旦大学 |
|  | 0 | 招标机构名称：上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司 地址：上海市杨浦区宁国路129号14楼 邮编：200090 联系人：陆晨晖、周玉俊 电话：021-65198205 传真：021-65390475 邮箱：2592168002@QQ.com |
|  | 0 | 对招标文件提出澄清问题的截止时间：2022年 6月30日10时（北京时间） |
|  | 0 | 投标保证金：投标保证金的金额为人民币10万元整；投标保证金必须从投标单位基本账户支付，可以采用网上支付、贷记凭证、电汇、银行本票、银行汇票、支票等非现钞形式。投标保证金递交截止时间同开标时间。其有效期不短于投标有效期；其收退规定见投标人须知及投标邀请书。 |
|  | 0 | 投标有效期：开标后90天 |
|  | 0 | 投标文件的套数：正本1套，副本4套，电子文档1套。 |
|  | 0 | 提交投标文件的方法：提交纸质投标文件，另附电子文档 |
|  | 0 | 投标名称：复旦大学江湾校区数据中心机房设备采购（二期） 项目编号：XPNZ2022074 投标文件提交至：宁国路129号1405室 |
|  | 0 | 投标截止时间：2022年 7月15日9：30时（北京时间） |
|  | 0 | 开标时间： 2022年7月15日9：30时 地点： 宁国路129号1405室 |
|  | 0 | 产品数量及产品变更：不适用 |
|  | 0 | 合同签约地点：复旦大学 |
| 14 | 信息发布平台 | 本次采购信息将在： 中国招标投标公共服务平台：http://www.cebpubservice.com 复旦大学信息公开网（www.xxgk.fudan.edu.cn）同步发布。 |

投标人须知

一、总则

1 适用范围

本招标文件适用于本须知前附表第1项所列项目及产品的采购。

2 招标人和招标机构

本次招标的招标人和招标机构见本须知前附表第2项和第3项。

3 合格的投标人

3.1  单位负责人为同一人或者存在控股或管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.2  投标人应未曾为招标人在本招标合同项下拟采购的产品提供设计、编制技术要求或者提供项目管理、监理、检测等服务。

3.3  投标人应满足投标邀请书中规定的合格投标人的各项资格要求。

3.4  如果本次招标允许两个或两个以上单位组成投标联合体参与投标，则整个投标联合体将被视为一个投标人，且组成投标联合体的牵头人及各成员应满足投标邀请书中所列明的相关资格要求。当由两个或两个以上单位组成投标联合体时，除须提交联合体各方各自的相关证明文件外，还应符合下列要求：

（1）  应随投标文件一起提交一份“共同投标协议”，该协议中应明确指定联合体的牵头人，阐明联合体各方的职责和分工，声明联合体各方在合同执行过程中将承担各自独立和相互连带的责任；

（2）  联合体各方的职责和分工应与各自的特长、专业工作经验和资质等级允许承担的工作范围（若有时）相适应；

（3）  投标人的投标文件及中标后签署的合同文件，对联合体的每一成员均具有法律约束力；

（4）  除牵头人之外的联合体其他各方的单位负责人应签署并提交一份授权书，以证明联合体牵头人的资格；

（5）  联合体牵头人应被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令，并且由联合体牵头人负责整个合同的全面实施；

（6）  联合体的各成员不得再以自己名义单独参加本次投标，也不得同时加入两个或两个以上联合体参加本次投标，如有违反将取消全部相关投标人的投标资格；

（7）  由同一专业的单位组成的联合体，按照“共同投标协议”中分工承担该专业工作的资质等级较低的成员确定整个联合体该专业的资质等级。

4  投标费用

投标人应承担所有与编写和提交投标文件的所有费用，不论投标的结果如何，招标人和招标机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5  质疑

如投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应在有关法律、法规、部门规章及规范性文件所规定的质疑期限内，以符合要求的书面形式向投标邀请书中注明的招标人或招标机构一次性提出针对同一采购程序环节的全部质疑，否则将不予受理。

二、招标文件

6  招标文件的构成

6.1  招标文件包括：

章节	名称

投标邀请书

一	投标人须知及前附表

二	产品需求一览表

三	技术要求

四	合同条款

五	各种格式

六	资格证明文件

七	评标办法

6.2  投标人应认真阅读招标文件中所有的章节、条款、格式、图样、附表和附件。如果投 实质性响应，属于投标人的风险。根据评标办法的规定，没有实质上响应招标文件要求的投标将被否决。

7  招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在本须知前附表第4项规定的截止时间前按本须知前附表第3项规定中的通讯地址以书面形式（如信函、传真或电子邮件，下同）发给招标机构。招标机构对在该截止时间前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复寄送给每个购买招标文件的投标人，答复中包括所问问题及答复，但不包括问题的来源。

8  招标文件的修改

在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人和招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2  对招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应立即以书面形式确认已收到了修改通知。

8.3  为使投标人在编写投标文件时有充足的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以自行决定，酌情延后投标截止期。

三、投标文件的编制

9  投标语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人可以提交用其他语言打印的资料，但有关的段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

10  投标文件的构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

- 按照本须知第0条要求填写的投标函；

- 按照本须知第0条和第0条要求填写的投标报价表；

（3）  按照本须知第0条要求出具的资格证明文件，以证明投标人是合格的，中标后有能力履行合同；

（4）  按照本须知第0条要求出具的证明文件，证明投标人提供的产品是合格的产品，且符合招标文件的规定；

（5）  按照本须知第0条要求提交的投标保证金。

11  投标函

投标人应按照招标文件第五章中所附的“投标函格式”完整地填写投标函。

12  投标报价

12.1  投标人所填写的任一报价项的报价均应包括符合招标文件要求的与该报价项相关的所有费用（包括所有货物、软硬件、服务费用、可能有的关税、增值税及其他税费等）。

12.2  投标人应按照招标文件第五章中所附的格式完整地填写投标报价表，说明所提供产品的数量、单价和总价。每项产品只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.3  投标人不得将可能影响投标产品主要功能或性能的标准配件或随机备品、备件列为选购件，否则将不予认同，在评标时仍将把这部分价格计入投标人的评标价格之中。

12.4  投标人的报价不应有缺漏项。如有缺漏项，在授标时将被认为已包含在其他已报明价格的项目中（即合同价格将不予增加），但在评标时将把其他有效标中的该项最高报价计入该投标人的评标价格之中。

12.5  投标人在其供货清单中如有超出招标文件产品需求一览表及技术要求要求的附加、辅助或额外的产品，不论其是否标明分项价格，在计算评标价时一律不予扣除。除非投标人在其“投标函”和“投标报价汇总表”中对这一部分价格作出了明确申明，且在唱标时和开标记录中已扣除了这部分价格。

12.6  投标人不得将从第三方采购设备的随机备品、备件列为需要另行收费的备品、备件，否则在授予合同时将从授标对象的投标价格中扣除这部分费用，但在计算评标价时这部分费用将不予扣除。

12.7  投标报价表中的价格应按下列方式分开填写：

对所提供的产品进行报价，该报价必须包括投标人提供相关产品所包括的所有人力成本、操作成本、管理费用、增值税和其他全部税费；

12.8  投标人应按照本须知第0条的要求分类报价，其目的是便于评标委员会评标。在任何情况下，分类报价方式并不限制招标人以任何条款签订合同的权利。

投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以否决。

13  投标货币

本采购项下的投标应以人民币（RMB）报价。

14  资格证明文件

14.1  按照本须知第0条的规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14.2  投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件应能使招标人和招标机构满意，并符合下列要求：

（1）  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）  财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（3）  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）  参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）  证明满足投标邀请书中规定的合格投标人的其他资格要求的文件；

（6）  具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

14.3  投标人应填写并提交招标文件第六章中所附的资格证明文件。

15  证明产品合格性的文件

15.1  按照本须知第0条的规定，投标人应提交有关证明文件，证明其按合同要求提供的所有产品的合格性，并能满足招标文件的要求。证明文件应作为投标文件的一部分。

15.2  证明产品合格性的文件应包括投标报价表中对产品原产地的声明。

15.3  证明产品能够满足招标文件要求的文件可以是文字资料、图样和数据，投标人应提供：

（1）  产品的范围和内容；

（2）  切实可行的供货计划书，并明确阐述：

（3）  项目管理和技术人员、项目管理和技术支持方案等；

（4）  提供过往项目发明专利授权率的证明材料；

（5）  投标人的相关证书，证明投标符合招标要求或针对第七章评标办法可提升投标竞争力的其他资料等；

（6）  逐条对技术要求进行评议，说明自己提供的产品是否作出了实质性响应，并按招标文件第五章中所附的格式逐条填报“技术要求响应/偏离表”；

（7）  对招标人提出的商务条款进行评议，并按招标文件第五章中所附的格式填报“商务条款响应/偏离表”。

15.4  凡是投标文件的商务或技术部分与招标文件的要求之间存在负偏离（即不能满足招标文件要求）的，必须在投标文件的“商务条款响应/偏离表”和“技术要求响应/偏离表”中予以反映，否则在中标后一律不予考虑。但在评标时，如果在投标文件的“商务条款响应/偏离表”和“技术要求响应/偏离表”之外发现上述负偏离的，则将作出对投标人不利的评估。

16  投标保证金

16.1  投标人应提交一笔金额不少于本须知前附表第5项规定的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

投标保证金是为了保护招标人和招标机构免遭因投标人的行为而蒙受的损失。招标人和招标机构在因投标人的行为而蒙受损失时，可根据本须知第0条的规定不退还其投标保证金。

16.2  对没有随附投标保证金的投标，在评标时将视为非响应性投标而予以否决。

16.3  未中标人的投标保证金，将在招标人向中标人发出中标通知书后的5个工作日内退还。

16.4  中标人的投标保证金，将在中标人按本须知第02条规定与招标人签订合同后的5个工作日内退还。

16.5  当发生下列任何情况时，投标保证金将不予退还：

（1）  投标人在其投标函中声明的投标有效期内撤销投标；或

（2）  中标人在规定期限内未能

（a）  根据本须知第0条规定与招标人签订合同；或

（b）  根据本须知第33条规定向招标机构支付招标代理咨询服务费。

17  投标有效期

17.1  投标人的投标应从本须知第0条规定的开标之日起，在本须知前附表第6项所规定的投标有效期内保持有效。投标有效期比规定短的投标将被视为非响应标而予以否决。

17.2  在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，招标人可征得投标人的同意延长投标有效期。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这种要求，其投标保证金不会因此而不被退还。同意延长投标有效期的投标人既不能被要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

18  投标文件的式样和签署

18.1  投标人应按照本须知第0条的要求，准备本须知前附表第7项规定套数的投标文件，各投标人应将投标文件采用胶装方式装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，不能出现纸质材料以外的装订材料（如金属材质及塑料材质等）。投标文件应编制目录及注明页码，页码放置在页面右下角（如采用双面打印方式，奇数页页码放置在页面右下角，偶数页页码放置在页面左下角），且将目录设置为第1页，依次逐页增加页码，所有分隔页包括空白页以及样本或图片等技术资料也必须连续编制页码。一旦投标文件的正本和副本不符，投标文件将以正本为准。

18.2  纸质投标文件的正本和副本均应使用不能轻易擦去且不易褪色的档案墨水书写或用打印机打印，投标文件的副本也可用复印机复制。不论是书写、打印或复制，均应做到清晰、整洁、规范。

18.3  投标人在递交纸质投标文件的同时还应以只读光盘形式提供投标文件的电子文档（一般文件或表格应采用Word或Excel格式；图纸文件应采用AutoCAD格式；图像文件应采用JPEG或TIF格式），投标人应保证光盘中的投标文件电子文档与其纸质投标文件的内容一致。光盘应标有投标人名称。在完成光盘刻录之后投标人应先试读一下，以确保其中的电子文档能正常打开。

18.4  凡招标文件的投标格式中要求投标人代表签名和加盖公章之处，投标文件的正本对应文件均应由投标人的单位负责人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字和加盖投标人的单位公章（公章是指符合《国务院关于国家行政机关和企业事业单位印章的规定》（国发〔1999〕25号）的单位正式印章，下同）。由授权代表签字时，须在投标文件中加附“法定代表人授权书”，其格式应符合招标文件第六章的规定。

18.5  除投标人对错漏之处做必要修改或补充外，投标文件中不得有随意的行间插字、涂改和增删。如确有错漏之处确需要手工修改或补充，则必须由投标人的单位负责人或其授权代表在修改或补充之处签字和盖章。

18.6  投标文件副本的上述签名及盖章之处既可由投标人的单位负责人或其授权代表亲笔签署，也可以通过复印将上述签名及盖章复制到副本上。

四、投标文件的递交

19  投标文件的密封、标记和发送

19.1  本次招标要求投标人按本须知前附表第8项所规定的方式提交投标文件。

19.2  投标人提交投标文件时，应按下列规定进行操作：

（1）   投标人应将投标文件的正本和所有副本用单独的信封密封，且在信封上标明“正本”或“副本”字样，再将这些信封密封装入一个外套的大信封（大口袋或包装箱）中。

（2）   内外层信封均应

（a） 标明本须知前附表第9项中注明的投标产品名称及项目编号，并注明“在     年   月   日   :   时（北京时间）（填入本须知第0条规定的投标截止日期和时间）之前不得启封”的字样且加盖公章；

（b） 按本须知前附表第9项中说明的地址发往或送往指定地点。

（3）  在内层信封上还应写明投标人的名称和地址，以便在投标文件被宣布为“迟到”时，能原封退回。

（4）  如果外层信封末按上述第（1）款和第（2）款的要求密封和加写标注，招标人和招标机构对误投或过早启封概不负责。如果没有内层信封或者内层信封未按上述第（3）款写明相关信息，招标机构和招标人对投标信息的意外泄露和无法原封退回投标文件不承担责任。

（5）  对未从招标机构处领售招标文件的潜在投标人提交的投标文件，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，逾期送达或外层信封未按规定密封的投标文件，招标机构将不予受理（如果仅单独提交的投标声明未按规定密封，则只拒收投标声明，原投标文件仍将受理；内层密封情况不作为判定拒收的条件）。

20  投标截止期

20．1  招标机构收到投标文件的时间不得迟于本须知前附表第10项规定的截止日期和时间。

20．2  招标人和招标机构可以按本须知第0条的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延后投标截止期。在此情况下，招标人和招标机构与投标人之间受投标截止期制约的所有权利和义务均应延后至新的截止期。

21  迟交的投标文件

按照本须知第0条第0款和第0条的规定，招标机构将拒收在规定的截止期后收到的任何投标文件。

22  投标文件的修改、撤回和撤销

22.1  投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止期之前，以书面形式通知招标机构。

22.2  投标人的修改或撤回通知书应按本须知第0条和第0条的规定进行签署、密封、标记和发送，并应在内层信封上加注“修改”或“撤回”字样。

22.3  在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

22.4  根据本须知第0条的规定，在投标截止期至投标人承诺的投标有效期届满这段时间内，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标与评标

23  开标

23.1  招标机构将在本须知前附表第11项规定的时间和地点组织公开开标。

23.2  投标人提交投标文件时，应符合下列规定：

（1）  投标人可委派代表参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

（2）  按照本须知第0条的规定，提交了可接受“撤回”通知的投标将不予启封。

（3）  开标时，招标机构将当众宣读投标人的名称、投标价格、折扣声明、修改或撤回投标文件的书面通知、是否提交了投标保证金，以及招标机构认为合适的其他内容。只有在开标时唱出的折扣声明才能在评标时予以考虑。

（4）  招标机构将做开标记录，开标记录应包括按本须知第0条第0款规定在开标时宣读的全部内容。投标人代表应在开标记录上签字确认；当投标人不派代表参加开标会时，视为默认开标结果。

24  评标过程的保密性

24．1  公开开标后，直至向中标方授予合同为止，凡与对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

24．2  在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的审查、澄清、评价、比较及授予合同方面向招标人、招标机构和（或）评标委员会的评委施加任何影响，其投标将被否决。

25  投标文件的澄清

为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会或经评标委员会授权的招标机构可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格或投标文件中的其他实质性内容做任何更改。

26  评标办法

26．1  本次招标将按招标文件第七章评标办法所规定的评标方法和标准进行评标。

六、授予合同

27  合同授予标准

除本须知第0条规定外，招标人应将合同授予被确定为实质上响应招标文件要求的，能够满足履行合同义务的综合评分得分第一的投标人。

28  资格复审

28．1  在最终授标之前，招标人或招标机构有权对综合评分得分最高的中标候选人是否有能力履行合同义务进行资格复审。资格复审将针对该投标人在资格预审（若有时）或开标之后可能发生的资格变化而进行。

28．2  如果复查通过，则将合同授予该投标人；如果复审没有通过，则作否决处理。在此情况下，招标人或招标机构将对综合评分得分排序在后的中标候选人作类似的资格复审。

29  招标人更改采购产品内容的权利

在授予合同时，招标人有权在本须知前附表第12项规定的幅度内对“产品需求一览表”中规定的产品内容予以增加或减少，但不得对单价或其他的条款和条件作任何改变。

30  招标人接受和拒绝任一或所有投标的权利

当因重大变故采购任务取消时，招标人保留在授标之前的任何时候接受或拒绝任一投标、宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

31  中标通知书

31．1  在投标有效期届满之前，招标机构将以书面通知的形式通知中标人。

31．2  中标通知书将成为合同的组成部分之一。

32  签订合同

32．1  中标人应当在招标机构发出中标通知书之日起三十（30）天内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与招标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。合同签订地点为本须知前附表第13项注明的地点。

32．2  中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人或招标机构可以不向其退还投标保证金，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新招标。中标人未在法律规定期限内所招标人签订合同（除招标人原因之外），或者拒绝按照招标文件和中标人投标文件的规定签订合同均视为拒绝与招标人签订合同。

32．3  招标人与中标人签订框架合同，合同的具体订单的产品内容和数量由招标人根据实际情况确定。招标人对上述产品内容、数量不做承诺。

33  招标代理咨询服务费

本次招标的招标代理咨询服务费由中标人支付，支付标准以中标金额为准，按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号）所规定的货物类招标收费标准乘以72.03%计算；支付时间为收到中标通知书后十四（14）天内。如果中标人未按上述规定向招标机构支付招标代理咨询服务费，招标机构有权不退还其投标保证金。

第二章  产品需求概况

产品需求概况

本次通过公开招标，确定一家能够对复旦大学江湾校区数据中心机房设备采购（二期）的供货、安装、调试、验收、交付使用和质保期内维修保养等提供产品及服务的中标单位。本项目预算金额人民币1443.02万元。该预算金额为最高限价，即各投标单位投标报价不得超过上述最高限价，否则作否决投标处理。以上金额均含增值税。

合同履行期限：合同签订后45个日历天内完成项目全部供货并安装调试，稳定运行30天后交货。

第三章  技术要求

  - 项目概况

随着复旦大学规模的扩展及应用场景的拓展，学校信息办江湾校区原有网络核心机房已经无法满足现阶段使用需求，因此有必要在江湾校区内新建网络核心机房。经学校研究约定，在江湾校区一号楼交叉学科楼一层新建数据中心机房，包括主机房面积约233平方米、UPS间83平方米、走廊42平方米、总控室27平方米、值班室27平方米及ODF间45平方米，合计457平方米。本次项目采购内容为主机房5套微模块，含55套IT机柜、10套网络机柜，4套配电柜、1套机房动环管理平台、15台行级精密空调、8台房间环境空调、44台网络交换机等设备。

在保证满足当前的需求的同时，兼顾未来业务的预期需求。所采用的设备、产品和软件能代表当今世界技术成熟但又先进的水平，使整个机房系统在一段时期内保持一定的先进性。

  - 项目需求清单

| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 配电系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房输入动力配电柜 | 数字显示仪表，带通讯接口，可接入机房管理系统，带防雷模块，主要元器件应采用知名品牌，满足使用要求，供货前提供图纸确认 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | UPS输出分路配电柜 | 数字显示仪表，带通讯接口，可接入机房管理系统，带防雷模块，主要元器件应采用知名品牌，满足使用要求，供货前提供图纸确认 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 电力电缆 | ZA-YJV4*240+1*120，动力配电柜输入电缆 | 80 | 米 |  |  |  |  |
| 4 | 电力电缆 | ZA-YJV4*240+1*120，UPS分流配电柜输入电缆 | 120 | 米 |  |  |  |  |
| 5 | 电力电缆 | ZA-YJV4*95+1*50，UPS分流柜到智能母排 | 320 | 米 |  |  |  |  |
| 6 | 智能母排：始端单元250A开关 | 始端单元250A开关监控型带防雷，左右各安装一套 | 20 | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 智能母排：干线单元4*1200mm | 干线单元4*1200mm，适配含250A开关的始端单元 | 20 | 套 |  |  |  |  |
| 8 | 智能母排：电源连接器 | 电源连接器 | 60 | 套 |  |  |  |  |
| 9 | 智能母线槽 | 智能母线槽，单层矮支架，内含四只 | 20 | 套 |  |  |  |  |
| 10 | 智能母排：分接单元 | 分接单元，125A单相输出6*40A/1P(支持开关热插拔)，监控型 | 40 | 套 |  |  |  |  |
| 11 | 智能母排：集成管理卡 | 集成管理卡 | 20 | 套 |  |  |  |  |
| 二 | 机房冷通道系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 600mm宽服务器机柜 | 1、尺寸：600mm(W)*1200mm(D)*2200mm(H) 47U，前后网孔门（前门单开，后门双开），无滚轮、不含侧板 2、每台机柜需提供全密封底板*1pcs，束线圈*10pcs，1U假面板*20pcs，1U水平理线架*2pcs，轻载滑道*2pcs，1U固定托盘*1pcs | 55 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 800mm宽网络机柜 | 1、尺寸：800mm(W)*1200mm(D)*2200mm(H) 47U，前后网孔门（前门单开，后门双开）、无滚轮、不含侧板2、每台机柜需提供全密封底板*1pcs，束线圈*10pcs，1U假面板*20pcs，1U水平理线架*2pcs，轻载滑道*2pcs，1U固定托盘*1pcs | 10 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 通道天窗 | 可维护控制天窗*1：用于600mm宽机柜1200mm宽密封通道M机柜专用；可维护控制天窗*1：用于800mm宽机柜1200mm宽密封通道M机柜专用；600宽维护玻璃天窗*6：用于1200mm密封通道 | 5 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 600mm宽顶框 | 600mm宽顶框-适用于2000mm高柜体补齐到2200mm高1200深场景，配合600mm宽空调，适配框使用 | 15 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 集成线槽 | 600宽线槽*4：用于600mm宽机柜每2台600mm宽柜体配置1pcs；800宽线槽*1：用于800mm宽机柜每2台600mm宽柜体配置1pcs | 5 | 套 |  |  |  |  |
| 6 | 机柜下封板 | 800宽机柜下封板*2：前后封板用于800mm宽机柜，每2台机柜配置1pcs，M机柜专用；600宽机柜下封板*6：前后封板用于600mm宽机柜，每2台机柜配置1pcs，M机柜专用 | 5 | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 机柜顶部围板 | 600mm宽机柜顶部围板*7：用于密封600mm宽机柜顶部线槽，每2台机柜配置1PCS;800mm宽机柜顶部围板*1：用于密封800mm宽机柜顶部线槽，每2台机柜配置1PCS | 5 | 套 |  |  |  |  |
| 8 | 电动推拉门 | 用于2200mm高M型机柜1200mm宽密封通道 | 10 | 套 |  |  |  |  |
| 9 | RGB-LED灯 | LED灯单相220~240V、50Hz/60Hz，支持RGB混色 | 10 | 套 |  |  |  |  |
| 10 | 照明系统 | LED地脚灯单相220V~240V，50Hz，3600mW地脚灯，蓝光 | 5 | 套 |  |  |  |  |
| 11 | 控制器 | 1、支持短信功能-单路电源 2、电源输入：200V～240V AC、50/60Hz；通讯接口：支持RS485、AI/DI、DO接口，带DC 12V输出；可外接扩展模块增加RS485、AI/DI接口 3、可支持web远程浏览 4、需提供CE证书、RoHS报告 | 5 | 台 |  |  |  |  |
| 12 | 通道监控系统 | 含硬盘录像机*1：最大16路视频接入,存储和转发,16路1080P解码,2*HDMI；8TB企业级硬盘单元(3.5")*1：需与硬盘录像机完全匹配：200万星光级红外半球型摄像机*2：内存DDR3 0.2500 GB，算力1TOPS | 5 | 套 |  |  |  |  |
| 13 | 天窗磁力锁 | 12VDC供电，8kg | 35 | 套 |  |  |  |  |
| 14 | 天窗执行器 | POE供电，交流执行器ZigBee,用于通道照明,PAD供电 | 5 | 套 |  |  |  |  |
| 15 | 门禁系统 | 指纹、密码、刷卡门禁系统 | 10 | 套 |  |  |  |  |
| 16 | 传感器 | 多功能传感器*2：烟感、温度、湿度检测POE/Zigbee，精密空调用传感器*3：温湿度传感器 | 5 | 套 |  |  |  |  |
| 17 | 漏水检测系统 | 12VDC支持常开或常闭触点-标配5m水浸绳,最大延长到50m，检测通道内精密空调漏水情况 | 5 | 套 |  |  |  |  |
| 18 | 触摸显示屏 | 触摸显示屏，尺寸不小于42寸，安卓系统CE/CCC-EAR99-60mm-FE,USB,WIFI-含配套软件 | 5 | 台 |  |  |  |  |
| 19 | 结构成套件 | 冷通道组装件 | 5 | 套 |  |  |  |  |
| 20 | 信号线缆 | 冷通道成套信号线缆 | 5 | 套 |  |  |  |  |
| 21 | 电力电缆 | 电力电缆、接地、PDU与母排间连接 | 5 | 套 |  |  |  |  |
| 22 | 辅料包 | 安装辅材件 | 5 | 项 |  |  |  |  |
| 三 | 行级空调&房间空调 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 行级精密空调 | 1、总冷量≥45kW，显冷量≥45kW，显热比：1，风量≥9000 m3/h，加湿量≥3kg/h，加热量≥6kW 2、应采用列间安装方式，采用水平送风方式，为保持美观度，空调室内机高度与深度应与机柜保持一致，含5年内3次更换过滤网及巡检工作 | 5 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 行级精密空调 | 1、总冷量≥45kW，显冷量≥45kW，显热比：1，风量≥9000 m3/h， 2、应采用列间安装方式，采用水平送风方式，为保持美观度，空调室内机高度与深度应与机柜保持一致，含5年内3次更换过滤网及巡检工作 | 10 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 行间精密空调室外机 | 行级空调-风冷-室外机 | 15 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 30KW上送风精密空调室内机 | 制冷量30KW ；上送风 EC风机 ；环保冷媒 ；风量9000（m3/h）； V型蒸发器，增加换热面积；远红外加湿，含风帽，，含5年内3次更换过滤网及巡检工作 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 30KW上送风精密空调室外机 | 1、单系统45度室外机 2、由不锈钢连接件与船用等级耐腐蚀铝材组成 3无极调速风机控制 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 40KW上送风精密空调室内机 | 制冷量40KW ；上送风 EC风机； 环保冷媒 ；风量12000（m3/h）； V型蒸发器，增加换热面积；远红外加湿，含风帽，含5年内3次更换过滤网及巡检工作 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 40KW上送风精密空调室外机 | 1、单系统45度室外机 2、由不锈钢连接件与船用等级耐腐蚀铝材组成 3无极调速风机控制 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 8 | 空调铜管及保温 | φ28/φ22 | 2100 | 米 |  |  |  |  |
| 9 | 空调铜管辅件 | 铜弯头、铜直接、丹弗斯单向阀、丹弗斯电磁阀、回油弯、反向弯等 | 23 | 套 |  |  |  |  |
| 10 | 空调外机配套线缆 | 电源线缆，信号线缆，配套线管 | 2230 | 米 |  |  |  |  |
| 11 | 空调内机电源线 | YJV5*16平方 | 690 | 米 |  |  |  |  |
| 12 | 制冷剂 | 410A | 165 | 瓶 |  |  |  |  |
| 13 | 冷冻油 | 68D | 10 | 桶 |  |  |  |  |
| 14 | 空调铜管桥架 | 根据现场定制 | 170 | 米 |  |  |  |  |
| 15 | 空调排水系统 | 含蓄水箱，排水泵等 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 四 | 机房动环管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理系统服务器 | 英特尔至强银牌 4214R 2.4G, 12C/24T, 9.6GT/s, 16.5M 缓存, Turbo, HT (100W) DDR4-2400，600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5英寸热插拔硬盘，2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5英寸热插拔硬盘 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 蓄电池采集模块 | 蓄电池采集模块 | 300 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 区域监控软件 | 电池智能网关模块软件接口，含网关模块 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 区域监控软件 | 精密空调软件接口 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 智能温湿度传感器 | 智能温湿度传感器 | 17 | 个 |  |  |  |  |
| 6 | 区域式漏水控制模块 | 区域式漏水控制模块，含漏水感应绳 | 11 | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 机房管理系统软件 | 机房管理系统软件，含定制界面 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 8 | 北向动环平台接入接口软件 | 机房动环管理系统接入上级机房管理平台 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 9 | 北向一卡通平台接入接口软件 | 门禁接入学校原有门禁一卡通管理系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 10 | 摄像机 | 夜视红外监控摄像机 | 18 | 套 |  |  |  |  |
| 11 | 硬盘录像机 | 含硬盘，可录制时间60天；接入学校统一平台 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 12 | 配件 | 配件：模块箱，工业电源 | 13 | 套 |  |  |  |  |
| 13 | 基础布线 | 基础布线系统，强、弱电线缆 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 五 | 网络设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 有线核心交换机 | 交换容量≥ 840Tbps，包转发率≥ 144000Mpps，支持4框虚拟化技术，支持16条40G/100G堆叠链路，堆叠带宽能达到双向3.2T | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 无线核心交换机 | 交换容量≥ 640Tbps，包转发率≥ 230000Mpps，正交CLOS架构 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 汇聚交换机 | 交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1080Mpps，支持双电源，双风扇模块 | 10 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 接入交换机 | 交换容量≥430Gbps，包转发率≥140Mpps，支持48个100/1000Base-T以太网口 | 20 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | POE交换机 | 交换容量≥330Gbps，包转发率≥105Mpps，支持24个100/1000Base-T以太网口，支持POE+供电功能 | 10 | 台 |  |  |  |  |

  - 技术要求

    - 总则

本技术要求是复旦大学（以下简称招标人）向设备供应商（以下简称投标人）提出的模块化数据中心机房建设要求，用以作为本次招标的技术方案和报价依据。本技术要求提出的是最低限度的技术要求，并未对所有技术细节及标准规范做出规定，投标人应保证供货设备是符合行业规范和工业标准的优质产品。如投标人使用的标准与招标人规定标准不一致，按照较高标准执行。

投标人应对本技术要求中所列明的各项内容和要求逐项做出明确的响应。如投标产品的技术性能指标优于本技术要求所提出的要求，应在投标文件中做出明确说明，以便评标委员会在进行综合评审时做出对投标人有利的评估。

对本技术要求提供具体数据的技术指标，投标人应提供具体技术数据和指标，并要给出数据的来源。对于本技术要求的关键数据或性能，投标人应以纸质附件形式提供投标设备的检测报告或检测证明材料。

投标人在本项目的参与过程中，对于招标人披露和提供的所有信息应作为商业秘密对待并予以保护，未经招标人授权不得将任何信息泄漏给第三方，否则招标人有权追究投标人的责任。

投标人需要对本项（第3项 技术要求）内容全部逐条响应。

    - 采购范围

- 配电系统

- 机房冷通道系统

- 行级精密空调&房间环境空调

- 机房动环管理系统

- 网络设备

    - 总体采购要求

- 本项目共采购微模块冷通道5套，每套服务器机柜11套，网络机柜2套，行级精密空调3台，配电采用柜顶母排技术；配套配电柜4套，房间级精密空调8台，机房动环管理系统1套，网络设备44台。微模块内应有制冷、配电、天窗控制、烟感、温湿度、门禁、监控、水浸、声光告警等设备，且满足《GB50174-2017》及相关国家标准。

- 微模块架构要从整体解决方案考虑，需满足高集成度，安全可靠，节省机房占地面积和节约能源，安装省时、省力、省心，架构兼容，快速灵活部署，监控完善的特性。

- 为保证微模块设备的运行稳定性与维护便利性，投标人供应的微模块设备应满足如下总体技术要求：IT负载满载条件下，环境温度在35℃， PUE不大于1.5。在室外空气温度-20~45℃，室外空气相对湿度5%~95%，的情况下长期稳定运行。

- ★保证一致性和整体交付质量，机柜、冷通道系统、行级精密空调、配电母排、微模块监控系统等核心部件要求使用同一品牌。

- 微模块的生产、安装及安全防护必须满足国家及地方现行的规范和标准。投标人提供的微模块应为工厂预制化组装并经过严格测试的成熟产品，必须提供以微模块为单位的详细安装指导说明书。

- ★机柜、冷通道系统、房间环境空调、行级精密空调、配电母排、微模块监控系统、机房管理系统、网络设备等核心部件为保证交付设备为原厂正品，需提供原厂针对本项目的投标授权函。

- 为保证交付质量，本项目采购核心设备：机柜、冷通道系统、房间环境空调、行级精密空调、配电母排、微模块监控系统、机房管理系统、网络设备等需提供原厂针对本项目五年原厂质保售后承诺函。

- 为保证交付质量，本项目采购核心设备：机柜、冷通道系统、行级精密空调、配电母线、微模块监控系统、机房管理系统、网络设备等提供原厂交付，需提供证明材料。

- 兼容性要求：为了机房投入使用后达到易维护、易管理目标，本项目采购机房管理系统，要求接入招标人现有机房管理系统（共济）；门禁接入学校原有门禁一卡通系统（维德杰瑞），投标人需要在投标文件中阐述如何解决系统接入兼容问题，并提供招标人现有使用产品的原厂盖章证明材料。投标报价应包含全部费用，包括与原系统供应商对接所产生全部费用。

- 网络设备需平滑接入现有校园网，满足有线网和无线网使用要求，方便管理、便于维护。

- 机房平面图

    - 采购设备技术参数要求

      - 配电系统

- 配电柜技术要求

- 本项目全部配电柜主要元器件均需采用知名品牌；

- 配电柜应设置数字显示型多功能仪表，能够进行电压、电流、功率、频率等测量、并具有与动力环境监控系统相连的RS485或RS232通信接口及通信协议，全面实现就地显示和“三遥”功能；

- 配电柜配置浪涌保护器；

- 具体配置要求中标单位在合同签订前进行深化设计，并提供图纸，配置需满足机房实际，经业主单位认可；

- 为保证数据机房供配电的安全性和可靠性，采用国内知名品牌阻燃无卤低烟交联电缆和耐火电缆；电线选用阻燃无卤低烟耐火电线；

- 设计电缆的容量均按峰值负荷计算，并留有30％余量；

- 要求采用三相五线制(3L+N+PE)密集型母线槽，相线与零线截面要求相等，50%线截面的独立地线方式。

- 配电母排技术要求

本项目采用的配电母线需要满足去工程化设计要求，便于安装，缩短安装时间，同时节省微模块内部柜位空间。母线槽安装在机柜上方/吊装，按机柜用电需求配置开关，向对应配电排供电。

  - 需要满足的标准和规范

	《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》GB 7251.1 -2013/IEC 61439-1:2011

	《低压成套开关设备和控制设备 第6部分：母线干线系统（配电母线）》GB 7251.6 -2015/IEC 61439-6:2012

	《低压开关设备和控制设备 第1部分：总则》GB 14048.1-2012/IEC 610947-1:2011

	《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》GB 14048.2-2008/IEC 60947-2:2006

	《低压电器 外壳防护等级》GB4208-2008/IEC 60529:2001

	《电工用铜、铝及其合金母线 第1部分：一般规定》GB5585.1-2005

	《低压成套开关柜设备验收规程》CECS49-93

	投标人提供的母线槽产品应满足CCC/CE认证，并提供相关证书

  - 设备工作环境条件

	海拔高度：1000m（1000m 以上时，设备应按GB/T3859.2-93 规定降额使用，最高4000m）

	最高环境温度：﹢40℃

	最低环境温度：-5℃

	相对湿度：5%~95%RH

  - 电气规格要求

	配电系统型式：TN-S，满足三相五线输入，配置独立的中线铜排和接地铜排

	额定工作电压：380V AC

	额定绝缘电压：690V AC

	额定频率：50/60Hz

	防护等级：IP30

	额定短时耐受电流：10kA

	单个插接箱应具备6个支路空开输出，支持单相或三相rPDU接入。

	 母线温升低于 70K，需要提供正式的报告说明复印件。

  - 导体要求

	相导体：L1/L2/L3/N/PE，内部母线为三相四线制，有单独的保护地排。（比外壳作为保护地排更为可靠，直身段N线至少采用100%相线截面积的N线，PE线不少于50%相线容量；

	导体规格：既要满足强度、载流等要求，还需要匹配插接箱插接件的兼容性设计。

	母线应采用金属材质外壳，壳体表面外表颜色为黑色，壳体厚度不低于1.2mm；

	导体采用优质铜排，铜排纯度大于99.95%，并提供相应证明，表面须进行镀锡处理；

  - 结构要求

	母线槽支持多种安装方式，可吊装、柜顶安装，接插箱单元支持水平安装方式；

	母线槽应配置末端盖，满足防护要求；

	母线槽应满足后期扩容需求，支持平滑扩容；

  - 监控功能

	母线槽应具备智能监测功能，实现供配电系统的智能化。应支持如下参数的监测：输入电压、输入电流、输入有功功率、输入无功功率、输入功率因数、输入电能、输入负载率、输入频率、输入电流谐波和输入电压谐波等。

  - 其他功能

插接箱支路开关40A/1P，63A/1P，40A/3P，63A/3P微断开关可选，插接箱与直线段水平插接。

  可选集成管理卡，集成智能检测功能，实现微模块内部视频监控、空调、门禁、天窗、照明等功能监控与模块内部核心控制器之间的组网监控，实现强、弱电融合管理，简化监控组网。

      - 机房冷通道系统

        - 机柜要求

- IT机柜规格（W*D*H）：600mm*1200mm*2200mm，机柜颜色为黑色；

- 网络机柜规格（W*D*H）：800mm*1200mm*2200mm，机柜颜色为黑色；

- 机柜门和侧板为可拆卸式结构，无需工具即可拆卸和安装，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便。前后门应采用外开门方式，前门单开，后门双开；

- 机柜立柱采用八折型材一次滚压成型技术，保证承重要求。机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度1.0mm。要求静态承载能力不小于2200kg，并提供第三方权威机构测试报告；

- 机柜前后门应采用不小于1.5mm厚度的优质板材加工，六角网孔设计，以保证机房设备的有效散热，网孔门通孔率需不小于75%。采用三铰链固定以保证机柜门的牢固程度；

- 按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，并提供第三方权威机构测试报告；

- 机柜其他配件符合需要需求清单设备参数要求。

        - 密闭冷通道要求

- 密闭通道由机柜、密封侧板、天窗以及通道端门组成，形成良好的密封效果，避免冷热气流混合造成能量损失。冷通道上部顶盖应采用平顶结构，按照机柜布置情况对应布置天窗；

- 冷通道上部天窗应设计以下三种：固定型天窗、活动型天窗，功能型天窗。根据使用天窗类型，活动天窗开启后悬停位置要求确保冷通道的净高不少于2850mm，开启角度不小于50度，并且不影响日常维护工作和维护人员安全；

- 固定型天窗和翻转型天窗透光材质应使用覆膜钢化玻璃或有机玻璃，天窗应采用钢化玻璃材质，厚度不小于5mm；

- 通道端门门板应采用整块钢化玻璃或铝型材镶嵌钢化玻璃形式。采用整块钢化玻璃材质的，其钢化玻璃厚度应不小于8mm，门板铝型材厚度应不小于1.5mm以保证门板强度；

- 通道应具备强弱电走线装置，应支持模块化设计、去工程化安装特性，并能以机柜为单位进行扩展，走线槽应能满足跨立柱、跨机柜列及跨模块安装要求。为保证走线装置的牢固性和耐用性，应采用高强度优质碳素冷轧钢板材质，厚度为不小于1.5mm。

        - 微模块监控系统要求

- 每个通道提供一个整体的环境和动力监控接口，实现对模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、E-mail、SMS和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件，所有监控信息提供标准的北向SNMP接口给管理平台集成接入。支持PAD和手机APP实时查看设备信息，移动运维

- ▲为保证系统通讯和供电的可靠性，管理系统通信总线具备容错能力，单点故障应不影响其他设备；管理系统电源总线应具有热备份，具备支持热插拔，在线更换功能，请提供组网系统图和权威机构第三方测试报告证明；

- 通道集中采集器或集中控制器应采用双路供电、双路供电设计，以保证通道监控的可靠性；

- ▲为满足网络安全要求，监控系统的软件、采集器硬件可以满足网络安全的要求，可以通过行业主流的病毒与漏洞软件的安全扫描，通过智能联网产品网络安全认证。需要提供公安部直属单位出具的产品安全认证证书；

- 通道监控需实现：温湿度监控、漏水监控、烟雾监控、配电监控、监控数据需存储不少于30天。

      - 行级精密空调&房间环境空调

        - 行级精密空调

- 精密空调应该具备室内外机联动功能，行级空调需能根据运行工况，自动调节室内外机运行状态，以达到最佳节能效果

- ▲精密空调应该具备冷媒检测功能，行级空调需能提供冷媒容量进行自动检测并能在冷媒泄漏量超过阈值时产生制冷剂不足告警功能，并可提供功能证明材料或第三方检测报告；

- 总冷量（KW）:≥45（提供厂商官网技术参数截图证明）；

- 显冷量（KW）: ≥45，显热比（显冷量/总冷量）为1；

- 加热量：≥6KW；

- 加湿量：≥3KG/h；

- 风量≥8800m³/h；

- 制冷剂：R410A；

- ▲为达到节能的效果，空调全年能效比（AEER）值在100%负荷下不小于4.5，75%负荷下要求不小于4.8，并提供第三方检测报告；

- 每台机组均应具有先进的微处理控制器。要求为自主研发品牌，不允许外购，以提高系统可靠性；

- ▲应避免高湿环境对负载设备产生的不利影响（如凝露导致设备短路），产品应具有除湿能力最低10%的负载及95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能，并能提供第三方权威认证机构检的测报告扫描件；

- ▲产品应采用节能型的加湿器，具备等焓加湿能力且空调最大加湿功耗需小于50W，并能提供第三方权威认证机构检的测报告扫描件；

- 精密空调控制器应采用7英寸及以上的LCD触摸真彩屏，人机交互好，界面生动，一步到位界面切换，简单灵活. 具有图形显示机组内各组件运行状态的功能；

- 应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于500条；

- 具备访问日志回溯功能，可显示用户登陆及设置修改历史，可存储不少于200条的历史记录信息；

- 机组主控模块可直接进行插拔式维护，实现快速维护；

- 能显示30天温湿度彩色曲线，支持运维人员现场查看机组运行状态；

- 精密空调室内机应安装在列间，采用水平送风方式，为保持美观度，安装尺寸要求为不大于600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)；

- 精密空调室内机应可前后维护，且可在距前、后门600mm的空间内维护，部署灵活，维护方便；

- ▲精密空调可支持制冷量无极调节，调节范围不小于20%~100%，按需输出冷量，大幅降低能耗。提供厂商官网技术参数截图证明；

- 电子膨胀阀驱动自带储能单元，异常断电可以正常关闭，防止冷媒异常迁移，造成再开机后的压缩机带液启动等风险；

- 带加热加湿功能的精密空调应采用PTC电加热器，作低温热补偿用，提高系统可靠性；

- 精密空调蒸发器应采用内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计，防止冷凝水聚集造成吹水，同时提高换热性能。 蒸发器形式宜采用”V”型设计，气流组织更合理，风阻更小；

- 要求机组平均无故障时间要达到MTBF≥10万小时。整机连续运行设计寿命不小于10年。投标人应提供MTBF评估报告；

- 室内机的强电控盒和压缩机驱动采用整体抽拉式维护模式，降低维护难度；

- 机组压缩机和干燥过滤器需可支持免动火原地维护，降低维护难度，降低维护时间。

        - 房间环境空调

本次空调机组选型范围如下表：

| 序号 | 总冷量 要求 (kW) | 数量 | 送风 方式 | 室内EC风机 数量 | 压缩机系统数量 | 风量 （m3/h） | 加湿量 （kg/h） | 加热量 （kW） | 室内机尺寸 最大值 （宽×深×高mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≥30 | 4 | 上送风 | ≥1 | ≥1 | ≥9000 | ≥4.5 | 6 | 950×1000×2000 |
| 2 | ≥40 | 4 | 上送风 | ≥1 | ≥1 | ≥12000 | ≥4.5 | 9 | 950×1000×2000 |

注.机组的制冷量是在室内进风干/湿球温度24℃/17℃，室外冷凝温度45℃下测定的。

- 机房精密空调机组的机械性能

  - 外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。

  - 操作及维修安全、方便。

  - 结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。

  - 标牌、标记：应平整清晰。

- 机房精密空调机组的电气性能

  - 机房精密空调机组的的电气性能应符合IEC标准

  - 输入电压允许波动范围：220/380V +10%  -10%

  - 频率：50HZ  2HZ

- 机房精密空调机组的适用的使用环境

- 温度：室内  0℃~50℃

室外 -20℃~45℃（低温型-34℃~45℃）

- 湿度：≤95%RH

- 机房精密空调机组的温度、湿度控制性能

  - 机房精密空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。

  - 温度调节范围：17℃~28℃

  - 温度调节精度：1℃ ，温度变化率< 5℃/小时

  - 湿度调节范围：40%-60%RH

- 湿度调节精度：5 %RH

  - 温、湿度波动超限应能发出报警信号

- 机房精密空调机组的机组性能

  - 机房精密空调应有较大的送风量，满足“表一：选型技术明细表”的要求。

- 机房精密空调应能应解决机房的高显热量负荷。

- 显热比 ≥0.9。机组制冷量可随室内工况变化自动调节。

- ▲机房精密空调应具有高效节能性，压缩机采用涡旋压缩技术，具有较高的能效比。推荐采用谷轮COPELAND涡旋压缩机。

- 机组应有节能措施的设计

- ▲应选用高效内螺纹大面积V型蒸发器，提高换热面积，保障换热效率。

- 采用电子膨胀阀，无级调节开度10%~100%，调节范围宽、速度快，流量控制精确；

- ▲机房精密空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。蒸发器应具有爆破实验测试报告。

- 机组的室内风机系统，为保障其可靠性，应包括不少于表一数量的独立的EC风机，系统数量应满足“表一：选型技术明细表”的要求。

- 室内EC风机应可进行现场维修。

- 机房精密空调系统应标准配置采用环保制冷剂R410A。不得采用R22或R407C冷媒。

- 应提供权威第三方检测报告，包括风量、冷量、能效比、显热比等相关数据，满足本标书的要求。测试报告中机组能效比必须≥3.0， 显热比≥0.9，AEER≥4.0。

- 机房精密空调的加热性能：

具备电子再热器。

- 机房精密空调的除湿性能：

机组应具备精确除湿功能，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量。

- ▲机房精密空调的加湿性能：

应采用高效加湿器，加湿量不低于表一：选型技术明细表”的要求。要求加湿速度快，确保高效性。为节能环保，采用不受任何水质影响的远红外加湿器。所选用加湿器需可以在场地进行清理，反复应用。

- 机房精密空调的空气洁净度：

空气过滤器应符合美国ASHRAE52-76或Eurovent4-5标准，并便于更换。

- 机房精密空调的控制系统：

应具有先进的微处理控制器

- 应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术

- ▲本项目精密空调使用工况的特殊性，为了确保产品质量持续稳定性运行，投标方需提供设备制造商须具有30年以上的制造同类精密空调产品的经验，并提供证明资料。

- 控制功能包括：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性；轮巡：定时切换备份机组 ；根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量；达到节能的目的 ；

- 每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行。

- 机房精密空调机组的监控性能

  - 机房精密空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力

- 系统应具有三遥性能

- 遥测项目：送风温度、回风温度、回风湿度、显示机组工作状态等

- 遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等

- 遥控项目：空调开/关机

- 系统应具备通信接口

- 标准具备RS485接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)；

- 设备运行参数的设置  设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。

- 机房精密空调机组的冷却设备

  - 机房精密空调机组采用风冷的冷却方式

  - 机房专用室外冷凝器的选配应根据当地的气象条件(选配依据为国家公布的当地月平均最高环境温度值)，并提供相关参数，保证足够的散热量需求。

  - 机房精密空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。

  - 机房精密空调机组的风冷型室外机组应提供冷凝风扇变速控制器，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度。

  - 机房精密空调机组的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能

  - 机房精密空调机组的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。

- 机房精密空调机组安装特性

- 在设计要求的室内、外组的安装正、负高差或水平距离条件下，机房精密空调机组能在较高效率下可靠运行。

- 室内空调机组要求前后可维护，以便放于冷热通道中灵活维护，需可以靠装、并装。

- 机房精密空调机组的适用性：

- 机房精密空调机组要求送风方式为水平送风、左右侧单侧送风或双侧送风。

- 机房精密空调机组的送风余压应能适应机房实际的送风距离要求。并可根据设计需要提供更高余压。提高机组送风余压应不减少机组的送风量。

- 机房精密空调机组应为系列产品，满足不同工况和负荷下的应用。

- 机房精密空调机组的另配件规格统一或成为系列，并易于更换。

      - 机房动环管理系统

- 需提供北向接口，接入复旦大学四校区信息化机房统一管理；需打通学校一卡通平台统一管理。

- 界面展示要求

系统要求采用友好的中文操作界面，支持图形化设计，具备电子地图功能，可展示全网网点机房分布情况。界面的结构、层次清晰明了，页面风格简洁，能够实时直观地显示设备的运行数据和运行状态，场景仿真。

系统应采用B/S架构，可通过WEB客户端进行访问和浏览。

系统界面应可直观显示各网点机房/设备的主要运行数据及状态，支持通过动态颜色变化关联告警情况。

系统应可根据不同的使用场景需要切换不同的界面风格，实现人性化的系统管理。

系统平台需支持将同类设备集中在一个页面进行展示，便于运维人员根据个人的权限范围及业务职责进行查看。

系统应提供标准的设备页面，展示设备运行拓扑、运行参数及运行状态，可查看信息的数据曲线。

系统应可在任何页面提供告警信息窗口，便于运维人员查看、确认告警信息。

- 组态功能要求

系统应具备组态配置功能，可提供在各种应用场景下的灵活配置能力，便于运维人员根据需要进行系统的个性化配置。

系统应支持分层分级创建设备模板，并可根据实际的设备情况创建运行拓扑图。并可提供常用设备（如发电机组、UPS、精密空调、蓄电池、智能配电柜、智能PDU等）的页面展示模板和设备驱动模板。

系统应可通过组态方式设计系统页面，内置丰富的标准化图元，包括但不限于文本图元、按钮图元、图片图元、指示灯图元、管线图元、图形图元、供配电系统图元、空调环境系统图元、安全防范图元、消防图元、报表图元等。并具备丰富灵活的操作及属性配置方式，实现快速便捷的页面组态设计，提供动态美观的页面效果。

系统应内置各种组态工具，通过图形化脚本的方式，来实现对各数据间相关性的策略制定。便于运维人员根据其个性化需要，通过各种运算策略（包括但不限于算术运算、关系运算、逻辑运算、条件运算等）自由编写策略，完成各种复杂逻辑运算和智能联动控制。

- 数据管理要求

数据过滤：系统应具备数据过滤能力，压缩冗余数据量，提高数据可用性，减少数据存储空间；并应支持过滤掉明显异常数据，避免瞬时产生的异常数据对运维管理造成的影响。

数据处理：系统应支持通过各种运算规则（包括但不限于算术运算、关系运算、逻辑运算、条件运算等）提供运维管理所需的数据信息，如PUE值。

数据存储：系统应具备实时数据存储和整合数据存储功能。实时数据存储应支持秒级数据存储，以保障关键数据参数存储全面完整；整合数据存储应具备多种存储规则，通过存储规则的组合配置，可在数据存储完整可用的前提下减少数据存储空间。

历史数据：平台须能自动保存历史数据，保存时间不少于3年，可支持历史数据的定期清理，支持历史数据的导出备份。原则上，历史数据不可修改，可支持多种形式的历史数据曲线查询，并支持定义曲线时间段。

- 告警管理要求

告警级别具备不少于五级的分级管理功能，不同等级的告警可配置不同的显示颜色及发送方式。

趋势告警功能：系统应具备趋势告警功能，在真实告警产生前发出预告警，提示运维人员在发生问题前消除隐患。

系统应具备告警快速确认功能，在告警确认时可填写告警现象、原因等处理内容，应支持单条或批量确认，系统应提供典型的告警分类以供选择。

告警升级功能：系统应具备多种告警升级策略，以便在告警可以得到及时的确认及处理。

告警过滤功能：系统应具备告警过滤功能，有效过滤掉瞬时参数跳变及数据频繁波动引起的冗余告警信息。

告警屏蔽功能：系统应可结合实际业务需要，屏蔽掉不重要及无需体现的报警信息，并支持通过设置时间段设定参数告警的安全时段。

告警分析功能：系统应具备告警智能分析能力，结合关联关系定位告警根源，有效降低告警风暴造成的运维难度。例如：当市电停电时，系统根据配电拓扑逻辑关系屏蔽掉非根源告警，只发送停电告警信息。

告警策略配置：系统应支持通过组态化工具定义告警发送策略，策略维度应至少涵盖告警源、告警发送方式、告警等级设置、接收用户设置、告警升级策略、告警发送频次、告警发送周期等。

应支持反向查询，管理人员可以通过移动终端反向查询具体设备的情况，提高机房管理人员对机房问题的响应速度，方便机房人员更加高效的处理机房问题。

系统应自动保存三年的历史报警记录，并支持对报警信息的状态进行跟踪统计，并可对各项报警信息进行及时的统计。

- 报表管理要求

系统应提供统一的报表展示门户，用户可通过B/S访问方式，按不同维度（包括但不限于报表范围、业务类型、报表周期、创建时间等）进行报表的浏览、查询、查看、导出等操作。

系统应提供查询报表功能，可提供告警事件、事件生命周期、数据信息的查询和导出功能。

系统应具备告警事件生命周期的管理功能，支持进行跟踪、记录和查询。

系统应支持根据业务需求自动/手动生成报表，并可以导出EXCEL、PDF。

应具备报表订阅功能，用户可以根据自己的需求进行个性化的报表订阅与退订。

系统需提供常用的日报表、月报表、年报表样式等供用户选择。

系统应具备组态化报表自定义设计工具，内置多种标准报表样式，运维人员无需编程，可通过组态方式自定义生成单项报表或组合报表。

- 设备技术要求

监控主机服务器

性能要求：CPU不低于英特尔至强银牌4214R的配置，不低于2.4GHz,不小于8核,，缓存不低于16.5MB，内存不小于32G，硬盘容量不小于2T。

      - 网络设备

        - 有线网核心交换机

- ▲性能要求：交换容量≥ 840Tbps，以官网最小值为准并提供官网截图证明；包转发率≥ 144000Mpps，以官网最小值为准并提供官网截图证明。

- ▲配置要求：

- 硬件架构：正交CLOS架构，提供官网截图证明；支持主控、风扇、电源、网板冗余；主控槽位≥2；交换网板槽位≥5；业务槽位≥10；前后风道设计。

- 板卡配置：主控≥2；交换网板≥3；10G万兆SFP+光接口≥96个；100G QSFP28光接口≥8个；40G QSFP+光接口≥24个；要求设备支持FW/IPS/SSL VPN/ACG等安全扩展板卡。要求提供官网截图证明，并加盖原厂公章。

- 虚拟化：支持4框虚拟化技术，支持16条40G/100G堆叠链路，堆叠带宽能达到双向3.2T，支持DRNI或类似跨设备链路聚合；支持纵向虚拟化技术，支持1虚多技术。

- 可靠性：

支持静态、动态链路聚合功能，能够创建聚合组可达1023个；

支持INQA或类似功能，通过直接对业务报文进行标记的方法，实现对网络级和设备级的丢包统计；

支持IPv4/IPv6 BFD功能，支持BFD与OSPFv2联动、BFD与VRRP联动、BFD与OSPFv3；联动、BFD与BGP4+联动，支持BFD 3ms最小探测间隔测试，平均收敛性能≤10ms；

支持sflow、Netstream流量统计和分析功能；

支持RRPP功能；

支持ERPS环网技术；

支持热补丁功能，可在线进行补丁升级；

支持NSF/GR for OSFP/BGP/IS-IS/RSVP等；

支持Smart-Link；

支持ISSU技术，实现全业务在线升级；

支持信元交换。

- 可视化：支持INT流量可视化功能，支持Telemetry流量可视化功能。

- ▲时钟功能	支持基于1588v2、802.1AS、st2059-2和aes67-2015协议的PTP功能，支持基于1588V2和802.1AS协议的PTP功能。提供第三方测试报告证明截图，并加盖原厂公章。

- ▲融合：支持融合 AC 功能，无需额外配置单独硬件，并能在交换机上对所有上线的AP进行管理与配置；内置智能图形化管理功能，支持通过图形化界面对设备配置及命令一键下发和版本智能升级；支持多业务融合板卡，能够与设备紧耦合无需外部连线；支持融合鹰视功能，实现对摄像头等物联终端统一识别、认证和管理；支持多业务融合板卡，能够与设备紧耦合无需外部链接,支持内联端口备份提升可靠性。提供第三方测试报告证明截图，并加盖原厂公章。

- MPLS：

支持L3 VPN；

支持VLL；

支持VPLS；

支持MCE；

支持MPLS Segment Routing 功能；

支持MPLS标签数最大容量≥32K。

- 安全特性：

支持ARP防攻击；

支持MACsec加密技术；

支持SNMPv1/v2/v3；

支持端口镜像/流镜像/VLAN镜像；

设备支持协议报文限速功能；

具备CPU防攻击能力，保障CPU工作安全；

支持DHCP Snooping；

支持SAVA和SAVI功能。

- IPv6：支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议，支持IPv6策略路由；支持DHCPv6功能、IPv6 portal功能、IPv6管理功能；支持基于IPv4\IPv6的VRRP功能。

- 资质证书：提供工信部入网证。

        - 无线网核心交换机

  - ▲性能要求：交换容量≥ 640Tbps，以官网最小值为准并提供官网截图证明；包转发率≥ 230000Mpps，以官网最小值为准并提供官网截图证明。

- ▲配置要求：

- 硬件架构：正交CLOS架构，提供官网截图证明；支持主控、风扇、电源、网板冗余；主控槽位≥2；交换网板槽位≥6；业务槽位≥8；风扇框个数≥3，前后风道设计。

- 板卡配置：主控≥2；交换网板≥4；10G万兆SFP+光接口≥96个；100G QSFP28光接口≥18个，支持自适应40G、25G、10G接口使用。要求提供官网截图证明，并加盖原厂公章。

- ▲CPU、LSW均为国产自研芯片，提供第三方测试报告

支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术，支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备，支持一虚多技术，最多能虚拟成16台逻辑交换机

- 可靠性：

支持静态、动态链路聚合功能

支持真实业务流检测，实现对对IP网络的丢包率、时延的统计，达到快速、准确地进行故障定位的目的

支持IPv4/IPv6 BFD功能，支持BFD与OSPFv2联动、BFD与VRRP联动、BFD与OSPFv3；联动、BFD与BGP4+联动，支持BFD 3.3ms最小探测间隔测试，平均收敛性能≤10ms；

▲支持NetFlow/Netstream，提供第三方测试报告

支持热补丁功能，可在线进行补丁升级；

支持NSF/GR for OSFP/BGP/IS-IS/RSVP等；

支持BootROM升级和远程在线升级

支持信元交换，跨板转发不丢包

支持UDP流量可视化，支持Telemetry

支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议

支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议

支持动态路由（OSPF/OSPFv3/BGP/BGP4+）接入M-LAG

支持路由协议多实例、策略路由

支持IPv6 ND、PMTU发现

- 安全特性：

支持二层到四层的ACL

支持微分段

支持NSH

支持MACsec，提供官网截图证明

支持BPDU guard

支持Vxlan ARP 广播抑制

支持单播、组播和广播风暴控制

支持DHCPv4 Server、Relay和snooping

支持IP/ARP/ICMP 安全

资质证书：提供工信部入网证

        - 汇聚交换机

- 性能要求：交换容量≥2.56Tbps，转发性能≥1080Mpps，以官网所列最低参数为准，提供官网链接及其证明截图。

- 硬件规格：支持双电源，风扇数≥2。10GE光接口≥48个，40G光接口≥2个。

- 三层功能：支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，

支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+

支持IPv4和IPv6环境下的策略路由

支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道

- 支持CPU保护功能：

支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据。

支持智能网络质量分析（iNQA）技术，可快速测量网络性能的检测机制，直接对业务报文进行测量，测量数据可以真实反映网络质量状况，实时感知丢包时间、丢包位置、丢包数量。

支持ERPS功能，收敛时间小于50ms，提供第三方测试报告。

支持SAVI功能，提供第三方测试报告。

- VLAN：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN

- VxLAN：支持VxLAN二层互通

支持VxLAN集中式网关互通功能

支持EVPN分布式网关二三层互通功能

- 云管理：设备能够被共有云平台管理，提供第三方测试报告。

- 配置和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON。

支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准。

        - 接入交换机

- 性能要求：交换容量≥430Gbps，包转发率≥140Mpps，以官网所列最低参数为准，提供官网链接及其证明截图。

- 硬件规格：支持双电源，支持100/1000Base-T以太网口≥48个，1/10 GE光接口≥4个。

- 三层功能：支持IPv4静态路由、RIP、OSPF。

支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3。

- 堆叠：最大堆叠台数≥9台。

- VLAN：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN。

- 配置和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON。

        - POE交换机

- 性能要求：交换容量≥330Gbps，包转发率≥105Mpps，以官网所列最低参数为准，提供官网链接及其证明截图。

- 硬件规格：支持双电源，POE+供电功能，支持100/1000Base-T以太网口≥24个，1/10 GE光接口≥4个。

- 三层功能：支持IPv4静态路由、RIP、OSPF。

支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3。

- 堆叠：最大堆叠台数≥9台。

- VLAN：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN。

- 配置和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON。

    - 安装调试要求

- 本项目供货安装期要求：合同签订后45个日历天内完成项目全部供货并安装调试，稳定运行30天后交货。如因投标人原因延期，每延误一天按合同造价的千分之一进行处罚，并赔偿所造成损失，机房设备安装实施满足《数据中心基础设施施工及验收规范》GB50462-2015要求；

- 项目主要设备要求原厂交付，投标需提供原厂交付证明文件；

- 项目实施前，投标人需要向招标人提供正式实施方案，包含图纸，与其他分包、学校现有平台及系统的交互对接细则；

- ★项目实施需达成如下各分项设备系统安装要求：

- 项目交付前，投标人需提供机房实施效果图，招标人通过后，按效果图展现效果进行交付；

- 配电系统：安装需包含设备二次搬运，各配电柜接线，配电柜至智能母排的接线及全部辅材，设备及安装、电缆走线需考虑机房整体美观；

- 机房冷通道系统：安装需要包含二次搬运费用、全部电力电缆、通信线缆、辅材等；

- 行级精密空调：因现场摆放位置限制，15台行级精密空调中，核心机房10台摆放在大楼外侧一楼平台，其他5台需要摆放至六楼楼顶，长度距离超过100米，高低落差超过30米，施工不能在外立面走管，需要在楼内各层楼板开孔及破坏现有大楼装修，投标人需负责修复，特别要注意顶楼防水层修复；顶楼外机无法通过电梯或楼梯搬运到位，需要吊机把设备就位，安装需要包含二次搬运费用、全部铜管、材料及相应设备支架等；

- 房间环境空调：因现场摆放位置限制，8台环境空调中，UPS机房2台40KW摆放在大楼外侧一楼平台；其他6台需要摆放至六楼楼顶，长度距离超过100米，高低落差超过30米，施工不能在外立面走管，需要在各层楼板开孔及破坏现有大楼装修，投标人需负责修复，特别要注意顶楼防水层修复；顶楼外机无法通过电梯或楼梯搬运到位，需要吊机把设备就位，安装需要包含二次搬运费用、全部铜管、材料及相应设备支架等；

- 机房动环管理系统：整体系统的安装包含基础布线、各硬件辅件辅材、并要求与学校现有机房管理大平台对接等；

- 网络设备：按学校要求接入现有校园网，完成设备更换、安装调试等工作。

- 投标人投标文件中应涵盖满足采购人全部需求的完整方案及设备清单，以保证项目顺利进行，若出现投标缺项情况，补充内容应由成交投标人免费承担；

- 投标人安装时要保护现有机房设备及环境，有造成损失应承担全部责任，投标报价应包含现场防护措施所需费用；

- 验收工作将在项目各系统安装、调试和试验结束后进行，在正式开始验收之前，投标人应先完成自检，保证所交验的系统设备已经达到了预期状态。投标人对招标人的验收工作提供全面配合，包括免费提供验收所需的专用仪器和仪表；

- 如果投标人最终交付的设备不能满足招标文件或参考标准中规定的各项技术性能指标，则投标人应负责免费更换或修复；若经更换或修复仍不能弥补缺陷，则招标人将视缺陷的程度对投标人作出经济处罚，且招标人有权从应付给投标人的合同款项中直接扣除。

- 在到货验收中发现产品的品种、型号、规格和质量不符合合同规定，投标人应给予调换；如招标人或第三方（付款方）要求退货，投标人应作退货处理。并且退货时不收取折旧费、运输费等一切费用。

- 在到货验收期内难以判断的质量问题，但在以后的使用过程中发现确实存在质量问题或不符合招标人及第三方（付款方）业务使用要求的，投标人也应根据招标人及第三方（付款方）要求，给予调换或退货处理，并且退货时不收取折旧费、运输费等一切费用。

    - 售后服务要求

- 投标人应在上海市内设立相应的技术支持及售后服务网点，确保用户能够得到及时优质的售后服务。投标人应具备交钥匙工程的能力。投标人的服务应包括产品提供、配套设备提供、设备安装、调试、保修及保修期外的有偿维护；

- 投标文件需提交售后服务方案，包括不限于：保修方式、响应时间、培训方案；

- 质保期要求：所有软硬件产品提供五年的免费上门维护及保修。在质保期间要求系统出现故障时，接到申报后应立即电话响应，并给予紧急处理办法，并在2小时内到达现场。进行检修，故障需在8小时内予以定位，简单故障报警可直接排除处理。在保修期内，如果系统发生故障，中标人应迅速修复或更换相应的硬件和软件，根据原厂政策执行质保，由此发生的全部费用由中标人负责。设备开通后, 如发生软件升级及设备升级、 扩展等有关情况，中标人应向买方提供必要的技术资料，并免费提供软件升级。保修期后，中标人应对其提供的设备提供终身技术支持；

- 为保证交付质量，本项目采购核心设备：机柜、冷通道系统、行级精密空调、房间环境空调、配电母排、微模块监控系统、机房管理系统、网络设备等需提供原厂针对本项目五年原厂质保售后承诺。

- 在质保期内，行级空调含45台次过滤网换新服务；房间空调含24台次过滤网换新服务；各空调可能会存在上线时间差异，所以更换过滤网总次数满足甲方需求即可。期间，需同步提供巡检工作，检测空调室内机工作参数并记录检测数据，清洗室外机、按照巡检次数补充制冷剂等服务。

  - 商务要求

4.1★付款方式：第一阶段为产品安装运行款项，占合同总价款的 95 %；第二阶段为质量及服务保证金（不计付利息），占合同总价款的 5 %。

4.2★本次招标合同款项将由第三方支付

4.3质保期： 本项目整体质保5年或以上。

4.4交货期：合同签订后45个日历天内完成项目全部供货并安装调试，稳定运行30天后交货。

4.5本招标文件所附合同模板中相关内容以项目实际情况为准。

第四章  合同条款

复旦大学江湾校区数据中心机房设备采购（二期）

设备采购合同

甲方合同编号：

丙方合同编号：

甲    方：客户

地    址：

联 系 人：

联系方式：

邮    编：

乙    方：供应商

地    址：

联 系 人：

联系方式：

邮    编：

丙    方：付款方

地    址：

联 系 人：

联系方式：

邮    编：

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，合同甲乙丙三方就丙方向乙方购买                  事宜协商达成一致，订立本合同。

一、定义

（一）“合同”指本合同及其附件。

（二）“合同总价款”包括设备的价格、设备到达甲方及丙方指定地点的运输费、设备保险费、税费及相关服务价格等保障甲方及丙方正常使用本合同项下所购设备及服务一切费用的总和（含增值税）。

（三）“货物”指本合同项下乙方须向甲方及丙方提供的硬件设备及有关文档、备品备件、各种资料、专用工具等。

（四）“服务”指根据合同规定乙方应提供的有关设计、交货、安装、测试、验收、项目管理、培训、技术支持服务、上线测试、投产运行、售后服务、保修服务，及其他使所购货物、软件正常运转所必需的服务等。

（五）“文档”指用来描述货物、软件的内容、组成、设计、型号规格，测试及验收结果，及使用方法的文字资料和图表，如货物设计说明书、用户使用手册等。

（六）除有特别说明外，“天”、“日”指日历日。

二、合同的组成

以下文件是本合同不可分割的组成部分，如果不同文件的条款之间有冲突，文件之间的优先效力顺序如下：

（一）本合同及其附件；

（二）成交通知书（含乙方承诺函等）；

（三）乙方提供的响应文件（采购编号：  ）（含澄清文件、最终报价及承诺等）；

（四）甲方发出的采购文件（采购编号：  ）（含采购补充文件等）。

三、合同标的及总价款

（一）标的物名称：                 设备及相关服务

（二）合同总价款：人民币（大写）   （￥  元）

标的物配置及价格详见下表：                     单位：人民币元

| 序号 | 部署地点 | 配置类型 | 整机型号及描述 | 数量 | 单套价格 （不含税） | 单套价格 （含税） | 总价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.具体配置见《货物及服务清单》（见附件1）。

2.乙方因该服务/货物而须支付的其他各项税费（包括但不限于除上述约定外的增值税、城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加、印花税、及企业所得税等其他各项税费）应由乙方自行承担，不再向丙方收取。乙方保证各项标的对应的增值税税率符合国家规定，且与最终付款时提供的发票税率一致。

- 合同履行期间，如遇国家增值税率向下调整的，结算时以不含增值税价计算结果为准进行支付；增值税率向上调整的，则按合同含税价进行支付。

四、品质保证

（一）乙方保证提供的设备为全新的原厂商原装设备。该设备采用原厂包装，设备或其包装上必须标识设备的品牌、原厂商及产地，提供设备原厂商提供的设备装箱清单及设备质量检验合格证书。

如是进口设备，乙方在交货时提供中国与出口国共同遵守的国际规则规定的政府机构或政府授权的组织出具的原产地证明（或出口国法律规定的政府机构或政府授权的组织出具的，并经中国使领馆认证后的原产地证明），同时在进口设备详细装箱单及原产地证明书中加注产品序列号。进口设备应符合《中华人民共和国进出口货物原产地条例》规定。

（二）乙方提供货物和服务须满足《货物及服务清单》（见附件1）和《工作说明书》（见附件2），保证甲方在正常使用下，在其使用期内，均能够满足规定的性能、可靠性和扩展性。

（三）乙方保证提供的技术资料具有正确性、简明性、可操作性和规范性。

（四）乙方保证其具备履行合同所必需的主体资质、设备和专业技术能力。

五、人员要求

（一）乙方应指派一名具有专业知识的资深管理人员作为本项目的项目经理，负责本项目的项目管理，统筹相关工作，监督项目执行与情况汇报，控制工作质量，执行变更和应急情况管理，并根据实际状况调整乙方人员安排，以保证项目的正常高效运作。

乙方项目经理姓名：             联系电话：           。

（二）乙方应派出《项目服务人员名单》（附件6）中指定的专业服务人员到现场提供服务，负责对其人员进行监督、指导和管理，甲方及丙方有权要求撤换不合格的项目人员。未经甲方或丙方书面同意，乙方不得擅自更换指定的项目人员，甲方或丙方有权要求撤换不合格的项目人员，乙方应在甲方或丙方提出更换要求后 3 个工作日内将符合要求的项目人员更换到位，否则甲方及丙方有权终止本合同，另行安排服务商，由此造成的损失由乙方承担。

（三）在合同履行期间，乙方对其派出的人员的安全负全部责任。如乙方人员在合同履行中发生事故的，乙方应负责处理并承担责任。

六、包装、运输与保险

（一）乙方提供的设备应为原厂包装，能够防止设备在运输中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护设备能够经受多次搬运、装卸及长途运输。乙方应承担因包装或防护措施不当所造成任何损失的责任。每件包装箱内应附一份详细装箱清单和质量检验合格证书。

（二）乙方负责安排运输工具，并支付运费，确保按期按质交货。乙方应承担因运输、搬运过程中防护措施不当造成的任何损失。

（三）乙方负责为设备和在项目现场进行技术服务的乙方人员办理必要的保险并支付相关保险费，该保险的期限至设备安装完成正常使用时为止。在合同履行期间，乙方对其派出的人员的安全负全部责任。如乙方人员在合同履行中发生事故的，乙方应负责处理并承担责任。乙方应具有合格的用工主体资格，应与派出的项目人员建立合法的劳动合同关系并履行相关职责。甲乙丙三方不构成劳务派遣关系。

七、交货、安装、调试及验收

- 交货地点：甲方指定地点，详细交货地址以甲方书面通知为准。

- 合同签署后X天日完成设备交货，三方应在设备运抵交货地时及时进行验收，货物验收范围包括型号、规格、数量、货物包装、外观质量、软件介质、配件、货物装箱清单、原产地证明及货物质量检验合格证书等方面内容。确认无误后  个工作日内，甲乙丙三方签署《到货验收报告》（格式见附件3）。

- 在验收过程中，因提交的货物部分或全部不符合本合同约定的数量、质量标准，或者货物外观变形或损坏等未达到甲方及丙方要求的，乙方应在   日内更换、补齐，确保所提交的货物符合合同约定，否则甲方及丙方可以拒绝接受该货物或终止本合同，由此给甲方及丙方造成的损失由乙方赔偿。

- 乙方应按照甲方及丙方要求在规定时间内完成所有供货、安装调试等服务，验收合格后，三方人员签署《安装运行验收报告》（附件4）。自《安装运行验收报告》签署之日，货物稳定运行X个月后，乙方提出验收申请，甲乙三方签署《稳定运行X个月验收报告》（格式见附件5），甲方及丙方考核评价部门填制《采购项目供应商监督考核评价打分表》（稳定运行X个月阶段）（格式见附件6），作为考核乙方履约情况和付款的依据。

- 验收完毕，乙方向甲方及丙方提供货物安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文档，提供所购货物的安装指南、用户手册等。

- 甲乙双方签署《安装运行验收报告》视为交付，但不视为甲方须据此付款。在交付前及交付过程中发生的一切关于货物、安装调试等产品或服务的损失和风险由乙方承担。

- 甲方对交付的货物负有妥善保管责任，并配合丙方做好日常货物盘点。

八、维保服务

（一）具体保修服务内容见《工作说明书》（见附件2）。

（二）保修期限：乙方向甲方及丙方提供本合同项下货物（包括随机附带的系统软件等）  年（原厂商）免费保修服务。保修日期自三方签署《安装运行验收报告》之日起计算。保修期内所有因更换或修理部件、模块而导致货物停止运行的，保修期将按停运天数（按24小时计算，不足24小时的按24小时计）相应延长。维保期内乙方根据甲方及丙方要求单台设备提供免费的不超过一次的本地移机，不限次数的现场配置和调优服务，并按照甲方及丙方要求提供已随设备购买软件的配置及实施服务。以上操作均不影响维保期。

（三）服务考核：免费保修期满，甲方及丙方考核评价部门对乙方进行考核，填制《供应商监督考核评价打分表》（维保阶段，见附件5），作为考核乙方履约情况及付款的依据。

九、合同价款的支付

（一）付款方式：本合同价款均在乙丙两方间进行结算。合同中乙丙两方间发生的一切费用以人民币转账方式进行结算。

（二）价款的支付。第一阶段为主体款项，占合同总价款的95 %，应付金额为¥    元；

第二阶段为质量及服务保证金（不计付利息），占合同总价款的 5 %，应付金额为¥    元。

最终根据甲方及丙方考核评价结果支付相应阶段款项。乙方在申请主体款项时，根据标的物单价和数量开具包括主体款项和质量及服务保证金在内的全额发票；申请主体款项和质量及服务保证金时，提供收款凭证，无需再开具发票。

1.第一阶段主体款项的支付：安装实施服务完成、货物安装并稳定运行X个月验收合格后，乙方向丙方考核评价部门提出付款申请，丙方考核评价部门审核无误后，按照下列依据支付主体款项：①《设备到货验收报告》、《安装运行验收报告》、《稳定运行X个月验收报告》；②《供应商监督考核评价打分表》设备到货验收阶段；③全额发票：

考核评价得分在90分（含）以上，按合同约定支付或有条件支付主体款项（有条件支付是指乙方对存在问题通过改进和完善完全达到合同约定标准）；

考核评价得分在80分（含）至90分以内，可减值支付主体款项。甲方及丙方视乙方对其存在问题整改情况支付减值后的主体款项，减值比例不超过20%，乙方应予接受；

考核评价得分在80分以下，主体款项原则上不予支付。但经甲方及丙方同意给予整改机会，并经重新考核评价在80分（含）以上的，减值支付主体款项，减值比例或方式由甲方根据实际情况自行确定，乙方应予接受。

2.第二阶段质量及服务保证金的支付：免费保修期满后，乙方向丙方考核评价部门提出付款申请，丙方考核评价部门审核无误后，按照下列依据支付质量及服务保证金：（1）《供应商监督考核评价打分表》维保阶段；（2）收款凭证：

考核评价得分在90分（含）以上，按合同约定金额支付或有条件支付质量及服务保证金；

考核评价得分在80分（含）至90分以内，根据考核得分按比例（考核得分/100）支付质量及服务保证金；

考核评价得分在80分以下不予支付质量及服务保证金。

（三）乙方应在甲方及丙方签署考核评价打分表后，根据考核评价结果向丙方开具发票。如发生减值支付，则按照丙方相关财务规定执行。若出现退款的，对于需要进行作废处理或开具红字发票的情况，乙方有义务配合丙方完成相关发票的处理事宜。

（四）除特别说明外，增值税纳税人开具的发票指增值税专用发票，国家规定不能开具增值税专用发票的增值税纳税人，应向税务机关申请代开增值税专用发票。乙方应保证发票真实、合法，各项信息全面、完整。

（五）本合同项下款项支付至乙方指定的以下帐户：

开户名称：

开户银行：

账    号：

【如需要：大额行号：   】

（六）丙方开票信息：

开户名称：

开户银行：

账号：

税号：

（七）在合同有效期内，除本合同第三条第3款另有约定外，如遇政府修改有关税费的规定，乙方不得以此为借口要求任何增加费用或赔偿，也不得因任何原因转嫁税款费用，要求任何增加费用或赔偿。

十、知识产权与保密

（一）乙方保证，其根据本合同提供的货物及服务没有任何权利瑕疵，没有侵犯任何第三方权利，甲方及丙方在使用该货物或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其权利等任何权利主张。如果任何人对甲方及丙方使用该货物或服务主张权利，由乙方负责处理一切纠纷及相关事宜。由此给甲方及丙方造成的损失，由乙方承担，其承担范围包括但不限于：赔偿费、律师费、诉讼费或仲裁费、鉴定费、调查取证费和其他一切相关的费用。

（二）自交付之日起丙方对所购货物享有产权，对货物涉及的软件（如有）享有非独占和不可转让的永久使用权。甲方在甲方与丙方合作期间享有非独占和不可转让的使用权。乙方保证其未向第三方授权本合同约定甲方及丙方使用区域内的独占使用权,甲方及丙方使用所购软件（如有）不存在与任何第三方的权利冲突。因上述原因导致本合同项下的软件使用许可权存在权利瑕疵,丙方可以单方解除合同,并向乙方主张损失赔偿。

（三）合同各方应保守在缔结和履行合同过程中获知的对方内部保密信息，除履行合同义务的必要或法律、法规规定应披露的之外，不得以任何方式向第三人披露和不正当使用，否则，应当赔偿因泄露保密信息给对方造成的损失。在完成项目后，乙方应将工作成果、甲方及丙方的资料全部交给或退回，并不得以任何借口泄露或公开甲方及丙方的保密信息。

（四）甲方及乙方应对丙方客户信息承担保密义务。

1、客户信息是指中国农业银行（包括但不限于总行、境内外各分行及分支机构、境内外各子公司及控股公司，下同）及甲方所收集、传输、加工、使用、查询和保存的客户身份信息、财产信息、账户信息、信用信息、交易信息、衍生信息及在与客户建立业务关系过程中获取、保存的其他信息。

2、甲方及乙方承诺如下：（1）严格遵守法律法规规定，认真执行中国农业银行相关制度要求，要把保护客户信息当作保护自己的信息一样对待，确保客户信息安全，严防信息泄露和滥用事件发生，切实履行客户信息保护义务；（2）在收集、使用客户信息时，严格遵循合法、正当、必要的原则，公开收集、使用规则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经客户本人同意；（3）不泄露、篡改、毁损，不出售或者非法向他人提供客户信息，不基于个人或其他不正当目的收集、查询、使用客户信息，不收集、查询、使用与所提供服务或办理业务无关的客户信息，不违反法律法规的规定和双方的约定收集、查询、使用客户信息，并严格依照法律法规的规定和与客户的约定，处理所保存的客户信息；（4）切实履行客户信息的保密义务。对工作履职或者提供服务过程中所获悉的所有客户信息承担保密义务。不私自复制、不正当使用、泄露或进行任何形式的交易，并采取合理、必要保护措施，防止他人非法获取，妥善保管记载客户信息的载体；（5）在收集、存储客户信息有错误时，主动及时采取措施予以更正或者删除；切实保障客户的知情权、同意权、请求更正错误信息和删除不必要信息及获得救济等权利，并做好客户的沟通解释工作；（6）对于涉及中国农业银行客户或经营信息的系统，严格按照信息查询和提取的有关要求执行查询、审批流程，规范密码使用，切实做到操作合规和信息保密。

（五）如知悉与本项目相关的第三方侵害甲方及丙方知识产权及保密信息的行为，合同各方有义务提供线索并配合进行调查取证，协助工商、司法机关查处侵权行为。

（六）本合同的无效、被撤销、解除、变更或终止等均不影响本条的效力。

十一、违约责任

（一）如果乙方未按合同约定提供货物及服务，或提供货物或服务不符合合同要求，丙方有权拒付当期合同款项，同时有权终止合同，并将乙方列入丙方采购禁入名单，由此给甲方及丙方造成的损失由乙方赔偿。

（二）如果因乙方原因造成未按时交货或未按时提供服务，每迟延一天，丙方有权要求乙方支付合同总价款的 0.25  %作为违约金。迟延交付货物或提供服务50天以上，丙方有权终止合同，并要求乙方支付相应的违约金或赔偿由此给甲方及丙方造成的损失（以二者中孰高者为准）。

（三）因乙方项目人员的原因给甲方及丙方造成损害，由乙方承担全部责任。

（四）乙方未经甲方或丙方书面同意，擅自更换项目人员或者未能按时更换不符合要求的项目人员的，丙方有权终止本合同并要求乙方赔偿相应损失。

（五）保修期内，乙方未能按合同的约定提供维修服务或不能在承诺时间内修复故障，甲方或丙方有权聘请第三方进行维修，由此产生的费用和损失由乙方承担。

（六）乙方开具的增值税专用发票符合以下情形之一的，丙方有权延迟支付应付款项，并要求乙方重新提供合格、正式发票，且丙方不承担任何违约责任，乙方各项义务仍按合同约定履行：

(1)提供作废、无效发票或因违反国家法律法规开具、提供发票的；

(2)开具发票种类错误，开具发票税率与合同约定不符；

(3)发票上的信息错误的；

(4)因乙方延迟送达、开具错误等原因造成发票认证失败等其他情况；

如乙方拒绝重新提供或提供的发票仍不符合法律法规和监管规定的要求，丙方有权解除本合同，并要求乙方承担由此对丙方造成的全部损失。

（七）如果乙方向丙方开具虚假发票，丙方有权拒付合同款项、要求赔偿损失、终止本合同，并将乙方列入丙方采购禁入名单。

（八）因乙方未按合同约定提供增值税专用发票，而造成丙方无法抵扣增值税税额，丙方有权从未支付的合同款项中直接扣除甲方可抵扣税额。

（九）因乙方发票税率与合同约定税率不一致导致税额不一致，并有损丙方权益的，丙方有权将税额差额从未支付的合同款项中予以直接扣除。

（十）乙方违约造成甲方及丙方的费用增加和损失，丙方有权从未支付的合同剩余款项中直接扣除，如未支付的合同剩余款项不足以弥补甲方及丙方上述费用和损失，乙方应按丙方要求向丙方支付不足部分款项。

（十一）甲方违反保密或中国农业银行客户信息保护义务的，丙方有权要求其承担全部法律责任，赔偿因此给中国农业银行及其客户所造成的全部损失。

十二、不可抗力

（一）由于发生本合同签订时不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力情形，且非由于受影响方过错或疏忽致使直接影响本合同的履行或不能按照本合同项下之约定履行时，遇有不可抗力的一方应当立即书面通知对方，并在发生不可抗力之日起30天内，提供不可抗力详情及合同全部不能履行、部分不能履行或需要延期履行理由的有效书面证明，该项证明文件应当由不可抗力发生地的公证机关出具，如无法获得公证机关出具的证明文件，则提供其他经甲方及丙方认可的有力证明。

（二）不可抗力事件发生后，受影响方应当及时采取补救措施使另两方因此所受的影响降到最低。如果因受影响方未能或怠于以书面形式通知另两方或未能或怠于采取补救措施而致使另两方所受损失扩大，受影响方应就扩大的损失赔偿另两方。

（三）根据不可抗力对本合同的影响程度，三方应当协商是否解除本合同或部分、全部免除履行本合同的责任，或延期履行本合同。

十三、合同争议的解决

（一）凡本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同各方应首先通过友好协商解决。如果协商不能解决，任何一方均可将争议提交   上海仲裁委员会    ，并按其届时有效的仲裁规则进行仲裁。

（二）仲裁是终局的，且对合同各方均有约束力。

（三）仲裁费除仲裁庭另有裁决外，均应由败诉方负担。

（四）仲裁期间，除争议的部分外，本合同其它部分仍应继续履行。

十四、合同的转让和修改

（一）合同三方都不得单方面修改合同内容。拟修改合同内容的一方应当就修改事项列明拟修改条款后以书面形式通知其余两方，三方协商同意后，应就修改条款签订补充协议。补充协议必须经三方法定代表人或授权代理人签署并加盖公章后方可生效。补充协议为本合同的组成部分，一经签署即具有法律效力。

（二）未经三方同意，任何一方不得将本合同规定的权利和义务转让给第三方或委托第三方代理。

（三）合同有效期内，乙方如发生资产重组、并购等情形时，应在工商变更登记之日起7日内通知甲方及丙方。如因乙方发生资产重组、并购等情形，导致无法履行或无法完全履行本合同的，丙方有权立即书面通知乙方终止本合同，给甲方及丙方造成损失的，还应承担赔偿责任。

十三、合同争议的解决

凡本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同各方应首先通过友好协商解决。如果协商不能解决，任何一方均可向上海市杨浦区人民法院起诉。

十四、合同的转让和修改

（一）合同三方都不得单方面修改合同内容。拟修改合同内容的一方应当就修改事项列明拟修改条款后以书面形式通知其余两方，三方协商同意后，应就修改条款签订补充协议。补充协议必须经三方法定代表人或授权代理人签署并加盖公章后方可生效。补充协议为本合同的组成部分，一经签署即具有法律效力。

（二）未经三方同意，任何一方不得将本合同规定的权利和义务转让给第四方或委托第四方代理。

（三）合同有效期内，乙方如发生资产重组、并购等情形时，应在工商变更登记之日起7日内通知甲方及丙方。如因乙方发生资产重组、并购等情形，导致无法履行或无法完全履行本协议的，甲及丙方有权立即书面通知乙方终止本协议，给甲方及丙方造成损失的，还应承担赔偿责任。

十六、合同的生效及其他

（一）本合同经三方法定代表人或授权代理人签署并加盖公章后生效，合同一式 份，甲方  份，乙方 贰 份，丙方叁份。

（二）本合同未尽事宜，按中华人民共和国有关法律、法规办理。

（以下无正文）

附件：1.货物及服务清单

2.工作说明书

3.设备到货验收报告

4.安装运行验收报告/稳定运行X个月验收报告

5. 供应商监督考核评价打分表

6. 项目服务人员名单

甲方（公章）：

授权代理人（签署）：

签署日期：   年  月  日

乙方（公章）：

法定代表人或者授权代理人（签署）：

签署日期：    年  月  日

丙方（公章）：

法定代表人或者授权代理人（签署）：

签署日期：    年  月  日
附件1：

货物及服务清单

附件2：

工作说明书

（根据实际情况进行调整）

- 采购标的

（一）概述

| 品目 | 采购内容 | 类别 | 需求数量及单位 | 部署位置/使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | **设备 | 硬件 | *台 |  |
| 二 | **设备 | 硬件 | *台 |  |

（二）详细要求

品目一：**设备

| 技术指标分类 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 产品及功能要求 |  |
| 性能要求 |  |
| 规范要求 |  |
| …… |  |

品目二：**设备

| 技术指标分类 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 产品及功能要求 |  |
| 性能要求 |  |
| 规范要求 |  |
| …… |  |

- 技术及服务要求（根据实际情况进行调整）

- 项目管理

（补充要求）

- 供货计划

签订合同后一个月内完成供货并安装完成。

- 交货

签订合同后一个月内完成供货并安装完成。

- 安装及调试

设备交货，并完成安装、调试。

- 到货验收、安装运行验收相关要求

1.双方应在设备运抵交货地时及时进行验收，设备验收范围包括全部货物的型号、数量、外型、外观、包装、设备制造商提供的货物装箱清单及设备质量检验合格证书、货物原产地证书、保修单、随箱介质等文件资料。设备验收合格，双方签署《设备到货验收报告》。

2.在到货验收中发现产品的品种、型号、规格和质量不符合合同规定，乙方应给予调换；如要求退货，乙方应作退货处理。并且退货时不收取折旧费、运输费等一切费用。

3.在到货验收期内难以判断的质量问题，但在以后的使用过程中发现确实存在质量问题或不符合业务使用要求的，乙方也应根据要求，给予调换或退货处理，并且退货时不收取折旧费、运输费等一切费用。

- 在完成设备交货后实施设备的安装、集成和调试工作，在设备到位情况下，通电测试、安装调试等服务，确保设备正常稳定运行。乙方提供设备的安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文档，提供所购设备的安装指南、用户手册等。

5.安装调试完毕，验收合格，甲乙双方签署《安装运行验收报告》。

- 免费维保期限（包括但不限于起算时间、延长条款等）

项目整体免费维保期三年，自双方签订《安装运行验收报告》之日起计算。

- 免费维保期内包含内容：

  - 远程支持服务（包括但不限于响应时间、服务内容等）

提供7*24的在线技术支持服务；若在线技术支持无法解决问题，12小时内到达现场，24小时内修复完毕。

  - 现场支持服务（包括但不限于响应时间、服务内容、人员资质要求等）

现场支持服务7×24×2服务，即每周7天、24小时、2小时内赶到现场，30分钟内响应，12小时内到达现场，24小时内修复完毕。

  - 免费维修服务（包括但不限于免费维修范围、维修时限、维修期内备机替换、要求等）。

售后服务要求发生故障时应能在30分钟内响应，12小时内到达现场、24小时内解决问题。如发生硬件问题无法快速修复，提供与原设备相同或不低于原设备档次的备用设备，响应时间不高于24小时。

  - 备品备件（耗材）与配件（耗材）更换（包括但不限于响应时间、维修/更换条件、备品备件（耗材）质量要求、供货渠道、数据备份/保密、替换件权属、备件库要求等）。

如发生硬件问题无法快速修复，提供与原设备相同或不低于原设备档次的备用设备，响应时间不高于24小时。

  - 系统开发及升级支持（包括但不限于免费开发范围、免费升级范围、升级及时性、知识产权相关要求等）。

维保期内，有新版本的软件升级时，负责提供免费软件升级服务。免费维保期间软件bug等问题需及时修补。维保期内，在原有业务流程不变的情况下，提供免费局部变更或新增功能。

  - 巡检服务（包括但不限于频次、覆盖面、巡检人员资质、工作内容、成果确认等）。

对用户上报的故障和服务需求应快速响应和处理，尽快恢复中断或受影响的系统运行。同时每季度检测、回访，进行日志排查解决记录并跟踪。

  - 培训及技术交流（包括但不限于内容、频次、覆盖面、培训人员资质、培训/差旅/住宿费用承担、培训效果确认等）。

培训及技术交流（项目完成后，针对本项目产品的技术运维培训以及用户使用培训），校方安排专人学习。

  - 服务文档要求：

附件3：

设备到货验收报告

| 合同（订单）名称： |  |  |  |  | 合同（订单）编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲方验收部门： |  |  |  |  | 丙方验收部门： |  |  |  |  |
| 甲方验收部门联系人及联系方式： |  |  |  |  | 丙方验收部门联系人及联系方式： |  |  |  |  |
| 乙方联系人及联系方式： |  |  |  |  | 验收地点： |  |  |  |  |
| 验收产品信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 |  |  |  | 数量 |  | 序列号 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收内容及结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 验 收 项 目 |  |  | 验 收 结 果 |  |  |  |  | 情 况 描 述 |
| 1 | 包装状态 |  |  | 完好□ 异常□ |  |  |  |  |  |
| 2 | 原厂及产地证明 |  |  | 符合□ 不符合□ 不涉及□ |  |  |  |  |  |
| 3 | 质量检验证明 |  |  | 符合□ 不符合□ 不涉及□ |  |  |  |  |  |
| 4 | 使用说明文档等文件材料 |  |  | 符合□ 不符合□ 不涉及□ |  |  |  |  |  |
| 5 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论：合格 □ 不合格 □ 甲方验收小组组长签名： 成员签名： 丙方验收小组组长签名： 成员签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方验收部门负责人签名： 甲方验收部门公章： 年 月 日 |  |  | 丙方验收部门负责人签名： 丙方验收部门公章： 年 月 日 |  |  |  | 乙方授权代表签名： 乙方公章： 年 月 日 |  |  |

注：

- 甲方及丙方验收成员指甲方及丙方使用需求部门或业务主管部门相关验收人员；

- 该表格一式三联，第一联：甲方验收部门留存；第二联：乙方留存；第三联：丙方验收部门留存；此表不足记录结果时，可增加附页。 
附件4：

安装运行验收报告/稳定运行X个月验收报告

| 合同（订单）名称： |  |  |  |  | 合同（订单）编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲方验收部门： |  |  |  |  | 丙方验收部门： |  |  |  |  |
| 甲方验收部门联系人及联系方式： |  |  |  |  | 丙方验收部门联系人及联系方式： |  |  |  |  |
| 乙方联系人及联系方式： |  |  |  |  | 验收地点： |  |  |  |  |
| 验收产品信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 |  |  |  | 数量 |  | 序列号 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收内容及结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 验 收 项 目 |  |  | 验 收 结 果 |  |  |  |  | 情 况 描 述 |
| 1 | 外观 |  |  | 合格 □ 不合格 □ 不涉及□ |  |  |  |  |  |
| 2 | 规格型号 |  |  | 合格 □ 不合格 □ 不涉及□ |  |  |  |  |  |
| 3 | 硬件功能测试 |  |  | 合格 □ 不合格 □ 不涉及□ |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装服务 |  |  | 合格 □ 不合格 □ 不涉及□ |  |  |  |  |  |
| 5 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论：合格 □ 不合格 □ 甲方验收小组组长签名： 成员签名： 丙方验收小组组长签名： 成员签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方验收部门负责人签名： 甲方验收部门公章： 年 月 日 |  |  | 丙方验收部门负责人签名： 丙方验收部门公章： 年 月 日 |  |  |  | 乙方授权代表签名： 乙方公章： 年 月 日 |  |  |

注：

1. 甲方及丙方验收成员指甲方及丙方使用需求部门或业务主管部门相关验收人员；

2. 该表格一式三联，第一联：甲方验收部门留存；第二联：乙方留存；第三联：丙方验收部门留存；此表不足记录结果时，可增加附页。

附件5：

供应商监督考核评价打分表

（稳定运行X个月验收阶段）

| 合同（订单）名称： |  |  | 合同（订单）编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲方考核评价部门： |  |  | 丙方考核评价部门： |  |  |  |  |  |
| 甲方考核评价部门联系人及联系方式： |  |  | 丙方考核评价联系人及联系方式： |  |  |  |  |  |
| 考核内容及分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考 核 项 目 | 考核内容 |  |  | 考 核 分 值（或比例） | 存在问题 | 考 核 得 分 | 备注 |
| 1 | 交付标的物数量准确性 | 产品数量是否与合同一致 |  |  | 20 |  |  |  |
| 2 | 供货速度 | 供货是否及时 |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | 产品包装情况 | 产品外形、包装是否完好 |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | 文件齐全情况 | 是否提供产品合格证或质量保证书及必要的技术文件 |  |  | 10 |  |  |  |
| 5 | 技术支持服务 | 是否提供必要的技术支持，以及响应速度、处理问题能力 |  |  | 20 |  |  |  |
| 6 | 设备运行情况 | 设备是否安装、调试无问题 |  |  | 20 |  |  |  |
| 7 | 培训服务 | 是否提供培训服务，以及培训是否切实有效 |  |  | 10 |  |  |  |
| 考核总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核结论： 丙方考核评价小组组长签名： 成员签名： 甲方考核评价小组组长签名： 成员签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 丙方考核部门负责人签名： 丙方考核部门公章： 年 月 日 |  |  |  | 甲方考核部门负责人签名： 甲方公章： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：

1.甲方及丙方考核评价成员指甲方及丙方使用需求部门或业务主管部门相关考核人员；

2. 该表格一式四联，第一联：甲方考核评价部门留存；第二联：乙方留存；第三联：丙方考核评价部门留存；第四联：丙方考核评价部门申请付款时财务部门留存。此表不足记录结果时，可增加附页。

3.A级指考核得分在90分（含）以上的供应商;B级指考核得分在80分（含）至89分的供应商;C级指考核得分在80分以下的供应商。

供应商监督考核评价打分表

（维保服务阶段）

| 合同（订单）名称： |  |  | 合同（订单）编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲方考核评价部门： |  |  | 丙方考核评价部门： |  |  |  |  |  |
| 甲方考核评价部门联系人及联系方式： |  |  | 丙方考核评价联系人及联系方式： |  |  |  |  |  |
| 考核内容及分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考 核 项 目 | 考核标准 |  |  | 考 核 分 值（或比例） | 存在问题 | 考 核 得 分 | 备注 |
| 1 | 产品质量与稳定性 | 产品运行是否正常；质量是否合格 |  |  | 25 |  |  |  |
| 2 | 备品备件情况 | 备品备件能否及时供应 |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | 技术培训情况 | 是否提供培训服务，以及培训是否切实有效 |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | 服务能力 | 服务响应速度；故障处理能力； |  |  | 20 |  |  |  |
| 5 | 产品升级服务 | 是否及时进行升级 |  |  | 15 |  |  |  |
| 6 | 重大事故及处理情况 | 是否出现重大事故，以及处理是否及时 |  |  | 15 |  |  |  |
| 7 | 定期巡检情况 | 是否有定期巡检制度并执行 |  |  | 5 |  |  |  |
| 考核总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核结论： 甲方考核评价小组组长签名： 成员签名： 丙方考核评价小组组长签名： 成员签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方考核部门负责人签名： 甲方考核部门公章： 年 月 日 |  |  |  | 丙方考核部门负责人签名： 丙方考核部门公章： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：

- 甲方及丙方考核评价成员指甲方及丙方使用需求部门或业务主管部门相关考核人员；

- 该表格一式四联，第一联：甲方考核评价部门留存；第二联：乙方留存；第三联：丙方考核评价部门留存；第四联：丙方考核评价部门申请付款时财务部门留存。此表不足记录结果时，可增加附页。

3.A级指考核得分在90分（含）以上的供应商;B级指考核得分在80分（含）至89分的供应商;C级指考核得分在80分以下的供应商。

附件6：

项目服务人员名单

| 姓名 | 职务 | 年龄 | 职称 | 资质认证 | 本项目承担的相应责任 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

中 标 通 知 书 样 式

| （中标单位名称）： 复旦大学 采购招标项目（项目编号： ），经评审确定贵司为中标单位，中标金额：（中标金额数字及大写）。 请你单位在中标通知书发出后30天内与采购单位签订合同。 |  |
| --- | --- |
|  | 采购单位：复旦大学 招标代理： 日 期： 年 月 日 |

第五章  各种格式

投标函格式

致：（招标人名称）

根据贵方（项目名称、招标编号）采购的招标公告及投标邀请，（姓名、职务）被正式授权代表投标人（投标人名称、地址），向贵方提交下述投标文件正本1份，副本4份。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

按招标文件的规定提供产品的报价见“投标报价表”。

我们将按招标文件的规定，承担完成合同规定的责任和义务。

我们已详细审核了全部招标文件，包括招标文件的修改通知（如果有的话）、我们知道必须放弃对上述文件中所有条款提出存有含糊不清或不理解之问题的权利。

我们同意在“投标人须知”所述的开标日期起遵循本投标文件的规定，并在“投标人须知”规定的投标有效期届满之前对我方均具有约束力，而且有可能中标。

如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

如果贵方有要求，我们愿意进一步提供与本投标有关的任何证据或资料。

我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

电子信箱：

投标人代表姓名：

公章：

日期：年月日

投标报价汇总表

项目名称：                                          价格单位：元

| 投标报价汇总（含增值税） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投标报价（小写） | 投标报价（大写） | 交货期 （日历天） | 免费质保期（年） | 是否接受付款方式和第三方支付 |
| 复旦大学江湾校区数据中心机房设备采购（二期） |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：

1. 投标人在每条预算编号项下的投标报价均不得超过对应的预算金额或最高限价。若投标人的任意一条预算编号项下的投标报价超过对应的预算金额或最高限价，则评标委员会将对其该包件的投标文件做否决处理。

2. 投标人须在本表的“其他关键信息”区内填入所有开标所需的信息。

3. 本表“其他关键信息”内的“完成期限”的定义以招标文件的表述为准（对于货物采购招标项目一般应理解为招标文件定义的交货期；对于设备供货加安装类招标项目一般应理解为供货、安装、调试完毕，具备验收条件的完工期；对于服务类招标项目一般应理解为招标文件定义的完成期）。

4. 投标人若有报价变更（包括折扣或涨价），应尽量反映在对应分项报价表的具体报价分项中。如果投标人必须在本表所算得的投标总价基础上另附报价变更声明（包括折扣或涨价），则应同时声明具体的变更方式（如按百分比方式或按固定金额方式进行变更）和变更环节，否则在评标以及中标后的合同签署和执行过程中将一律按所有相关报价分项均作同比例变更的方式来加以考虑（但在招标文件中明确的暂定金额、暂估价及暂列金额除外）。

投标人授权代表签字：_________________	公章：_________________

分项报价表

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 配电系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房输入动力配电柜 |  | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | UPS输出分路配电柜 |  | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 电力电缆 |  | 80 | 米 |  |  |  |  |
| 4 | 电力电缆 |  | 120 | 米 |  |  |  |  |
| 5 | 电力电缆 |  | 320 | 米 |  |  |  |  |
| 6 | 智能母排：始端单元250A开关 |  | 20 | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 智能母排：干线单元4*1200mm |  | 20 | 套 |  |  |  |  |
| 8 | 智能母排：电源连接器 |  | 60 | 套 |  |  |  |  |
| 9 | 智能母线槽 |  | 20 | 套 |  |  |  |  |
| 10 | 智能母排：分接单元 |  | 40 | 套 |  |  |  |  |
| 11 | 智能母排：集成管理卡 |  | 20 | 套 |  |  |  |  |
| 二 | 机房冷通道系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 600mm宽服务器机柜 |  | 55 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 800mm宽网络机柜 |  | 10 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 通道天窗 |  | 5 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 600mm宽顶框 |  | 15 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 集成线槽 |  | 5 | 套 |  |  |  |  |
| 6 | 机柜下封板 |  | 5 | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 机柜顶部围板 |  | 5 | 套 |  |  |  |  |
| 8 | 电动推拉门 |  | 10 | 套 |  |  |  |  |
| 9 | RGB-LED灯 |  | 10 | 套 |  |  |  |  |
| 10 | 照明系统 |  | 5 | 套 |  |  |  |  |
| 11 | 控制器 |  | 5 | 台 |  |  |  |  |
| 12 | 通道监控系统 |  | 5 | 套 |  |  |  |  |
| 13 | 天窗磁力锁 |  | 35 | 套 |  |  |  |  |
| 14 | 天窗执行器 |  | 5 | 套 |  |  |  |  |
| 15 | 门禁系统 |  | 10 | 套 |  |  |  |  |
| 16 | 传感器 |  | 5 | 套 |  |  |  |  |
| 17 | 漏水检测系统 |  | 5 | 套 |  |  |  |  |
| 18 | 触摸显示屏 |  | 5 | 台 |  |  |  |  |
| 19 | 结构成套件 |  | 5 | 套 |  |  |  |  |
| 20 | 信号线缆 |  | 5 | 套 |  |  |  |  |
| 21 | 电力电缆 |  | 5 | 套 |  |  |  |  |
| 22 | 辅料包 |  | 5 | 项 |  |  |  |  |
| 三 | 行级空调&房间空调 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 行级精密空调 |  | 5 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 行级精密空调 |  | 10 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 行间精密空调室外机 |  | 15 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 30KW上送风精密空调室内机 |  | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 30KW上送风精密空调室外机 |  | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 40KW上送风精密空调室内机 |  | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 40KW上送风精密空调室外机 |  | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 8 | 空调铜管及保温 |  | 2100 | 米 |  |  |  |  |
| 9 | 空调铜管辅件 |  | 23 | 套 |  |  |  |  |
| 10 | 空调外机配套线缆 |  | 2230 | 米 |  |  |  |  |
| 11 | 空调内机电源线 |  | 690 | 米 |  |  |  |  |
| 12 | 制冷剂 |  | 165 | 瓶 |  |  |  |  |
| 13 | 冷冻油 |  | 10 | 桶 |  |  |  |  |
| 14 | 空调铜管桥架 |  | 170 | 米 |  |  |  |  |
| 15 | 空调排水系统 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 四 | 机房动环管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理系统服务器 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 蓄电池采集模块 |  | 300 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 区域监控软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 区域监控软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 智能温湿度传感器 |  | 17 | 个 |  |  |  |  |
| 6 | 区域式漏水控制模块 |  | 11 | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 机房管理系统软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 8 | 北向动环平台接入接口软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 9 | 北向一卡通平台接入接口软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 10 | 摄像机 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 11 | 硬盘录像机 |  | 18 | 套 |  |  |  |  |
| 12 | 配件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 13 | 基础布线 |  | 13 | 套 |  |  |  |  |
| 五 | 网络设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 有线核心交换机 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 无线核心交换机 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 汇聚交换机 |  | 10 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 接入交换机 |  | 20 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | POE交换机 |  | 10 | 台 |  |  |  |  |

说明：

1、所有货物均交至招标单位各指定地点，并负责安装验收合格。

2、总报价应包括产品制造、包装、运输、保险（如果需要）、税收、安装及验收等所有费用。

3、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

4、交货期是指从合同签订之日起，直至将所有产品运抵项目现场，并且安装、调试结束，可以交付招标人使用的时间。

投标人授权代表签字：_________________	公章：_________________

技术要求响应/偏离表格式

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 招标技术要求 | 投标产品实际技术要求 | 偏离 （正/无/负） | 偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如投标产品技术要求与招标要求不完全一致，则投标人必须填写此表。

投标人授权代表签字：_________________	公章：_________________

注：投标人应对照招标文件技术要求，逐条说明所提供产品已对招标文件的技术要求做出了实质性的响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。特别对有具体指标的产品要求，投标人必须提供所提供产品能够达到的具体指标。

商务条款响应/偏离表

包件号：___

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：_________________	公章：_________________

注：若投标人对招标文件商务条款无偏离，则可在本表中注明“所有条款无偏离”。

★项响应索引表

| 序号 | ★项内容名称 | 针对★项技术参数提供相应材料名称 | 投标文件中所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：_________________	公章：_________________

▲项响应索引表

| 序号 | ▲项内容名称 | 针对▲项技术参数提供相应材料名称 | 投标文件中所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：_________________	公章：_________________

投标保证金银行保函格式

（若报价保证金采用电汇、支票等其他非现钞形式提供，则无需填写本格式）

致：                                 （招标机构名称）

本保函作为                                      （投标人名称）（以下简称投标人）对                                （买方名称）第        号投标邀请书，关于提供                    （产品名称）的投标保证金。

（银行名称）无条件地、不可撤销地保证并约束本行及其后继者，一旦收到贵方提出的下列任何一种情况的书面通知后不管投标人如何反对，立即不可追索地向贵方支付总额为                     元的人民币：

（1）	投标人在开标后至投标有效期届满前撤销其投标；或

（2）	投标人在收到中标通知书后三十（30）天内，未与招标人签订合同；或

（3）	投标人在收到中标通知书后三十（30）天内，未向招标人提交可接受的履约保证金（若合同条款有约定）。

（4）	投标人在收到成交通知书后三十（30）天内，未向贵方支付采购服务费。

除贵方提前终止或解除本保函外，本保函从开标之日至投标有效期届满之日始终有效，且在贵方和投标人同意延长并通知本行的期限内继续有效。

银行授权代表（打印）：

银行授权代表（签字）：

银行名称：

银行盖章：

日期：            年       月       日

银行地址：

产品提供者的声明

- 名称及其他情况

（1）	产品提供者名称：

（2）	地址：

（3）	成立和（或）注册日期：

（4）	所属行业：

（5）	企业性质：

（6）	从业人员人数：

（7）	营业收入：

（8）	资产总额：

（9）	近期资产负债表（到		年		月		日止）

（a）	固定资产：

（b）	流动资金：

（c）	长期负债：

（d）	短期负债：

产品提供者提供此类产品的历史（年数）

近三年该产品提供给境内、外主要客户的名称地址

名称和地址	销售项目

近三年的年营业额

年份	总额

有关开户银行的名称和地址

银行名称	地址

其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：

产品提供者名称：

授权代表签字：

授权代表的职务：

电话号码：

传真号码：

电子信箱：

公章：

第六章  资格证明文件

营业执照、基本账户开户许可证（或基本账户网上备案截图）

（复印件加盖公章）

保证金递交凭证

（保证金须从基本账户汇出，提供递交凭证复印件加盖公章，如：汇款凭证、银行汇票等）

法定代表人授权书

（若投标人为非法人企业，应参照此格式，由营业执照上的单位负责人签署此授权书）

本授权书声明：注册于                    的                  公司的在下面签字的                （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                （单位）的在下面签字的                      （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                                      项目提交投标文件、澄清答复、谈判、签约、执行、完成和保修，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年      月      日签字生效，有效期为    天。

特此声明。

附：被授权人身份证复印件。

授权代表签字或盖章：

代理人（被授权人）签字或盖章：

见证人签字或盖章：

单位名称：

单位公章：

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（复印件加盖公章）

- 财务报告：

缴纳税收证明：

缴纳社保资金证明：

信用查询记录的相关材料

（复印件加盖公章）

- 近三年未被国家财政部指定的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官方渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单的网页截图：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明

致：                                 （招标人名称）

我们                 （投标人名称）是按中华人民共和国法律正式成立的一家公司，主要营业地点设在                  （投标人地址）。我司具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

特此证明。

投标人名称：________________________

公章：________________________

投标人授权代表签字：________________________

日期：        年     月     日

附：相关资质证明文件！

无违法记录声明函

致：                                 （招标人名称）

我们                 （投标人名称）是按中华人民共和国法律正式成立的一家公司，主要营业地点设在                  （投标人地址）。我司在参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

投标人名称：________________________

公章：________________________

投标人授权代表签字：________________________

日期：        年     月     日

法人出具的承诺函

（若由法人依法设立的分支机构以自己的名义直接参与投标或竞争时，须在投标或响应文件中提供本承诺函的原件或复印件，否则将判定该分支机构的资格不符合本项目合格供应商的资格要求）

敬启者：

（填入分支机构的名称）  是由我公司设立的分支机构，该分支机构已按国家有关法律、行政法规规定进行了登记。在本承诺函的载明的有效期内，该分支机构参与的所有投标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、比选或类似竞争性活动所产生的民事责任均直接由我公司承担。

本承诺函的有效期为：____年__月__日至____年__月__日。

法人名称（加盖公章）：_______________________

法人的法定代表人或单位负责人签名：___________

____年__月__日

无行贿犯罪承诺书

招标人：：

我单位                               （单位名称）和法定代表人：

（姓名）                （身份证号码）和拟派的项目负责人：      （姓名）

（身份证号码），在近三年（         至投标截止日）未发生行贿犯罪，特此承诺

承诺单位：                           （盖章）

法定代表人：          （签名）

项目负责人：          （签名）

年  月  日

不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人

或者存在控股、管理关系承诺

：

我公司参加贵中心组织的（项目名称及编号）招标活动，郑重承诺：在参加本次招标活动中不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺

投标人名称：（单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：年月日

其它

（如：满足投标邀请书中规定的合格投标人的其他资格要求的证明文件。）

第七章  评标办法

第七章  评标办法—综合评分法

- 基本情况

  - 本项目评标办法参照根据国家招标投标相关法律法规规定，以本评标办法为主要依据，由评标委员会对各投标文件进行综合评定。评标将严格遵守公平、公正的原则。

- 评标细则

  - 本项目采用综合评分法进行评标。

  - 评标步骤

本次招标的评标工作将按下列步骤进行：

            - 初步评审（含资格审查和符合性审查）；

            - 详细评审；

            - 排序并推荐中标候选人。

- 初步审查

  - 评标委员会首先将审核投标报价，投标报价的错误修正方法如下：

            - 如果用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致，将以文字表示的金额为准；

            - 当单价与数量的乘积与总价不符时，将以单价与数量的乘积为准修正总价；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

  - 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受调整后的价格，则其投标将被拒绝。

  - 评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定对投标文件进行初步审查，审查的内容包括：

            - 投标人的资格是否符合本项目投标邀请书中列明的对合格投标投标人的资格要求（投标人应按要求提供相关证明材料）；

            - 投标文件的签署和盖章情况是否符合本须知第04条的规定（包括当投标文件由授权代表签字时，是否提交了格式符合招标文件第六章要求的“法定代表人授权书”）；

            - 投标人是否按本须知第0条的要求提交了投标保证金（包括投标保证金的金额、形式和有效期等）；

            - 投标人承诺的投标有效期是否符合本须知第0条的规定；

            - 投标报价是否超过了本项目投标邀请书中可能列明的最高限价（含可能有和分项最高限价），或者在未规定最高限价的情况下是否超过了本项目投标邀请书中列明的采购预算（含可能有的分项预算）；

            - 是否提供了两份以上内容不同的投标文件或对任一报价项提出了可选择的报价（除招标文件允许投备选方案外）；

            - 对接受联合体投标项目，以联合体形式投标的投标人是否未按规定提交共同投标协议，或者提交的共同投标协议未明确牵头人、各成员间的分工和一旦中标将向招标人承担连带责任，或者投标单位以单独或联合成员形式在不同投标人中出现两次以上的。

            - 投标人是否有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

            - 投标文件是否满足招标文件技术要求中加注“★”号的技术要求；

            - 是否存在有关法律、法规或规章和招标文件明确规定的其他将导致投标文件被否决的情况。

  - 如果投标人未通过上述审查，其投标将被直接否决，不再进入后续评标程序。

- 详细评审

  - 评标委员会将按照本评标办法规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术响应情况的详细评审。

  - 评标委员会首先将审核投标报价，投标报价的错误修正方法如下：

            - 如果用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致，将以文字表示的金额为准；

            - 当单价与数量的乘积与总价不符时，将以单价与数量的乘积为准修正总价；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

  - 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受调整后的价格，则其投标将被拒绝。

  - 针对表1所列的各项评标要素的评审内容，由评标委员会成员对进入详细评审的各投标人进行独立评审，并给出相应的评分。

表1  各评标要素的评审要素、满分分值及主要评审内容一览表

| 序号 | 评审内容 | 满分值 | 评审标准 | 投标人得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 以进入详细评审的各投标人的评标价的最低价为评标基准价，价格得分=评标基准价/评标价×30 |  |
| 2 | 对招标文件的配置要求，产品及其主要部件的性能、技术规格要求（主要部件的产地、品牌等）响应程度 | 30分 | 主要设备技术指标中▲项技术参数需根据该项技术参数后的要求提供相应材料作为审核依据，每缺少一项扣1.5分，最高得30分，最低得0分。 |  |
| 3 | 机柜、冷通道、空调、网络设备要求 | 5分 | 机柜、冷通道、空调、网络设备等核心部件需提供原厂针对本项目五年原厂质保售后承诺。并需提供证明材料。 提供原厂质保售后承诺及原厂交付证明材料得5分，提供不全或不提供得0分。 |  |
| 4 | 兼容性要求 | 10分 | 为实现信息机房统一监控，统一管理。投标人须提供招标人现有使用产品的原厂盖章证明材料，具体内容如下： - 接入机房管理系统（共济）； - 接入门禁一卡通管理系统（维德杰瑞）； 提供上述两项盖章证明材料的得10分，提供其中一项得的5分，未提供得0分。 |  |
| 5 | 项目实施方案 | 15分 | 1. 实施方案的设计合理性、技术先进性、成熟度；系统实施方案规划合理性、科学性；方案完整性、前后一致性；方案的先进性、前瞻性等内容描述完整详细的得15分； 2. 实施方案的设计合理性、技术先进性、成熟度；系统实施方案规划合理性、科学性；方案完整性、前后一致性；方案的先进性、前瞻性等内容描述较完整的得10分； 3. 实施方案的设计合理性、技术先进性、成熟度；系统实施方案规划合理性、科学性；方案完整性、前后一致性；方案的先进性、前瞻性等内容描述一般的得5分； 4.未提供实施方案的得0分。 |  |
| 6 | 投标单位相关类似经验 | 2分 | 投标单位近3年（2019年6月至今）内具有类似项目的成功案例（需提供含合同名称、合同金额、签字页的合同复印件并加盖公章）一例得0.5分，加满至2分为止。 |  |
| 7 | 售后服务具体方案 | 8分 | 1.承诺接到报修后到达现场时间不超过2小时得1分，否则得0分； 2.承诺故障需在8小时内予以定位得1分，否则得0分。 3.售后服务方式售后服务流程科学、完善、应急响应措施合理得3分，不够合理得1分，未提供得0分； 4.备品、备件的供应渠道通畅、科学得3分，供应渠道不够通畅、科学的得1分，未提供得0分。 |  |

注：	1.  各项评标要素所涉及的评审内容包括但不限于表中所列的“主要评审内容”。

4.5评审工作小组成员、评审委员会成员对本项目所有评审资料必须保密，不与投标人作有关评审工作的谈论，不受外来的干扰和影响。

4.6现场的有关人员须安排好相关工作，对评审工作的全过程必须保密，不得外泄。

4.7评审期间不得将评审的有关资料带出工作场所，评审工作结束后，所有资料统一由评审工作小组整理后交招标人。

4.8招标人和招标代理机构会将评审结果通知各投标人，但无义务向投标人解释成交或未成交原因。

4.9根据国家招标投标相关法律法规规定，投标人如出现损害招标人或其他投标人合法权益的情况时，招标人有权取消有关违规投标人的投标资格。

5推荐中标人

5.1评标委员会根据各投标人最终得分的排序，向招标人推荐排名第一的投标人作为本次招标的中标候选人。

5.2若投标人最终得分相同，则根据投标人须知第27.3条规则排序；若排序仍相同，则按投标价由低到高顺序排序；若排序仍相同，按产品技术指标得分由高到低顺序排序；若排序仍相同，则由评标委员会根据项目实际情况以利于采购资金使用效益的原则择优排序。

5.3招标人将确定排名第一的中标候选人为本次招标的中标人。如中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，不按招标文件要求提交履约保证金（若合同条款有约定），或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形而不符合中标条件的，招标人有权按序确定后续排名的中标候选人为本次招标的中标人，或重新组织采购。

上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司投标保证金退还操作须知

（2020版）

投标保证金的退还：

(1)中标（成交）人：在评审结果公示后，招标人和（或）招标代理机构在中标（成交）人缴纳中标服务费后将向中标（成交）人发出“中标（成交）通知书”，在未发生招标文件规定的招标人和（或）招标代理机构有权不退还投标保证金的情况时，中标（成交）人的保证金在合同签订后并按下列方式办理投标保证金退还手续后退还：

中标人须提交中标（成交）人与招标人签署的加盖公章的合同扫描件，发送至招标代理单位提供的邮箱，招标代理单位收到合同扫描件后自动退还投标保证金。

(2)未中标人：在评标结果按有关规定公示结束7个工作日后，在未发生招标文件规定的招标人和（或）招标代理机构有权不退还投标保证金的情况时，招标代理单位将自动原路退还保证金。

(3)保证金的缴纳只能由投标人的公司基本账户缴纳，注：□开标时需提供基本账户开户证明。

附件：

本人及同住人最近14天内未到过（或途经）风险地区承诺书

本人承诺：本人及同住人最近14天内未到过（或途经）国务院政务服务平台发布的中、高风险地区。

承诺人：

承诺人单位：

年    月    日