招标文件

项目编号：HW2020102904

招标代理单位内部编号：2020-0507-mt

项目名称：枫林校区二号医学科研楼功能化实现项目纯水系统采购及安装

采购人：复旦大学

招标代理：上海教育建设管理咨询有限公司

2020年11月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 政府采购主要政策

第四章 项目招标需求

第五章 评标方法与程序

第六章 投标文件有关格式

第七章 合同书格式和合同条款

第八章 上海教育建设管理咨询有限公司投标保证金提交和退还操作须知

# 第一章 投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》之规定，上海教育建设管理咨询有限公司受复旦大学委托，对枫林校区二号医学科研楼功能化实现项目纯水系统采购及安装项目进行国内公开招投标采购，特邀请合格的投标人前来投标。

一、合格的投标人必须具备以下资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内（以投标截止日为期），在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、其他：

2.1分公司或者分支机构须取得总公司授权；

2.2本次招标不接受联合投标

2.3本项目面向大、中、微、小型等各类供应商采购

2.4供应商应为本项目货物的生产厂家或系统集成商

2.5近三年（以投标截止日为期）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

二、项目概况：

1、项目名称：枫林校区二号医学科研楼功能化实现项目纯水系统采购及安装

2、项目编号：HW2020102904   招标代理单位内部编号：2020-0507-mt

3、项目主要内容、数量及要求：

科研楼中央纯水设备、中试车间注射用水设备、管路系统，卡控系统

基本要求：

（1）整体纯水设备用于纯水的大量制备，满足各个实验室用水量的需求。包括一般玻璃器皿冲洗、微生物培养基配置等；

（2）纯水整体设备要求以自来水为进水，通过一定纯化工艺，同时符合以下标准：

（3）中华人民共和国国家标准 GB6682-2008 《分析实验室用水规格和试验方法》相关要求的二级纯水。

（4）中国药典（2015附录XVIIA-227）制药用水

（具体内容、数量及要求等详见采购需求）

4、采购属性：货物类

5、项目地址：复旦大学枫林校区二号科研楼

6、交付期：≤90天（交货并安装调试完成）

7、采购数量：见第四章 招标项目需求

8、采购预算金额：600万元

9、采购项目需要落实的政府采购政策情况：采购项目需要落实的政府采购政策情况：（1）采购本国货物、工程和服务（2）依据财库[2019]9号文，依据品目清单和认证证书实施政府采购优先采购和强制采购（4）促进中小企业发展暂行办法（5）支持监狱企业发展（6）残疾人福利性单位。

10、产品合格性：

10.1属于《强制性产品认证目录产品》及《全国重点工业产品质量监督目录》的，必须提供有效的国家3C强制性认证证书或全国工业生产许可证；

三、招标文件的获取

凡愿参加投标的合格投标人可于2020年11月3日至2020年11月10日上午9：30~11：30，下午13：30~16：30，携带如下材料：加盖公章和法人章的法定代表人授权委托书原件和被委托人身份证复印件或加盖公章的法定代表人证明书原件和法定代表人身份证复印件。至徐汇区钦江路88号东楼6楼 626室领取招标文件，并按照招标文件要求。参加投标。招标文件售价600元，售后不退。凡愿参加投标的合格供应商应在上述规定的时间内按照规定获取招标文件，逾期不再办理。未按规定获取招标文件的投标将被拒绝。注：投标人须保证报名及获得招标文件需提交的资料和所填写内容真实、完整、有效、一致，如因投标人递交虚假材料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由投标人承担。

四、投标截止及开标时间：

1、投标截止及开标时间：2020年11月25日09:30，迟到或不符合规定的投标文件恕不接受。

五、投标地点和开标地点

1、投标地点：徐汇区钦江路88号东楼6楼626室

2、开标地点：徐汇区钦江路88号东楼6楼626室

六、发布公告的媒介：

以上信息若有变更我们会通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）、“中国招标投标公共服务平台”（http://www.cebpubservice.com/）、“复旦大学信息公开网”（http://xxgk.fudan.edu.cn/）通知，请供应商关注。

七、联系方式

采购人：复旦大学

联系人：许老师

电话： 86-21- 65641327

采购代理机构：上海教育建设管理咨询有限公司

地址：徐汇区钦江路88号东楼6楼 626室

邮编：200030

联系人：朱海强

电话：021-63820185*8111

电子邮箱：1455681050@qq.com

# 第二章 投标人须知

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 枫林校区二号医学科研楼功能化实现项目纯水系统采购及安装 |
| 2 | 采购人 | 复旦大学 |
| 3 | 采购资金来源 | 100%财政性资金 |
| 4 | 采购内容 | 详见第四部分项目需求 |
| 5 | 合格的投标人资格要求 | 符合投标邀请“一、合格的投标人”中要求的供应商 |
| 6 | 现场踏勘 | 是否统一踏勘：□组织 █不组织 |
| 7 | 答疑 | 如有疑问请于2020年11月11日11:00前， 发送邮件至1455681050@qq.com，补充文件将以电子邮件形式发至投标单位邮箱（如有）。 |
| 9 | 投标保证金 | 收取：6万元 见上海教育建设管理咨询有限公司投标保证金提交和退还操作须知 注：投标保证金必须从投标人基本账户支付，否则视为无效 |
| 10 | 投标有效期 | 投标文件递交后90天内有效 |
| 11 | 投标文件份数 | 正本一份、副本三份，电子文件壹份（光盘或U盘，不退还） 投标文件份数不符合要求的，招标人将当场退还投标人。 |
| 12 | 投标文件装订要求 | 各投标人应将投标文件采用胶装方式装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，不能出现纸质材料以外的装订材料（如金属材质及塑料材质等）。投标文件应编制目录及注明页码，页码放置在页面右下角（如采用双面打印方式，奇数页页码放置在页面右下角，偶数页页码放置在页面左下角），且将目录设置为第1页，依次逐页增加页码，所有分隔页包括空白页以及样本或图片等技术资料也必须连续编制页码 |
| 13 | 样品要求 | 按第四章 项目招标需求提供样品 |
| 14 | 投标文件递交时间、地点与开标时间、地点 | 投标文件递交时间：2020年11月25日09:30 投标地点：徐汇区钦江路88号东楼6楼626室 |
| 15 | 开标时需携带资料 | 法定代表人出席携带：1）法定代表人证明原件；2）法定代表人身份证原件及复印件； 委托代理人出席携带：1）投标人的法定代表人证明原件；2）法定代表人授权委托书原件；3）被委托人身份证原件及复印件； 未按上述规定单独提供以上资料的视为自行放弃投标。 |
| 16 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 17 | 本项目预算公开，预算总金额为人民币600万元整，投标报价超过预算金额的则视作无效。 |  |

投标人须知

一、总则

1.概述

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2本招标文件仅适用于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述采购项目的招标采购。

1.3招标文件的解释权属于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述的招标人。

1.4参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2.定义

2.1“采购项目”系指《投标人须知》前附表中所述的采购项目。

2.2“货物”系指招标文件规定的投标人所需提供的全部货物及伴随服务。

2.3“招标人”系指《投标人须知》前附表中所述的组织本次招标的采购代理机构和采购人。

2.4“投标人”系指从招标人处按规定获取招标文件，并按照招标文件向招标人提交投标文件的供应商。

2.5“中标人”系指中标的投标人。

2.6“乙方”系指中标并向采购人提供货物及伴随服务的投标人。

2.7招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

2.8招标文件中凡标有“▲”的条款为重要要求条款。

3.合格的投标人

3.1符合《投标邀请》和《投标人须知》前附表中规定的合格投标人所必须具备的资质条件和特定条件。

3.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩及企业认证必须为本公司员工所拥有。

3.3被省级或省级以上政府采购监管部门处分，禁止参加政府采购活动且尚在禁止期内的供应商不得参加本采购项目的投标。

4.合格的货物

4.1投标人所提供的软件应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

4.2投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

4.3《项目招标需求》要求提供有关产品的，投标人应当说明投标产品的来源地，并按照《项目招标需求》的要求提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5.投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标结果公示、未中标通知以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，招标人均将通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）公开发布，转载 “中国招标投标公共服务平台”（http://www.cebpubservice.com/）、“复旦大学信息公开网”（http://xxgk.fudan.edu.cn/）通知投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是投标人的风险，招标人对此不承担任何责任。

7.询问与质疑

7.1投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问。询问可以采取电话、电子邮件、当面或书面等形式。对投标人的询问，招标人将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.2投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。其中，对招标文件的质疑，应当在其收到或下载招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对招标过程的质疑，应当在各招标程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果以及评标委员会组成人员的质疑，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。

7.3质疑书应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，以便于有关单位调查、答复和处理。

7.4供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

7.5招标人将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.6对投标人询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，招标人将通知提出询问或质疑的投标人，并在原招标公告发布媒体上发布变更公告。

8.公平竞争和诚实信用

8.1投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循公平竞争和诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而提供虚假材料，谎报、隐瞒事实的行为，包括投标人之间串通投标等。

8.2如果有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为，招标人将拒绝其投标，并将报告政府采购监管部门查处；中标后发现的，中标人须参照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之条文描述方式双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.其他

本《投标人须知》的条款如与《投标邀请(招标公告)》、《项目招标需求》和《评标办法》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请》、《项目招标需求》和《评标办法》中规定的内容为准。

二、招标文件

10.招标文件构成

10.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请（招标公告）

（2）投标人须知

（3）政府采购主要政策

（4）项目招标需求

（5）评标办法

（6）投标文件有关格式

（7）合同书格式和合同条款

（8）本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有的话）

10.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性响应，则投标有可能被认定为无效标，其风险由投标人自行承担。

10.3投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

10.4投标人应按照招标文件规定的日程安排，准时参加项目招投标有关活动。

11.招标文件的澄清和修改

11.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标人澄清。

11.2招标人需要对招标文件进行补充或修改的，招标人将会通过“中国政府采购网” 以澄清或修改公告形式发布, 并通过电子邮件发送至供应商邮箱。如果澄清或修改公告发布时间距投标截止时间不足15天的，则相应延长投标截止时间。延长后的具体投标截止时间以最后发布的澄清或修改公告中的规定为准。

11.3澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

11.4招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以澄清或修改公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

11.5招标人召开答疑会的，所有投标人应根据招标文件或者招标人通知的要求参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

12.踏勘现场

12.1招标人组织踏勘现场的，所有投标人应按《投标人须知》前附表规定的时间、地点前往参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。招标人不组织踏勘现场的，投标人可以自行决定是否踏勘现场。

12.2投标人踏勘现场发生的费用由其自理。

12.3招标人在踏勘现场中口头介绍的情况，除招标人事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

三、投标文件

13.投标文件构成

13.1投标文件由商务响应文件和技术响应文件二部份构成。

14.投标的语言及计量单位

14.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

15.投标有效期

15.1投标文件应从开标之日起，在《投标须知前附表》规定的投标有效期内有效。投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

15.2在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标人可书面征求投标人同意延长投标有效期。投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

15.3中标人的投标书作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

16.商务响应文件

16.1商务响应文件由以下部分组成：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标报价分类明细表；

（4）资格条件及符合性要求响应表；

（5）与评标有关的投标文件主要内容索引表；

（6）投标人关于报价等的其他说明（如有）。

（7）投标人情况简介；

（8）法定代表人授权委托书及被委托人身份证；

（9）投标承诺函；

（10）投标人近三年中任意一年的财务状况报告；提供最近半年内，任意一个月依法缴纳税收的证明；最近半年内，任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明；

（11）提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（12）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（需附未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商证明文件）；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（如有）；

（14）《中小企业声明函》（原件）；

（15）福利企业：提供县级以上人民政府民政部门认定的福利企业证书；（复印件加盖公章）（如有）；

（16）残疾人福利性单位：提供《残疾人福利性单位声明函》（附件）（如有）；

（17）不存在与参与本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺

（18）同类及类似项目的业绩（列表，注明项目名称、服务时间、项目负责人等情况，并提供项目合同原件作为证明，合同复印首、尾页即可）；

（19）投标人认为可以证明其能力、业绩、信誉和信用的其他相关材料。

（20）依据财库[2019]9号文及品目清单，提供国家确定的认证机构出具的处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书（如有）

17.投标函

17.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整地填写《投标函》。

17.2投标人不按照招标文件中提供的格式填写《投标函》，或者填写不完整的，评标时将按照第五章《评标办法》中的相关规定予以扣分。

17.3投标文件中未提供《投标函》的，为无效投标。

18.开标一览表

18.1投标人应按照招标文件提供的投标文件格式完整地填写开标一览表、报价明细表和报价构成表等，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

18.2开标一览表是为了便于招标人开标，开标一览表内容在开标时将当众公布。开标一览表的内容应与投标报价明细表内容一致，不一致时以开标一览表内容为准。

18.3投标人不按照招标文件中提供的格式填写开标一览表、填写不完整或者投标文件中未提供开标一览表的，评标时将按照第五章《评标办法》中的相关规定予以扣分。

19.投标报价

19.1投标报价是履行合同的最终价格，除《项目招标需求》中另有说明外，投标报价应包括投标人为完成采购项目而提供服务的一切费用，包括投标人的各种成本、税金、费用和利润。

19.2投标人应按照招标文件提供的投标文件格式完整地填写开标一览表、报价明细表和报价构成表等，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

19.3除《项目招标需求》中说明并允许外，投标的每一种服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，招标人均将予以拒绝。

19.4投标报价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的投标报价，招标人均将予以拒绝。

19.5开标一览表是为了便于招标人开标，开标一览表内容在开标时将当众唱出。开标一览表的内容应与投标报价明细表内容一致，不一致时以开标一览表内容为准。

19.6投标应以人民币报价。

20. 资格条件及符合性要求响应表

投标人应当按照招标文件所提供格式，逐项填写并提交《资格条件及符合性要求响应表》，以证明其投标符合招标文件规定的所有合格投标人资格条件及实质性要求。

21.与评标有关的投标文件主要内容索引表

21.1投标人应按照招标文件提供的格式完整地填写与评标有关的投标文件主要内容索引表。

21.2与评标有关的投标文件主要内容索引表是为了便于评标。与评标有关的投标文件主要内容索引表与投标文件其他部分就同一内容的表述应当一致，不一致时以索引表内容为准。

22.技术响应文件

22.1投标人应按照《项目招标需求》的要求编制并提交技术响应文件，对招标人的技术需求全面完整地做出响应并编制服务方案，以证明其投标的服务符合招标文件规定。包括但不限于以下内容：

（1）投标设备技术参数表；

（2）投标货物技术偏离表 ；

（3）制造厂商出具的投标货物技术白皮书或技术说明书；

（4）系统方案资料

（5）安装调试实施方案

（6）项目组人员配备

（7）进度计划及进度保证措施

（8）质量承诺及售后服务计划

（9）投标人认为需要提供的其他资料

22.2技术响应文件可以是文字资料、表格、图纸和数据等各项资料，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

23.投标保证金

投标保证金的缴纳与退还详见“第八章 上海教育建设管理咨询有限公司投标保证金提交和退还操作须知”。

24.投标文件的编制、签署和装订

24.1投标人应按照招标文件要求的格式填写相关内容。

24.2投标人应按商务响应文件、技术响应文件正本各1份，副本各4份分别编制并装订成册（不可使用活页装订），可合并装订（但须明显区分）或单独装订。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

各投标人应将投标文件采用胶装方式装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，不能出现纸质材料以外的装订材料（如金属材质及塑料材质等）。投标文件应编制目录及注明页码，页码放置在页面右下角（如采用双面打印方式，奇数页页码放置在页面右下角，偶数页页码放置在页面左下角），且将目录设置为第1页，依次逐页增加页码，所有分隔页包括空白页以及样本或图片等技术资料也必须连续编制页码

24.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

24.4投标文件须由投标人在规定位置加盖单位公章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

24.5投标文件中凡招标文件要求签署、盖章之处，均应由投标人的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署和加盖公章。投标人应写明全称。如果是由法定代表人授权代表签署投标文件，则必须按招标文件提供的格式出具《法定代表人授权书》并将其附在投标文件中。投标文件若有修改错漏之处，须加盖投标人公章或者由法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自负。

24.6投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任，投标人需承担其投标在评标时因此被扣分甚至被认定为无效标的风险。

24.7建设节约型社会是我国落实科学发展观的一项重大决策，也是政府采购应尽的义务和职责，需要政府采购各方当事人在采购活动中共同践行。目前，少数投标人制作的投标文件存在编写繁琐、内容重复的问题，既增加了制作成本，浪费了宝贵的资源，也增加了评审成本，影响了评审效率。为进一步落实建设节约型社会的要求，提请投标人在制作投标文件时注意下列事项：

（1）评标委员会主要是依据投标文件中技术、质量以及售后服务等指标来进行评定。因此，投标文件应根据招标文件的要求进行制作，内容简洁明了，编排合理有序，与招标文件内容无关或不符合招标文件要求的资料不要编入投标文件。

（2）投标文件应规范，应按照规定格式要求规范填写，扫描文件应清晰简洁、上传文件应规范。

四、投标文件的递交

25、投标文件的包装和递交

25.1投标文件须密封包装，并加盖投标人公章，在投标截止时间前由授权代表持本人有效身份证件将投标文件送至招标人指定地点。

25.2、投标文件外层包装封面上应注明“商务响应文件/技术响应文件、项目名称、项目编号、投标人名称及开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

25.3、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

25.4、不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

26.投标截止时间：

26.1投标人必须在《投标邀请（招标公告）》规定的投标截止时间前，将书面投标文件密封递交至开标地点。

26.2在招标人按《投标人须知》规定酌情延长投标截止期的情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

26.3投标人没有按照上述规定递交投标文件的，其投标为无效标。

27.投标文件的修改和撤回

在投标截止时间之前，投标人可以对已提交的投标文件进行修改和撤回。

五、开标

28.开标

28.1招标代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应准时参加开标会议并签到。

五、评标

29.评标委员会

29.1招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人的代表和政府采购评审专家组成，其中专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

29.2评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。

30.投标文件的初审

30.1开标后，由采购人或者采购代理机构根据《资格条件及符合性要求响应表》中的“第一部分 资格性审查”依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

30.2在详细评标之前，评标委员会根据资格审查结果和《资格条件及符合性要求响应表》中的“第二部分 符合性审查”对投标人进行符合性审查，审核投标文件是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

30.3没有通过《资格条件及符合性要求响应表》要求的投标文件不参加进一步的评审，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

30.4对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范的内容，招标人可以接受，但这种接受不能影响评标时投标人之间的相对排序。

31.投标文件错误的修正

31.1投标文件中如果有下列计算上或表达上的错误或矛盾，将按以下原则或方法进行修正：

（1）开标一览表内容与报价明细表及投标文件其它部分内容不一致的，以开标一览表内容为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价与单价和数量的乘积不一致的，以单价计算结果为准，并修正总价；

（4）对投标文件中不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

31.2投标文件中如果有其他错误或矛盾，将按不利于出错投标人的原则进行处理，即对于错误或矛盾的内容，评标时按照对出错投标人不利的情形进行评分；如出错投标人中标，签订合同时按照对出错投标人不利、对采购人有利的条件签约。

31.3上述修正或处理结果对投标人具有约束作用。

32.投标文件的澄清

32.1为有助于对投标文件审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致等有关问题进行澄清。投标人应按照招标人通知的时间和地点委派授权代表向评标委员会作出说明或答复。

32.2投标人对澄清问题的说明或答复，还应以书面形式提交给招标人，并应由投标人授权代表签字和加盖投标人公章。

32.3投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

32.4投标人的澄清不得改变其投标文件的实质性内容，不得通过澄清而使进行澄清的投标人在评标中更加有利。

33.投标文件的评价与比较

33.1　评标委员会只对被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

33.2　评标委员会根据《评标办法》中规定的方法进行评标，并向招标人提交书面评标报告和推荐中标候选人。

34.评标的有关要求

34.1评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性，评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

34.2评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标建议等，所有知情人均不得向投标人或其他无关的人员透露。

34.3任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。

34.4招标人和评标委员会均无义务向投标人进行任何有关评标的解释。

六、定标

35.确认中标人

除了《投标人须知》第38条规定的招标失败情况之外，采购人将根据评标委员会推荐的中标候选人及排序情况，依法确认本采购项目的中标人。

36.中标结果公告及中标和未中标通知

36.1采购人确认中标人后，招标人将通过“中国政府采购网”、 “中国招标投标公共服务平台”（http://www.cebpubservice.com/）、“复旦大学信息公开网”（http://xxgk.fudan.edu.cn/）对中标结果进行公告。

36.2在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对招标人和投标人均具有法律约束力。

36.3对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

36.4中标结果公告同时也是对其他未中标投标人的未中标通知。中标结果公告后，未中标的投标人可执授权委托书领取本单位的《未中标结果通知》，同时可按《投标保证金提交和退还操作须知》的规定退还其投标保证金。

37.投标文件的处理

所有在开标会上接受并唱出的投标文件都将作为档案保存,不论中标与否，招标人均不退回投标文件。

38.招标失败

在投标截止时间结束后，参加投标的投标人不足三家的；或者在评标时，符合专业条件的投标人或对招标文件作出实质响应的投标人不足三家，评标委员会认为缺乏竞争性、确定为招标失败的，招标人将通过“中国政府采购网” 发布招标失败公告。

七、授予合同

39.合同授予

除了中标人无法履行合同义务之外，招标人将把合同授予根据《投标人须知》第35条规定所确定的中标人。

40.签订合同

40.1中标人与采购人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

40.2中标人应根据合同条款的规定，按照招标文件中提供的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。

八、中标服务费

中标人应在中标通知书发出的同时，向招标代理单位交纳中标服务费；

本项目的中标服务费按如下标准和规定交纳；以中标通知中确定的中标总金额作为收费的计算基数；中标服务费按国家发展计划委员会“计价格（2002）1980号”文《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的差额累计递进法收费标准进行收费，具体金额为：

| 中标金额（万元） | 收费标准 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100万-500万元 | 1.1% |
| 500万-1000万元 | 0.8% |

中标服务费=中标金额×相对应收费标准(差额累进制) ×66.73%；

中标服务费币种与中标签订合同的币种相同；

中标服务费按以下方式交纳：在领取中标通知书前按上述规定，向招标代理单位直接交纳中标服务费。

帐户名：上海教育建设管理咨询有限公司

开户银行：交行中山北路支行

帐号：310066700018010012644

# 第三章 政府采购主要政策

根据政府采购法，政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

按照《政府采购法》第10条规定，本项目不采购进口产品，如参与投标的企业采用进口产品进行投标，投标无效。

依据财库[2019]9号文、品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

在详细评审中，当两家或两家以上投标人最终的评分相等时，凡投标产品列入了国家有关部门最新公布的政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单，则提供了由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的投标人排序在前（当投标产品为集成产品时，则上述产品价格占比高的投标人排序在前）。

当采购标的中含有国家有关部门最新公布的政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单且要求强制采购的产品时，第七章评标办法符合性审查阶段的否决投标条款中第3.1（3）条应包含：“对投标产品中列入国家有关部门最新公布的政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单且要求强制采购的产品，投标人未提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。”

对于参与投标的中小企业以及经县级以上人民政府民政部门认定，按照国家的有关政策规定，评标时在同等条件下享受优先待遇，实行优先采购。按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，如果本项目非专门面向中小企业采购，对小型和微型企业投标人产品的价格给予6-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如果本项目非专门面向中小企业采购且接受联合体投标，联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。中小企业应当按照规定提供《中小企业声明函》。

依据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库[2014]68号，本次招标中监狱企业视同小型和微型企业，享受同样的价格扣除。监狱企业应当按照规定提供由省市级以上监狱管理局、解毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

如果有国家应当强制采购或优先采购的其他产品和服务，按照其规定实行强制采购或优先采购。

《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》-财库〔2016〕125号，各级财政部门、采购人、采购代理机构应当通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录,采购人或者采购代理机构应当在采购文件中明确信用信息查询的查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等内容。采购人或者采购代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 第四章 项目招标需求

一、总体描述

1、整体纯水设备用于纯水的大量制备，满足各个实验室用水量的需求。包括一般玻璃器皿冲洗、微生物培养基配置等；

2、纯水整体设备要求以自来水为进水，通过一定纯化工艺，同时符合以下标准：

2.1中华人民共和国国家标准 GB6682-2008 《分析实验室用水规格和试验方法》相关要求的二级纯水；

2.2中国药典（2015附录XVIIA-227）制药用水。

二、招标范围

科研楼中央纯水设备、中试车间注射用水设备、卡控系统、管路系统

三、主要设备表及要求

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯水制备系统（主机部分） | - 智能化纯水系统主机（≥1000L/H）； - 保安过滤器； - 反渗透膜； - 高压泵； - 中间水箱（2000L）；304材质 - EDI模块； - 管路,带接头； - 接线箱。 | 1 | 套 |
| 2 | 预处理模块（定制） | - 预处理系统；产水量≥2000L/H - 原水箱（1000L）,304材质 - 原水泵 - 多介质过滤器 - 活性炭过滤器 - 软化器 - 管路、带接头 | 1 | 套 |
| 3 | 储存分配系统 （核心产品） | - 储罐，≥350L - 变频循环泵 - 紫外杀菌器 - 0.2μm除菌过滤器 - 电阻率计； | 1 | 套 |
| 4 | 卡控系统 |  | 140 | 套 |

注：1、辅材、运输装卸费用、吊装费用、现场安装费用等在包含在设备单价中。

2、投标单位自行深化优化方案后，设备清单数量及项目不应少于以上主要设备、材料表。

三、技术参数

1：纯水机产水水质要求：

1.1：电阻率：5-15M-cm (25C°时) ，典型值≥10 M-cm (25C°时)

1.2：总有机碳TOC：＜100ppb

1.3：微生物：<30CFU/ml

1.4：颗粒（大于0.2um/ml）：<1个/ml

2：产水量

2.1：纯化水产水量：≥1000L/H

2.2：纯水分配流速：≥18-30L/min

2.3：系统回收率：65-75%

3：中试车间注射用水要求：

▲3.1：水质：WFI注射用水，水质符合USP规范，且瞬时制水量最大2L/min

3.2  电阻率：18.2 MΩ- cm @ 25℃

▲3.3  TOC水平：＜5ppb

3.4  热源：＜0.1EU/ml

3.5  微生物：＜0.1CFU/ml

★3.6  内置MWCO5000的超滤膜（符合国内外WFI要求）及双波长紫外灯(185nm,254nm)

▲3.7 设备厂家提供WFI用水设备IQ、OQ验证文件 （提供模板文件）

4：工艺技术参数-纯化水系统：

4.1：自来水全自动预处理系统

4.1.1：组成：1000L原水箱+原水泵+石英砂过滤器+活性炭过滤器+软化过滤器

4.1.2：产水量：2000L/H

4.1.2：多介质过滤器、活性炭过滤器、软化器可自动反冲洗

4.1.3：阳离子交换树脂填充量满足不低于3天再生一次

4.2：反渗透和EDI

4.2.1：组成：保安过滤器 +双级反渗透+中间水箱 + EDI连续去离子模块

4.2.2：保安过滤器：5um保安过滤

4.2.3：反渗透： TFC反渗透复合膜

4.2.3.1：反渗透整机回收率：不低于70%

4.2.3.2：反渗透整机产水量：满足EDI进水流量要求

4.2.4：中间水箱：≥2000L，304材质，卫生级设计

4.2.5： EDI连续去离子模块

4.2.5.1：EDI产水量：≥1T/H

4.2.5.2：EDI排废率：≤10%

4.2.6：反渗透及EDI设备用泵

4.2.7：控制系统采用PLC+触摸屏

5：一体化纯水分配系统，保证24H不间断供水；

★5.1：集约型一体化纯水分配系统含有：进水电导率检测仪、温度检测仪+纯水箱+变频循环泵+紫外灯+除菌过滤器+出水电阻率检测仪、温度检测、回水压力检测及控制系统，所有部件内置于主机，结构紧凑，占地面积小；

▲5.2：分配系统具有全自动消毒功能：加药后，启动消毒程序，机器会自动稀释药剂，然后依据全自动化消毒程序逐一消毒；消毒结束自动冲洗，自动启动产水；整个消毒过程无需人为参与，随机配有相关浓度和残留检测盒。

5.3：纯水箱：

★5.3.1：材质：高纯PE材质，内置于纯水分配系统中，内壁光洁度＜0.8μm，（提供证明文件）有效容积≥350L，配有除菌复合空气过滤器，水箱内配置有360度喷射球设计，放射喷注式进水装置确保水箱内壁所有部位能够接触流动水，有效防止细菌滋生 （提供证明文件）（为了长期使用不容易产生微生物附着和细菌的滋生）

★5.3.2：配置（模拟信号）压力式或重力感应式液位传感器

5.4：变频循环泵：扬程≥40米

5.5：254nm紫外灯：紫外灯照射时间保证：≥8000小时

▲5.6：0.2um除菌过滤器：过滤芯需提供挑战性测试证书，以证明膜的完整性；

6：控制系统显示数据：

6.1：需显示以下数据：反渗透进水和产品水质电导率及水温、水箱储水容量、终端出水水质电阻率、水温连续显示、分配出水流率、分配环路的压力、时间及日期显示

7：操作菜单：

7.1：日期和时钟设定、主机断电重启设定、主机屏视角调节操作

7.2：反渗透水质和温度报警设定、出水水质和温度报警设定，具有电压安全保护、微型断路器保护、泵热超载保护

▲7.3：分配系统所有过滤单元的耗材更换提醒

▲7.4：系统具有 RS485 /RS232数据传输端口，保障主机及环路水质数据追踪可查

7.5：环路中水质监控数据记录打印

▲7.6：分配系统具有漏水报警监测功能

▲7.7：设备带出厂的FAT测试报告，制造商符合ISO14001、ISO9001认证要求（提供证书）及其他更优认证证书；

8：管路施工：

8.1：材质：PP-H。

★8.2：焊接工艺：红外焊接（红外焊接的好处是管道的平整度，光洁度能够满足长期使用不容易附着微生物和滋生细菌，层差焊接是有明显台阶容易滋生各种细菌）（提供小样）

8.3：铺设方式：单管循环方式

8.4：纯水龙头：实验室专用纯水龙头，每个纯水龙头配置卡控器一套，每套卡控配不少于2张卡。

8.5：管道试压介质：洁净压缩空气、5N氮气或纯化水，试验压力：0.6bar。

四、管网要求

1.一般要求

1.1 中央纯水主管网管径：PPH DN25，出水点管径PPH DN15，出水点采用单联纯水龙头

1.2管道材质：纯水用PPH管，所有管材和管件的接头等必须为PPH，禁止管道内的水与非PPH材质接触，所有管材和管件必须为同一品牌。

1.3管材与管件：具有省级以上法定检测、卫生单位提供的报告及建筑主管部门颁发的检测报告。

1.4管材和管件应具有质量检验部门的质量合格证，并应有明显标志标明产品的名称和规格。包装上应标有批号、数量、生产日期和检验代号。

1.5管道标准：GB/T4219（化工管）压力等级为1.6MPA，管道壁厚最小：2.3mm

2.管道产品质量要求

2.1、管材、管件的外观质量应符合下列规定：

（1）管材与管件内外壁应光滑平整，无气泡、裂口、裂纹、脱皮和明显的疤纹、凹陷、且色泽基本一致，有醒目的标志。

（2）管材的端面应垂直于管材的轴线。

（3）管件应完整、无缺损、无变形，合模缝、漆口处应平整，无开裂。

2.2、管件的规格尺寸及偏差应符合有关规定，管件和承口尺寸应符合有关规定。

2.3、管材和管件所用PPH原料的基本性能应符合规定要求。

2.4、管材和管件的物理力学性能按GB/T6111的实验方法，应符合规定要求。

3.单联纯水龙头

3．1外壳材质：黄铜

3.2管道材质：聚交联乙烯(PEX)

3.3阀门材质：聚偏二氟乙烯(PVDF)

3.4连接垫圈材质：三元乙丙橡胶(EPDM)

3.5结构:由主体、阀门结构和内嵌管道三部分组成。

3.6主体固定于工作台面。阀门结构用螺纹连接于主体的上端。

3.7内嵌管道的一部分镶嵌于主体管道内，其它处于工作台面下方。

3.8阀门结构阀体与螺母设计为3600旋转结构，方便水嘴与纯净水设备对接，阀门结构的阀芯为微调式慢开阀。

3.9主体表面采用环氧树脂粉末喷涂工艺

3.10 管路及配件清单

| 序号 | 管材、配件 | 材质 | 直径 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直管 | PPH | DN25 | 米 | 3000 |
| 2 | 弯头 | PPH | DN25 | 只 | 750 |
| 3 | 三通 | PPH | DN25 | 只 | 140 |
| 4 | 变径 | PPH | DN25-DN20 | 只 | 140 |
| 5 | 活接 | PPH | DN25 | 只 | 240 |
| 6 | 球阀 | PPH | DN15 | 只 | 140 |
| 7 | 球阀 | PPH | DN25 | 只 | 4 |
| 8 | 内螺纹接头NPT | PPH | DN15 | 只 | 140 |
| 9 | 纯水龙头 | 配套 | 配套 | 套 | 140 |

五、现场安装调试要求

本项目为交钥匙项目，费用已包含所招标设备的安装、辅材配套、系统调试、人员培训等。

1、水机房：有通风设施。

地板：做防水处理。

排水：排水沟或3个地漏，管径大于DN50，排水流量符合每小时1000升的要求。

电源：交流三项五线制380V，设备总功率：16KW。

自来水：管径为DN40，内丝接头，压力大于2bar,小于6bar.

2、管网敷设：管网预敷设于一层吊顶内，安装至用水点处上行250mm安装三通引出用水点，三通出口安装球阀后连接纯水龙头或设备。当需要安装管码时，管码安装中心距中心距离小于600mm，现场施工人员应根据现场的条件情况，有符合相应施工规范要求及其他专业安装布局要求的情况下作管网敷设的二次设计。

3、中央纯水主机安装：全部采用DN20的UPVC管道冷胶水粘接，以最短最优，美观简洁为原则现场设计安装连接管路。

六、验收规范及标准：

必须严格按照现行的国家、本地区有关的施工技术规范、规程、质量检验评定标准、施工组织设计等文件组织施工，并保证工程质量达到合格工程标准，应根据设计图纸所列标准规范，并遵循ＪＧＪ７１９０《洁净室施工及验收规范》、GBJ 235 《工业管道工程施工及验收规范》、GBJ 242  《采暖与卫生工程施工及验收规范》，结合"GLP"要求组织施工作业。根据以上标准规范要求组织竣工验收。

七、原厂授权及售后服务承诺

提供投标产品生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺书原件。

八、服务和培训

保修期：提供不少于2年的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1 个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

维修响应时间：卖方应在2小时内对买方的服务要求作出响应，并约定时间到买方所在地进行维修，一般问题应在8小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。

厂家须配有专业维修工程师，保证提供及时优质的售后服务。

制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

培训内容包括机器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

九、商务要求

1、投标商投标时需提供承诺以下承诺：中标后提供本项目招标产品的图说。相关图说包括但不限于，产品之平面图、尺寸、配线图、特性曲线图、控制图、配管图、材质说明、性能数据、提供安装、运转及保养须知；

2、非标产品的生产前，中标人应将产品方案交招标人审核方可进行批量生产供货；

3、付款方式：合同签订后支付合同总价50%，安装调试完毕支付45%的完工款，5%质保金在质保期满后无息退还。

4、★质保期： 不少于2年。

5、★交付期：≤90天（交货并安装调试完成）

十、其他要求

1、核心产品

本项目核心产品：储存分配系统

█允许采购进口产品

□不允许采购进口产品，投标供应商所提供的产品若为进口产品，将更具财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库[2007]119号）作无效投标处理。进口产品指原产地为中国关境外的产品。

2、样品

□本项目无需提交样品

█本项目需提交样品：

（1）提交地点：同投标文件递交地点。

（2）提交种类及标准：提交红外焊管路小样，规格DN20。

（3）样品包装要求：单独密封送样。

（4）检测报告：/

检测机构：/

检测内容：/

（5）中标人的样品将由采购人封存。未中标人应在本项目中标公告发布后第10天至30天（日历天）内将样品取回，逾期未取回的样品将视作投标人放弃样品处置权，由采购人或采购代理机构自行处理。

说明：

为保证招标的合法性、公平性，投标人认为上述技术需求指标存在排他性或歧视性条款，可在收到或下载招标文件之日或者招标文件下载期限届满之日起七个工作日内提出并附相关证据，招标人将及时进行调查或组织论证，如情况属实，招标人将对上述相关技术需求指标做相应修改。

注：如果采购方在“技术要求”中给出设备要求的标准或者参照的牌号及分类号，则它们仅起说明作用，并没有任何限制性，采购人在其报价文件中可以选用代替的标准、牌号或分类号，但这种代替要实质上优于或相当于“技术要求”中的相关要求，并能使采购方确认并满意。

招标人认为必要时，可以要求投标人提供文件原件进行核对，投标人必须按时提供。否则视作投标人放弃潜在中标资格，并且招标人将对该投标人进行调查，发现有欺诈行为的按有关规定进行处理。

# 第五章 评标方法与程序

一、投标无效情形

1、评标委员会将按照《投标人须知》以及本评标办法附表《资格条件及符合性要求响应表》要求对投标文件进行初审，投标文件不符合《资格条件及符合性要求响应表》所列任何情形之一的，将被认定为无效投标。

2、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录是指《中华人民共和国行政处罚法》第四十二条规定，行政机关作出责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。对于提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）查询的投标人信用记录中，若投标单位在近三年中有重大违法记录的，将被认定为无效投标。

3、单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一包件或者未划分包件的同一项目投标的，相关投标均无效。

4、当采购标的中含有国家有关部门最新公布的政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单且要求强制采购的产品时，对投标产品中列入国家有关部门最新公布的政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单且要求强制采购的产品，投标人未提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，将被认定为无效投标。

5、投标文件的装订未符合招标文件要求的，投标无效。

6、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或采购人委托评标委员会按招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7、除上述以及法律法规所规定的投标无效情形外，投标文件有其他不符合招标文件要求的均作为评标时的考虑因素，而不导致投标无效。

二、评标方法与程序

（一）评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购相关规定，结合项目特点，本项目采用“综合评分法”评标，总分为100分。

（二）评标委员会

1、本项目评标工作由评标委员会负责，评标委员会由采购人的代表和上海市政府采购评审专家组成，其中采购人代表一名，其余为政府采购评审专家，政府采购评审专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

2、中标候选人推荐办法：本项目评标委员会由5人以上单数组成，各评委按照评标办法对每个投标人进行独立评分，再计算平均分值，按照每个投标人最终平均得分的高低依次排名，推荐出中标候选人。

3、评委应坚持公平、公正原则，依据投标文件对招标文件响应情况、投标文件编制情况等，按照《投标评分细则》逐项进行综合、科学、客观评分。

（三）评标程序

本项目评标工作程序如下：

1、投标文件初审。初审包括资格性检查和符合性检查。首先，依据法律法规和招标文件的规定，审查、确定投标供应商是否具备投标资格。其次，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，确定投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

2、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、比较与评分。按招标文件规定的《投标评分细则》，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评分。

4、推荐中标候选供应商名单。评标委员会按照评标得分的高低依次排名，推荐得分最高的中标候选人为中标人。如果供应商最终得分相同，则按报价由低到高确定排名顺序。

注：提供相同品牌产品（核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或采购人委托评标委员会按照报价最低的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。若核心产品不止一个，各投标人所投任一核心产品的品牌相同，均按一家投标人计算。

（四）评分细则

本项目具体评分细则如下：

1、投标价格分按照以下方式进行计算：

（1）价格评分：报价分＝30×（评标基准价/评审价）

（2）评标基准价：是经初审合格（技术、商务基本符合要求，无重大缺、漏项）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

（3）评审价：无缺漏项的报价，投标报价即评审价；有缺漏项的报价，对投标价中缺漏项按照对其最不利原则（即按照投标人中该项最高报价计算）修正后的投标修正价为其评审价；报价严重不符合要求或者缺漏项按照对其最不利原则修正后，修正价超过其投标报价10%的，经评标委员会确认后，其价格评分为0分。评审价不等于中标价，一旦中标，仍按该投标人的投标报价签订本项目合同。

（4）如果本项目非专门面向中小企业采购，对小型和微型企业投标人的投标价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如果本项目非专门面向中小企业采购且接受联合体投标（或参加谈判、报价），联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。

（5）依据财库[2019]9号文、品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

在详细评审中，当两家或两家以上投标人最终的评分相等时，凡投标产品列入了国家有关部门最新公布的政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单，则提供了由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的投标人排序在前（当投标产品为集成产品时，则上述产品价格占比高的投标人排序在前）。

（6）投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,使得投标报价可能低于其成本的,将要求该投标人作书面说明并提供相关充分的证明原件材料。投标人不能合理说明或不能提供充分说明证明材料的,评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作无效投标处理。

2、投标文件其他评分因素及分值设置等详见《投标评分细则》。

技术评分表（70分）

| 序号 | 评标要素 | 满分 分值 | 主要评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 价格 | 30 | 以进入详细评审的各投标人的评标价的最低价为评标基准价，价格得分=评标基准价/评标价×30 |
|  | 重点技术参数要求响应程度 | 18 | 对第四章 项目招标需求中“▲”项的满足程度，一项满足或正偏离的2分，最高18分。负偏离或未响应不得分。 应提供公开发行的设备技术资料或功能实现方案的具体说明作为支撑材料，无支撑材料的不得分。 |
|  | 投标人业绩 | 10 | 投标人近五年（投标截止日为期）类似业绩情况（以项目内容的合同复印件或中标通知书及其他支撑资料为准，且证明材料中需体现出业绩内容，有1项业绩得1分，最多得本评标要素满分为止）。 |
|  | 投标人及制造商综合履约能力 | 5 | 根据投标人ISO9000系列质量管理体系认证、资信等级等与本项目有关的资质、认证证书、资信情况的资料综合评分。 |
|  | 原厂授权及原厂质保承诺 | 2 | 提供投标产品生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺书原件的得2分，否则不得分。 |
|  | 系统深化设计方案 | 15 | 纯水系统方案深化程度进行综合评审 设计方案功能适用、考虑全面、符合采购要求；设计方案较为适用、建议较符合采购要求；设计方案一般、实用性不强或方案有漏项、基本符合采购要求；无深化设计或设计落后，不符合招标要求 |
|  | 产品的选型和配置 | 12 | - 产品的配置方案的合理性。 - 各产品参数能够实现预期使用功能的程度。 - 主要产品的可靠性、环保性和安全性。 - 产品的配置是否齐全有无漏项或缺陷。 - 产品、材料或配件的制造商是否具有足够的实力。 - 所提供的技术支持资料是否具有足够的支撑作用。 根据供应商投标产品的以上要素情况进行综合评分。 |
|  | 项目实施及验收计划 | 5 | - 材料组织计划。 - 产品的主要安装工序及调试方案合理完善性。 - 质量、安全、环保保证的相关措施可靠性。 - 合格判据是否科学、合理。 |
|  | 售后服务及培训 | 3 | - 供应商响应时间及接报后到场时间的情况。 - 质保方案是否对招标人有利。 - 售后服务计划。 - 培训方案针对性、科学性。 |

注：​1.  各项评标要素所涉及的评审内容包括但不限于表中所列的“主要评审内容”。

2.  表中除1/2/3/5项客观项外的评标要素的评分标准可参照为：

​情况好的得该要素的满分分值；

​情况较好的得该要素的满分分值×0.8；

​情况一般的得该要素的满分分值×0.6；

​情况较差的得该要素的满分分值×0.4；

未提及该要素的得0分。

2.1 响应情况好是指针对招标文件“技术要求”所提出各项要求响应性说明系统、详实、准确，针对性强；无负偏离或缺漏项；响应性表述清晰，技术方案或技术参数具体、明确、有冗余；服务计划合理，类似业绩丰富；服务能力强、水准高，对项目的理解深入，服务团队的人员充实、配置科学，硬件保障到位；实施计划科学、合理、可操作性强；承诺的违约责任具有约束力，对保证项目达到预期目标有利。

2.2 响应情况较好是指针对招标文件“技术要求”所提出各项要求响应性说明比较系统，针对性较强；无负偏离或大的缺漏项；响应性表述较清晰，技术方案或技术参数较具体、明确、基本无冗余；服务计划较合理，类似业绩较丰富；服务能力较强、有一定水准，对项目的理解较深入，服务团队的人员充实，硬件保障丰富；实施计划较科学、合理；承诺的违约责任具较有约束力，能够达到预期目标有利。

2.3 响应情况一般是指针对招标文件“技术要求”所提出各项要求响应性说明基本完整，针对性一般；有负偏离或较多缺漏项；个别内容的响应性表述不够清晰，技术方案或技术参数较不够具体或明确、无冗余；服务计划基本符合要求，有类似业绩，但相对较少；服务能力一般，对项目的理解一般，服务团队的人员较好，具有硬件保障；有实施计划，但不够完整或科学；承诺的违约责任不太具有约束力。

2.4 响应情况较差是指针对招标文件“技术要求”所提出各项要求响应性说明内容不完整，针对性不强；有较多负偏离和缺漏项；部分内容响应性表述不清晰，部分技术方案或技术参数不具体或不明确，导致评委无法作出准确判断；服务计划不太符合要求，无类似业绩；服务能力较弱，对项目的理解不足或无，有服务团队的人员和硬件保障；未提及实施计划或虽有提及但相关内容不具操作性；未承诺的违约责任。

2.5未提及该要素是指未对该项评审内容作任何阐述或响应。

3.业绩分为与本项目完全相同、近似相同、同一行业、基本无关，类似业绩的具体判别由评标委员会决定。

评标办法附表：资格条件及符合性要求响应表

| 项目内容（资格条件、实质性要求） | 具备的条件说明（要求） | 投标检查项（响应内容说明(是/否)） | 详细内容所对应投标文件页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 资格性审查（采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。） |  |  |  |  |
| 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。 |  |  |  |  |
| （一）具有独立承担民事责任的能力； | 提供投标人营业执照（复印件，加盖投标人公章），分公司或者分支机构须提供总公司对本项目的授权； |  |  |  |
| （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 提供近两年内任意一年的资产负债表、利润表； |  |  |  |
| （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | 提供承诺函（格式 详见承诺函） |  |  |  |
| （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； | （1）提供最近半年内，任意一个月依法缴纳税收的证明； （2）提供最近半年内，任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明； |  |  |  |
| （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | （1）提供政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面证明并附： A、信用中国网站 （www.creditchina.gov.cn）查询的投标人信用记录网上截图； B、中国政府采购网 （http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）查询的投标人信用记录网上截图。 |  |  |  |
| （六）法律、行政法规规定的其他条件。 | 提供承诺函（格式 详见承诺函） |  |  |  |
| 2、其他： |  |  |  |  |
| 2.1分公司或者分支机构须取得总公司授权； 2.2本次招标不接受联合投标 2.3本项目面向大、中等各类供应商采购 2.4本项目货物生产厂家或系统集成商 2.5近三年（以投标截止日为期）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。 |  |  |  |  |
| 第二部分 符合性审查（评标委员会应当对“符合资格”的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。） |  |  |  |  |
| 投标文件内容、密封、签署等要求 | 符合招标文件规定：1）、投标文件按招标文件规定格式提供投标函、开标一览表、资格条件及符合性要求响应表；2）、投标文件按招标文件要求密封；3）、投标文件由法定代表人或授权代表签字（或盖章）并加盖投标人公章；4）、在投标文件由法定代表人授权代表签字（或盖章）的情况下，应按招标文件规定格式提供法定代表人授权委托书； |  |  |  |
| 投标有效期 | 符合招标文件规定：不少于90天。 |  |  |  |
| 投标报价 | 不得进行选择性报价（投标报价应是唯一的）；不得进行可变的或者附有条件的投标报价；投标报价不得超出招标文件标明的采购预算金额或项目最高限价；不得低于成本报价。 |  |  |  |
| 交付日期 | 符合招标文件要求 |  |  |  |
| 付款条件 | 符合招标文件要求 |  |  |  |
| 节能产品、环境标志产品 | 当采购标的中含有国家有关部门最新公布的政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单且要求强制采购的产品时，对投标产品中列入国家有关部门最新公布的政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单且要求强制采购的产品，投标人未提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，将被认定为无效投标。 |  |  |  |
| 投标保证金 | 无。 |  |  |  |
| 合同转让与分包 | 合同不得转让。 |  |  |  |
| “★”要求 | 符合招标文件招标项目需求中标有“★”的要求，详见招标文件附件。 |  |  |  |
| 公平竞争和诚实信用 | 不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。 |  |  |  |

备注：各投标单位需按上述评标办法附表进行填写并提供证明材料。

# 第六章  投标文件有关格式

一、商务响应文件有关格式

1、投标函格式

致：（招标人名称）

根据贵方（项目名称、招标编号）采购的招标公告及投标邀请，（姓名和职务）被正式授权代表投标人（投标人名称、地址），向贵方在提交投标文件5份。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定，我方的投标价合计为（大写）人民币            元。

2.我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期为自开标之日起______日。

4.如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。

5.如果我方有招标文件规定的不予退还投标保证金的任何行为，我方的投标保证金可被贵方没收。

6.我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。

7.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。

8.为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方不是采购人的附属机构。

（3）我方最近三年内因违法行为被通报或者被处罚的情况：

（4）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

地址：

电话、传真：

邮政编码：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表签名：

投标人名称（公章）：

日期：    年  月  日

2、开标一览表格式

项目名称：

招标编号：

| 项目名称 | 投标报价（元） | 质保期 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写）：人民币 元 |  |  |  |

说明：（1）“金额（元）”指投标报价，所有价格均系用人民币表示，单位为元。

（2）投标人应按照《项目概况及招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

（3）开标一览表内容与投标文件其它部分内容不一致时以开标一览表内容为准。

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：    年  月  日

3、报价分类明细表格式

项目名称：

包号：

（表式自拟）

说明：

（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）投标人应按照《项目概况及招标需求》和《投标人须知》以及行业定价要求报价。

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：    年  月  日

二、技术响应文件有关表格格式

1、投标货物技术参数表

项目名称：

包号：

| 货物名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品牌 |  |  |  |
| 原产地 |  |  |  |
| 型号规格 |  |  |  |
| 序号 | 投标规格参数 | 说明 | 备注 |

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：    年  月  日

2、投标货物技术偏离表

项目名称：

包号：

货物名称和规格型号：

| 序号 | 招标文件技术规格要求 | 投标货物实际技术规格 | 是否有偏差 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

投标人必须按第四章 项目招标需求的“★”“▲”号项目逐项填写本表，如投标货物实际技术规格与技术需求无偏差，在“是否有偏差”一列填写“无”。

投标货物的规格、技术参数和性能与招标文件的要求如不完全一致，在“是否有偏差”一列填写“有”，还需填写偏差说明，并注明是“正偏离”还是“负偏离”以及偏差的幅度（以百分比表示）。

3、项目负责人情况表

项目名称：

| 姓名 |  | 出生年月 |  | 文化程度 |  | 毕业时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校和专业 |  |  | 从事本类项目工作年限 |  |  | 联系方式 |  |
| 职业资格 |  |  | 技术职称 |  |  | 聘任时间 |  |
| 主要工作经历： 主要管理服务项目： 主要工作特点： 主要工作业绩： 胜任本项目负责人的理由： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：    年  月  日

4、主要管理、技术人员配备及相关工作经历、职业资格汇总表

项目名称：

| 项目组成员姓名 | 年龄 | 在项目组中的岗位 | 学历和毕业时间 | 职称及职业资格 | 进入本单位时间 | 相关工作经历 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

安装调试人员应持有相应的设备安装作业人员证书，且为现场施工单位的全职人员。

本表后附：设备安装作业人员证书及近三月社保缴纳凭证

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：    年  月  日

5、履行合同所必须的设备证明材料表

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6、履行合同所必须的专业技术能力证明材料

项目名称：

| 类别 | 姓名 | 职务 | 职称或执业资格 | 学历 | 社保缴纳号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目主要人员 |  |  |  |  |  |  |

三、相关证明文件格式

1、投标人基本情况简介格式

（一）基本情况：

1、单位名称：

2、地址：

3：邮编：

4、电话/传真：

5、成立日期或注册日期：

6、行业类型：

（二）基本经济指标（到上年度12月31日止）：

1、实收资本：

2、资产总额：

3、负债总额：

4、营业收入：

5、净利润：

6、上交税收：

7、在册人数

（三）其他情况：

1、专业人员分类及人数：

2、企业资质证书情况：

3、近三年内因违法违规受到行业及相关机构通报批评以上处理的情况：

4、其他需要说明的情况：

我方承诺上述情况是真实、准确的，我方同意根据招标人进一步要求出示有关资料予以证实。

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：    年  月  日

2、法定代表人授权书格式

致：上海教育建设管理咨询有限公司

我_________（姓名）系_________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名，职务）以我方的名义参加贵中心______________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵中心收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

在此粘贴被授权人身份证复印件（正反面）

委托人名称（公章）：

法定代表人（签章）：

委托人注册地/营业地：

邮政编码：

电话：

传真：

日期：

3、同类或类似项目业绩：投标人近年承接的与本项目类似项目一览表格式

| 序号 | 年份 | 项目名称 | 项目内容 | 服务时间 | 业主情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位名称 | 经办人 | 联系方式 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

附：类似项目的委托管理合同复印件，复印合同首页和有合同双方盖章的尾页即可。

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：    年  月  日

5、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：　　　　　　　　　
日　　　   　期：

6、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

7、投标承诺函

致：

本公司（公司名称）参加(招标编号：)的投标活动，现承诺：我公司满足政府采购法第二十二条关于供应商的资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）由依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

同时，我公司/单位参加本次采购项目前未参与本采购项目的前期咨询论证，不属于禁止参加投标的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

企业名称（盖章）：

8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我公司在参加本次投标活动中，作为如下承诺：

一、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

三、提供的相关文件均真实、有效。

若查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，则招标人有权取消我公司的投标及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次招标带来的一切后果（包括经济损失）。

特此声明。

投标人全称（公章）：

法定代表人（签章）：

日期：    年  月  日

后附：

A、 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的投标人信用记录

B、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）查询的投标人信用记录。

9、不存在与参与本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺

复旦大学：

上海教育建设管理咨询有限公司：

我公司参加贵校组织的                               （项目名称及编号）招标活动，郑重承诺：在参加本次招标活动不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺

投标人名称：（单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：       年    月   日

# 第七章 合同通用条款及专用条款

合同编号：复法合产字[    ]  号

产品购销合同

甲方：复旦大学

住所：上海市邯郸路220号

法定代表人：许宁生

乙方：

住所：

法定代表人：

甲乙双方就   购销事宜进行了协商，在平等自愿的基础上达成一致。现为约明双方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律的规定，订立合同如下，以昭信守：

第一条  甲方向乙方采购             （品名）（以下统称“产品”，产品具体描述见附件一），总价为人民币          （¥        元）。

第二条  乙方确认，其向甲方销售的产品不是法律、行政法规禁止或者限制转让的物品，且该产品的型号、规格、数量、质量、性能、配件等依次符合双方在本合同附件中的约定和封存的样品，甲方的中标通知书、招标文件，乙方的投标文件和向甲方作出的其他承诺，原厂产品质量标准，国家、地方和行业标准及规范；乙方具有向甲方销售产品的处分权利。

第三条  甲方应在本合同生效后五个工作日内，向乙方支付相当于总价  %的货款        元，在产品全部验收合格后五个工作日内，向乙方支付相当于总价  %的货款        元。

甲方根据乙方开具的足额合法发票向乙方指定银行账户支付前款约定的货款。

第四条  乙方应在    年  月  日前将产品运抵复旦大学       ，向甲方交付产品。乙方向甲方交付产品前，产品毁损、灭失的风险由乙方承担。

第五条  乙方应采用通用的，或者双方约定的方式包装、运输其向甲方交付的产品，并承担产品的包装、运输及保险费用。

第六条  甲方应在乙方交付产品后  个工作日内，根据本合同第二条的约定组织验收。

产品全部或者部分验收不合格的，乙方应对不合格产品进行无偿更换，并由甲方根据前款约定再次组织验收。更换产品再次验收不合格的，甲方可以解除本合同。双方应在本合同权利义务终止后向权利人返还与本合同项下条款相关且已发生转移的财产，乙方应按相当于产品价格20%的标准，向甲方支付违约金。

甲方没有及时组织验收的，自乙方交付产品后届满  个工作日起视为验收合格。

第七条  产品验收合格后的  个月为产品质量保证期。乙方应在产品质量保证期内提供7×24小时的维修服务响应，并无偿提供维修服务、更换原装配件。产品质量保证期结束后五年内，乙方应继续提供7×24小时的维修服务响应，并以最优惠价格提供维修服务、更换原装配件。

第八条  甲方指定的联系渠道是：

通讯地址：上海市杨浦区邯郸路220号复旦大学（200433）

电话/传真：021-

电子信箱：     @fudan.edu.cn

乙方指定的联系渠道是：

通讯地址：

电话/传真：

电子信箱：

双方确认，将通过上述渠道进行联系。除非双方另行明确约定，一方以当面交付方式送达的，交付时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件到达时视为送达；以传真方式送达的，传真件发出时视为送达；以数据交换方式送达的，电子邮件发出时视为送达。

第九条  甲方逾期履行本合同第三条约定的付款义务的，每逾期一天应按相当于未付货款金额0.5‰的标准，向乙方支付违约金。

乙方逾期履行本合同第二条、第四条约定的交付义务的，每逾期一天应按相当于未交付产品价格0.5‰的标准，向甲方支付违约金。乙方配送的产品全部或者部分验收不合格，更换产品的，视为乙方逾期履行本合同第二条、第四条约定的交付义务。

乙方向甲方交付的产品存在隐蔽瑕疵，且甲方在产品验收合格后、产品质量保证期届满前请求乙方更换或者修理的，乙方应及时进行更换或者修理。乙方更换或者修理后，产品仍旧存在瑕疵的，甲方可以解除本合同。双方应在本合同权利义务终止后向权利人返还与本合同项下条款相关且已发生转移的财产，乙方应按相当于产品价格20%的标准，向甲方支付违约金。

乙方向甲方交付的产品存在权利瑕疵的，甲方可以解除本合同。双方应在本合同权利义务终止后向权利人返还与本合同项下条款相关且已发生转移的财产，乙方应按相当于产品价格20%的标准，向甲方支付违约金，并承担由此引发纠纷、仲裁或诉讼案件而发生的各种费用。

乙方未按约履行本合同第七条约定的保修义务的，每逾期一天应按相当于产品维修项目价格金额三倍的标准，向甲方支付违约金。

第十条  因不可抗力的影响导致本合同项下条款内容全部或部分不能履行的，各方可以自不可抗力的影响消失以后继续履行本合同项下的义务，或者直接解除本合同。不可抗力的影响产生后，一方应及时通知相对方采取控制措施防止合同项下损失扩大。双方不承担因不可抗力的影响造成合同项下损失的违约责任，但应承担因未采取控制措施造成损失扩大的违约责任。

一方直接解除本合同的，应及时以书面形式通知相对方，并提供相应的证明。双方应在解除本合同后向权利人返还与本合同项下条款相关且已发生转移的财产，并积极消除因解除合同带来的不利影响。

第十一条  双方对本合同项下条款内容承担保密义务。未经相对方同意，一方向第三人披露本合同项下条款约定内容的，除非披露行为根据法律规定或授权，披露方应就行为造成的相对方直接经济损失承担违约责任。

第十二条  双方就本合同项下条款内容及相关内容发生争议的，可以友好协商解决；协商解决不成，一方可以根据中华人民共和国法律向上海市杨浦区人民法院提起诉讼。

第十三条  双方就本合同其余条款约定内容外，同时约定下列内容：

本条约定内容与本合同其余条款约定内容不相一致处，以本条约定为准。

第十四条  本合同应作为一个整体被加以解释，各条款约定内容不因顺序排列的先后而产生法律效力的差异。

本合同生效后，双方可以在平等自愿的基础上协商一致，就本合同项下条款约定内容或其它未尽事宜订立补充协议。补充协议条款约定内容具有不低于本合同项下条款约定内容的法律效力。

双方订立一份或者多份补充协议，且补充协议与本合同之间、各补充协议之间就同一内容约定不相一致的，以生效时间列为最后的补充协议条款约定为准。

未经相对方同意，一方将本合同项下条款内容全部或者部分转让给第三人的，相对方可以解除本合同，转让方承担违约责任。

第十五条  本合同由甲乙双方于     年  月  日在上海市杨浦区邯郸路220号签订，自双方签字盖章后生效。

合同文本壹式肆份，双方各执贰份，各份合同文本具有同等法律效力。

甲方（盖章）：复旦大学

授权代表（签字）：

乙方（盖章）：

授权代表（签字）：

附件一

产品清单

甲方（买受人）：复旦大学

乙方（出卖人）：

| 品 名 | 规格/型号 | 数 量 | 单 价 | 价 格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价 | ￥ 元 |  |  |  |

甲方（买受人）：复旦大学

（盖章）

乙方（出卖人）：

（盖章）

合同编号：复法合产字【   】第   号

第八章★上海教育建设管理咨询有限公司投标保证金提交和退还操作须知V2.2

# 1、接收投标保证金的银行账户信息

(1)帐户名（人民币）：上海教育建设管理咨询有限公司

(2)开户银行：工行中山广场支行

(3)帐号（人民币）：1001170319006748261

备注：国际招标的投标保证金账户应增加：

(1)开户银行（美元）：INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA SHANGHAI MUNICIPAL BRANCH CHANGNING SUB-BRANCH（Swift Code: ICBKCNBJSHI）

(2)账号（美元）：1001170309148002545

# 2、投标保证金咨询

(1)地点：中国上海钦江路88号东楼626室前台处

(2)时间：中国境内每个法定工作日的正常工作时间（北京时间9:30时～11:30时和13:30时～16:30时）

(3)联系人：王老师，联系电话：63820186-8003

# 3、投标保证金编号及金额

(1)本项目保证金编号: 2020-0507-mt

(2)本投标保证金： 6万元

# 4、投标保证金的提交

(一)提交方式为支票、银行本票、银行汇票、贷记凭证、电汇、网上支付、银行保函。

1、投标人在递交投标文件的同时，应按本须知规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。在提交保证金的汇款附言中请务必注明：“投标保证金：项目编号”；

2、联合体投标的，其投标保证金应由牵头人递交，并应符合本须知的规定。

3、投标保证金的付款人必须与投标人名称一致，不得委托分支机构代为提交。

4、投标人必须按照本须知要求金额足额提交投标保证金，不得超额提交，更不得提供虚假、无效的票函。

5、投标人不得使用经过背书转让的支票、银行本票、银行汇票提交投标保证金。

6、当投标人用银行保函方式提交投标保证金时，银行保函的申请人必须是投标人，保函的格式应采用附件二的“投标保证金银行保函格式”；“投标保证金银行保函”原件投标人应在开标时携带，否则按未按招标文件要求提供投标保证金要求处理,银行保函采用示范样式(详见附件)。

7、当采用银行本票、银行汇票或支票方式提交投标保证金时，投标人应在招标文件规定的投标截止期的3个工作日之前，投标人代表携带支票，到本须知第3条的指定地点办理投标保证金提交手续；在办理过程中，投标人代表须向招标代理机构的经办人明确申明：项目编号和投标保证金金额等信息。

8、中国境外（含中国台湾、香港和澳门地区，下同）的投标人也可以授权中国境内的某单位采用本须知所列形式代替其提交投标保证金；或者通过一家在中国境内的银行直接开具投标保证金银行保函。当采用前一种方式提交时，投标人应在开标时携带授权书原件，否则按未实质性响应标书要求处理。格式如本须知附件一所示的授权书。（仅适用于境外投标人）

9、境内投标人以支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。

# 5、投标保证金的退还

(1)中标人：在评审结果公示后，招标人和（或）招标代理机构在中标人缴纳中标服务费（如有）后将向中标人发出“中标通知书”，招标人在与中标人签订中标合同后，且在未发生招标文件规定的招标人和（或）招标代理机构有权不退还投标保证金的情况时退还：

中标人登录“教建咨询”微信公众号上传中标人与招标人签署的加盖中标人公章（红章）的合同扫描件后向原账户退还。

(2)未中标人：招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，在未发生招标文件规定的招标人和（或）招标代理机构有权不退还投标保证金的情况时向原账户退还。

(3)对采用网上转账、贷记凭证、电汇、银行本票、银行汇票或支票方式提交的投标保证金，在退还的同时还将按中国人民银行公布的人民币活期存款利率向投标人支付投标保证金利息。对采用银行保函形式提交的投标保证金，将只退还保函正本，不支付投标保证金利息。

# 6、其他

(1)本须知如被具体招标项目的招标文件所引用，即成为该招标文件的组成部分。

(2)对于因不可抗力等原因导致投标保证金未及时到账等情况，招标人和招标代理机构不承担任何责任。

(3)当投标人选投一个招标项目的多个包件或标段时，须用附表方式注明每个包件或标段的投标保证金金额。如投标人未具体注明其所投各包件或标段的投标保证金金额，且合计的保证金金额又不足时，评标委员将按其所投全部包件或标段的投标保证金均不符合要求来处理。

(4)投标保证金的有效期应当与投标有效期一致。

(5)有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在投标有效期内撤销投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

- 发生其他可以不予退还投标保证金的情形。

附件一：

关于投标保证金的授权函

（填入投标人名称）（以下简称“授权人”）授权（填入被授权单位名称）（以下简称“被授权人”）代表本方提交（填入招标项目名称及编号）（以下简称“本项目”）的投标保证金。本授权书下被授权人提交的投标保证金等同于授权人提交的投标保证金，所有本项目招标文件规定的有关投标保证金提交和不予退还的规定均照样适用，授权人和被授权人均不会就此提出任何异议。

本授权书在本项目招标文件规定的投标有效期内（包括授权人同意延长的投标有效期内）始终有效。

授权人：（填入投标人名称）

授权人的法定代表人或其

授权签署投标文件的代表签名：

被授权人：（被授权人加盖公章）

附件二：

投标保函（银行保函）格式

鉴于______[投标人名称]（以下称“投标人”）于____年___月___日递交了______________[合同名称]的投标书（以下简称“投标书”）。

在中华人民共和国____________________[注册办公地点]注册经营的_________________[银行名称]（以下称“本行”）在此承担向____________________[招标代理名称]（以下称“招标代理”）支付总金额人民币____________元的责任，本行及本行的继承人和受让人均承担此责任。

本行以公章签发本保函的日期为____年_____月_____日。

本担保义务的条件是：

1.如果提交投标书后投标人须知前附表中规定的投标有效期或延长的投标有效期内撤回其投标书；

2.中标人在规定期限内未能

（a）根据本招标文件规定与招标人签订合同；或

（b）提交履约保证金（若有）；或

（c）未在中标公告发布后30天内或领取中标通知书时向招标代理支付中标服务费。

如果招标代理在书面要求中指明由于发生了上述条件内的任一情况而应该支付给招标代理的数额，则本行接到招标代理的第一次书面要求就支付上述数额之内的任何金额，并不需要招标代理证实他的要求。

本保函在与投标人须知中规定的投标有效期内保持有效，本行不要求得到延长有效期的通知，但任何索款要求应在上述期限内送到本行。

银行授权代表：(签字盖公章)

日期：_____年___月__日

证人：(签字盖公章)

地址：____________________

附件