复旦大学邯郸校区光华楼核心机房

设备采购项目

招标文件

项目编号： 2020-0417-mo

| 项目名称： | 复旦大学邯郸校区光华楼核心机房设备采购项目 |
| --- | --- |
| 招 标 人： | 复旦大学 |
| 招标机构： | 上海教育建设管理咨询有限公司 |

2020年9月

总目录

投标邀请书	1

第一章  投标人须知及前附表	4

第二章  产品需求概况	20

第三章  技术要求	21

第四章  合同条款	32

第五章  各种格式	39

第六章  资格证明文件	50

第七章  评标办法	59

投标邀请书

投标邀请书

根据国家招标投标相关法律法规规定，上海教育建设管理咨询有限公司受委托，对本项目进行国内公开招标，特邀请合格的供应商前来投标。

一、合格的投标人必须具备以下条件（资格要求）：

1、投标人应当具备下列条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。为此，需在投标文件中提供下列证明材料和书面声明：（a）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（b）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（c）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（d）参加本次招投标活动前三年（投标截止日为期）内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2、近三年未被国家财政部指定的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官方渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单。

3、法人的分支机构以自己的名义参与投标时，应提供由法人出具的对本投标活动承担全部直接责任的承诺。

4、投标人为投标产品的系统集成商或制造商。

5、本项目不接受联合体投标。

二、项目概况：

1、项目名称：复旦大学邯郸校区光华楼核心机房设备采购项目

2、项目编号：2020-0417-mo

3、项目主要内容及简要规格描述或项目基本概况介绍：

外部强电配电设备、微模块一体化配套设备、空调系统、机柜及冷通道、微模块监控、

机房管理系统，部分设备系统需要接入学校现有系统，无兼容性问题。

4、项目地址：复旦大学光华楼东主楼一楼信息办

5、交货期： 合同签订后45日内（交货并安装调试完成）

6、采购数量：见第四章 招标项目需求

7、采购预算金额：350万元（含增值税）

三、招标文件的获取：

凡愿参加投标的合格供应商应从2020年9月18日至2020年9月25日 上午9:30～11:30、下午13:30～16:30（北京时间），委派代表携带法定代表人授权书、被授权人身份证复印件、基本账户开户许可证复印件和增值税发票开票信息到上海市徐汇区钦江路88号东楼6楼626室上海教育建设管理咨询有限公司领购招标文件。招标文件每套售价为600元人民币，售后不退。供应商应在上述规定的时间内按照规定获取招标文件，逾期不再办理。未按规定获取招标文件的投标将被拒绝。

四、投标截止时间及开标时间：

1、投标截止时间：2020年 10 月16日10：30时，迟到或不符合规定的投标文件恕不接受。

2、开标时间：2020年 10月 16日10：30时。

五、投标地点和开标地点：

1、投标地点：徐汇区钦江路88号东楼6楼626室。

2、开标地点：徐汇区钦江路88号东楼6楼626室。

六、其他事项：

七、联系方式：

招标人：复旦大学

地址：上海市邯郸路220号

邮编：200433

联系人：郭老师

电话：65645621

招标机构：上海教育建设管理咨询有限公司

地址：上海市徐汇区钦江路88号东楼6楼626室

邮编：200030

联系人：朱海强

电话：63820186-8111

邮箱：1455681050@qq.com

第一章  投标人须知及前附表

分目录

投标人须知前附表	7

投标人须知	8

一、总则	8

1	适用范围	8

2	招标人和招标机构	8

3	合格的投标人	8

4	投标费用	8

5	质疑	9

二、招标文件	9

6	招标文件的构成	9

7	招标文件的澄清	9

8	招标文件的修改	9

三、投标文件的编制	10

9	投标语言	10

10	投标文件的构成	10

11	投标函	10

12	投标报价	10

13	投标货币	11

14	资格证明文件	11

15	证明产品合格性的文件	11

16	投标保证金	12

17	投标有效期	12

18	投标文件的式样和签署	13

四、投标文件的递交	13

19	投标文件的密封、标记和发送	13

20	投标截止期	14

21	迟交的投标文件	14

22	投标文件的修改、撤回和撤销	14

五、开标与评标	14

23	开标	14

24	资格审查	15

25	评标过程的保密性	15

26	投标文件的澄清	16

27	评标办法	16

六、授予合同	16

28	合同授予标准	17

29	资格复审	17

30	招标人更改采购产品内容的权利	17

31	招标人接受和拒绝任一或所有投标的权利	17

32	中标通知书	17

33	签订合同	17

34	招标代理咨询服务费	18

投标人须知前附表

注：本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 序号 | 条款号 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 项目名称：复旦大学邯郸校区光华楼核心机房设备采购项目 |
|  | 2 | 招标人名称：复旦大学 |
|  | 2 | 招标机构名称：上海教育建设管理咨询有限公司 地址：上海市徐汇区钦江路88号东楼6楼626室 邮编：200030 联系人：朱海强 电话：63820186-8111 邮箱：1455681050@qq.com |
|  | 7 | 对招标文件提出澄清问题的截止时间：2020年9月26日10时（北京时间） |
|  | 16.1 | 收取：3.5万元 见上海教育建设管理咨询有限公司投标保证金提交和退还操作须知 注：投标保证金必须从投标人基本账户支付，否则视为无效 |
|  | 17.1 | 投标有效期：开标后90天 |
|  | 18.1 | 投标文件的套数：正本1套，副本4套，电子文档1套。 |
|  | 19.1 | 提交投标文件的方法：提交纸质投标文件，另附电子文档 |
|  | 19.2（2） | 投标名称：2020复旦大学邯郸校区光华楼核心机房设备采购项目 项目编号： 2020-0417-mo 投标文件提交至：徐汇区钦江路88号东楼6楼626室 |
|  | 20.1 | 投标截止时间：2020年10月16日10：30时（北京时间） |
|  | 23.1 | 开标时间：2020年10月16日10：30时 地点：徐汇区钦江路88号东楼6楼626室 |
|  | 30 | 产品数量及产品变更：不适用 |
|  | 33.1 | 合同签约地点：复旦大学 |
| 14 | 信息发布平台 | 本次采购信息将在： 中国招标投标公共服务平台：http://www.cebpubservice.com 复旦大学信息公开网网址：http://www.xxgk.fudan.edu.cn同步发布。 |
| 15 | 样品要求 | 见第三章 招标项目需求 |
| 16 | 中标服务费 | 中标人应在中标通知书发出的同时，向招标代理单位交纳中标服务费； 本项目的中标服务费按如下标准和规定交纳；以中标通知中确定的中标总金额作为收费的计算基数；中标服务费按国家发展计划委员会“计价格（2002）1980号”文《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的差额累计递进法收费标准进行收费，具体金额为： 中标金额（万元）; 收费标准. 100以下; 1.5%. 100万-500万元; 1.1%. 500万-1000万元; 0.8%. 中标服务费=中标金额×相对应收费标准(差额累进制) ×66.73%； 中标服务费币种与中标签订合同的币种相同； 中标服务费按以下方式交纳：在领取中标通知书前按上述规定，向招标代理单位直接交纳中标服务费。 帐户名：上海教育建设管理咨询有限公司 开户银行：交行中山北路支行 帐号：310066700018010012644 |

投标人须知

一、总则

适用范围

本招标文件适用于本须知前附表第1项所列项目及产品的采购。

招标人和招标机构

本次招标的招标人和招标机构见本须知前附表第2项和第3项。

合格的投标人

单位负责人为同一人或者存在直接控股或管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

投标人应未曾为招标人在本招标合同项下拟采购的产品提供设计、编制技术要求或者提供项目管理、监理、检测等服务。

投标人应满足投标邀请书中规定的合格投标人的各项资格要求。

如果本次招标允许两个或两个以上单位组成投标联合体参与投标，则整个投标联合体将被视为一个投标人，且组成投标联合体的牵头人及各成员应满足投标邀请书中所列明的相关资格要求。当由两个或两个以上单位组成投标联合体时，除须提交联合体各方各自的相关证明文件外，还应符合下列要求：

应随投标文件一起提交一份“共同投标协议”，该协议中应明确指定联合体的牵头人，阐明联合体各方的职责和分工，声明联合体各方在合同执行过程中将承担各自独立和相互连带的责任；

联合体各方的职责和分工应与各自的特长、专业工作经验和资质等级允许承担的工作范围（若有时）相适应；

投标人的投标文件及中标后签署的合同文件，对联合体的每一成员均具有法律约束力；

除牵头人之外的联合体其他各方的单位负责人应签署并提交一份授权书，以证明联合体牵头人的资格；

联合体牵头人应被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令，并且由联合体牵头人负责整个合同的全面实施；

联合体的各成员不得再以自己名义单独参加本次投标，也不得同时加入两个或两个以上联合体参加本次投标，如有违反将取消全部相关投标人的投标资格；

由同一专业的单位组成的联合体，按照“共同投标协议”中分工承担该专业工作的资质等级较低的成员确定整个联合体该专业的资质等级。

投标费用

投标人应承担所有与编写和提交投标文件的所有费用，不论投标的结果如何，招标人和招标机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

质疑

如投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应在有关法律、法规、部门规章及规范性文件所规定的质疑期限内，以符合要求的书面形式向投标邀请书中注明的招标人或招标机构一次性提出针对同一采购程序环节的全部质疑，否则将不予受理。

二、招标文件

招标文件的构成

招标文件包括：

章节	名称

投标邀请书

一	投标人须知及前附表

二	产品需求一览表

三	技术要求

四	合同条款

五	各种格式

六	资格证明文件

七	评标办法

投标人应认真阅读招标文件中所有的章节、条款、格式、图样、附表和附件。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，属于投标人的风险。根据评标办法的规定，没有实质上响应招标文件要求的投标将被否决。

招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在本须知前附表第4项规定的截止时间前按本须知前附表第3项规定中的通讯地址以书面形式（如信函、传真或电子邮件，下同）发给招标机构。招标机构对在该截止时间前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复寄送给每个购买招标文件的投标人，答复中包括所问问题及答复，但不包括问题的来源。

招标文件的修改

在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人和招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

对招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应立即以书面形式确认已收到了修改通知。

为使投标人在编写投标文件时有充足的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以自行决定，酌情延后投标截止期。

三、投标文件的编制

投标语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人可以提交用其他语言打印的资料，但有关的段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

投标文件的构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

按照本须知第11条要求填写的投标函；

按照本须知第12条和第13条要求填写的投标报价表；

按照本须知第14条要求出具的资格证明文件，以证明投标人是合格的，中标后有能力履行合同；

按照本须知第15条要求出具的证明文件，证明投标人提供的产品是合格的产品，且符合招标文件的规定；

按照本须知第16条要求提交的投标保证金。

投标函

投标人应按照招标文件第五章中所附的“投标函格式”完整地填写投标函。

投标报价

投标人所填写的任一报价项的报价均应包括符合招标文件要求的与该报价项相关的所有费用（包括所有货物、软硬件、服务费用、可能有的关税、增值税及其他税费等）。

投标人应按照招标文件第五章中所附的格式完整地填写投标报价表，说明所提供产品的数量、单价和总价。每项产品只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

投标人不得将可能影响投标产品主要功能或性能的标准配件或随机备品、备件列为选购件，否则将不予认同，在评标时仍将把这部分价格计入投标人的评标价格之中。

投标人的报价不应有缺漏项。如有缺漏项，在授标时将被认为已包含在其他已报明价格的项目中（即合同价格将不予增加），但在评标时将把其他有效标中的该项最高报价计入该投标人的评标价格之中。

投标人在其供货清单中如有超出招标文件产品需求一览表及技术要求要求的附加、辅助或额外的产品，不论其是否标明分项价格，在计算评标价时一律不予扣除。除非投标人在其“投标函”和“投标报价汇总表”中对这一部分价格作出了明确申明，且在唱标时和开标记录中已扣除了这部分价格。

投标人不得将从第三方采购设备的随机备品、备件列为需要另行收费的备品、备件，否则在授予合同时将从授标对象的投标价格中扣除这部分费用，但在计算评标价时这部分费用将不予扣除。

投标报价表中的价格应按下列方式分开填写：

- 对所提供的产品进行报价，该报价必须包括投标人提供相关产品所包括的所有人力成本、操作成本、管理费用、增值税和其他全部税费；

投标人应按照本须知第12.7条的要求分类报价，其目的是便于评标委员会评标。在任何情况下，分类报价方式并不限制招标人以任何条款签订合同的权利。

投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以否决。

投标货币

本采购项下的投标应以人民币（RMB）报价。

资格证明文件

按照本须知第10条的规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件应能使招标人和招标机构满意，并符合下列要求：

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

证明满足投标邀请书中规定的合格投标人的其他资格要求的文件；

具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

投标人应填写并提交招标文件第六章中所附的资格证明文件。

投标人的信用情况将以招标代理机构从财政部指定的“信用中国”网站（www.credit china.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官方渠道查得的信息为准。

证明产品合格性的文件

按照本须知第10条的规定，投标人应提交有关证明文件，证明其按合同要求提供的所有产品的合格性，并能满足招标文件的要求。证明文件应作为投标文件的一部分。

证明产品合格性的文件应包括投标报价表中对产品原产地的声明。

证明产品能够满足招标文件要求的文件可以是文字资料、图样和数据，投标人应提供：

产品的范围和内容；

切实可行的供货计划书，并明确阐述：

项目管理和技术人员、项目管理和技术支持方案等；

提供过往项目发明专利授权率的证明材料；

投标人的相关证书，证明投标符合招标要求或针对第七章评标办法可提升投标竞争力的其他资料等；

逐条对技术要求进行评议，说明自己提供的产品是否作出了实质性响应，并按招标文件第五章中所附的格式逐条填报“技术要求响应/偏离表”；

对招标人提出的商务条款进行评议，并按招标文件第五章中所附的格式填报“商务条款响应/偏离表”。

凡是投标文件的商务或技术部分与招标文件的要求之间存在负偏离（即不能满足招标文件要求）的，必须在投标文件的“商务条款响应/偏离表”和“技术要求响应/偏离表”中予以反映，否则在中标后一律不予考虑。但在评标时，如果在投标文件的“商务条款响应/偏离表”和“技术要求响应/偏离表”之外发现上述负偏离的，则将作出对投标人不利的评估。

投标保证金

投标人应提交一笔金额不少于本须知前附表第5项规定的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

投标保证金是为了保护招标人和招标机构免遭因投标人的行为而蒙受的损失。招标人和招标机构在因投标人的行为而蒙受损失时，可根据本须知第16.5条的规定不退还其投标保证金。

对没有随附投标保证金的投标，在评标时将视为非响应性投标而予以否决。

未中标人的投标保证金，将在招标人向中标人发出中标通知书后的5个工作日内退还。

中标人的投标保证金，将在中标人按本须知第33条规定与招标人签订合同后的5个工作日内退还。

当发生下列任何情况时，投标保证金将不予退还：

投标人在其投标函中声明的投标有效期内撤销投标；或

中标人在规定期限内未能

根据本须知第33条规定与招标人签订合同；或

根据本须知第34条规定向招标机构支付招标代理咨询服务费。

投标有效期

投标人的投标应从本须知第23条规定的开标之日起，在本须知前附表第6项所规定的投标有效期内保持有效。投标有效期比规定短的投标将被视为非响应标而予以否决。

在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，招标人可征得投标人的同意延长投标有效期。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这种要求，其投标保证金不会因此而不被退还。同意延长投标有效期的投标人既不能被要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

投标文件的式样和签署

投标人应按照本须知第10条的要求，准备本须知前附表第7项规定套数的投标文件，各投标人应将投标文件采用胶装方式装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，不能出现纸质材料以外的装订材料（如金属材质及塑料材质等）。投标文件应编制目录及注明页码，页码放置在页面右下角（如采用双面打印方式，奇数页页码放置在页面右下角，偶数页页码放置在页面左下角），且将目录设置为第1页，依次逐页增加页码，所有分隔页包括空白页以及样本或图片等技术资料也必须连续编制页码。一旦投标文件的正本和副本不符，投标文件将以正本为准。

纸质投标文件的正本和副本均应使用不能轻易擦去且不易褪色的档案墨水书写或用打印机打印，投标文件的副本也可用复印机复制。不论是书写、打印或复制，均应做到清晰、整洁、规范。

投标人在递交纸质投标文件的同时还应以只读光盘形式提供投标文件的电子文档（一般文件或表格应采用Word或Excel格式；图纸文件应采用AutoCAD格式；图像文件应采用JPEG或TIF格式），投标人应保证光盘中的投标文件电子文档与其纸质投标文件的内容一致。光盘应标有投标人名称。在完成光盘刻录之后投标人应先试读一下，以确保其中的电子文档能正常打开。

凡招标文件的投标格式中要求投标人代表签名和加盖公章之处，投标文件的正本对应文件均应由投标人的单位负责人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字和加盖投标人的单位公章（公章是指符合《国务院关于国家行政机关和企业事业单位印章的规定》（国发〔1999〕25号）的单位正式印章，下同）。由授权代表签字时，须在投标文件中加附“法定代表人授权书”，其格式应符合招标文件第六章的规定。

除投标人对错漏之处做必要修改或补充外，投标文件中不得有随意的行间插字、涂改和增删。如确有错漏之处确需要手工修改或补充，则必须由投标人的单位负责人或其授权代表在修改或补充之处签字和盖章。

投标文件副本的上述签名及盖章之处既可由投标人的单位负责人或其授权代表亲笔签署，也可以通过复印将上述签名及盖章复制到副本上。

四、投标文件的递交

投标文件的密封、标记和发送

本次招标要求投标人按本须知前附表第8项所规定的方式提交投标文件。

投标人提交投标文件时，应按下列规定进行操作：

投标人应将投标文件的正本和所有副本用单独的信封密封，且在信封上标明“正本”或“副本”字样，再将这些信封密封装入一个外套的大信封（大口袋或包装箱）中。

内外层信封均应

标明本须知前附表第9项中注明的投标产品名称及项目编号，并注明“在     年   月   日   :   时（北京时间）（填入本须知第23条规定的投标截止日期和时间）之前不得启封”的字样且加盖公章；

按本须知前附表第9项中说明的地址发往或送往指定地点。

在内层信封上还应写明投标人的名称和地址，以便在投标文件被宣布为“迟到”时，能原封退回。

如果外层信封末按上述第（1）款和第（2）款的要求密封和加写标注，招标人和招标机构对误投或过早启封概不负责。如果没有内层信封或者内层信封未按上述第（3）款写明相关信息，招标机构和招标人对投标信息的意外泄露和无法原封退回投标文件不承担责任。

对未从招标机构处领售招标文件的潜在投标人提交的投标文件，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，逾期送达或外层信封未按规定密封的投标文件，招标机构将不予受理（如果仅单独提交的投标声明未按规定密封，则只拒收投标声明，原投标文件仍将受理；内层密封情况不作为判定拒收的条件）。

投标截止期

招标机构收到投标文件的时间不得迟于本须知前附表第10项规定的截止日期和时间。

招标人和招标机构可以按本须知第8条的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延后投标截止期。在此情况下，招标人和招标机构与投标人之间受投标截止期制约的所有权利和义务均应延后至新的截止期。

迟交的投标文件

按照本须知第19.2条第（3）款和第20条的规定，招标机构将拒收在规定的截止期后收到的任何投标文件。

投标文件的修改、撤回和撤销

投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止期之前，以书面形式通知招标机构。

投标人的修改或撤回通知书应按本须知第18条和第19条的规定进行签署、密封、标记和发送，并应在内层信封上加注“修改”或“撤回”字样。

在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

根据本须知第16.5条的规定，在投标截止期至投标人承诺的投标有效期届满这段时间内，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标与评标

开标

招标机构将在本须知前附表第11项规定的时间和地点组织公开开标。

投标人提交投标文件时，应符合下列规定：

投标人可委派代表参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

按照本须知第22条的规定，提交了可接受“撤回”通知的投标将不予启封。

开标时，招标机构将当众宣读投标人的名称、投标价格、折扣声明、修改或撤回投标文件的书面通知、是否提交了投标保证金，以及招标机构认为合适的其他内容。只有在开标时唱出的折扣声明才能在评标时予以考虑。

招标机构将做开标记录，开标记录应包括按本须知第23.2条第（3）款规定在开标时宣读的全部内容。投标人代表应在开标记录上签字确认；当投标人不派代表参加开标会时，视为默认开标结果。

评标过程的保密性

公开开标后，直至向中标方授予合同为止，凡与对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的审查、澄清、评价、比较及授予合同方面向招标人、招标机构和（或）评标委员会的评委施加任何影响，其投标将被否决。

投标文件的澄清

为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会或经评标委员会授权的招标机构可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格或投标文件中的其他实质性内容做任何更改。

评标办法

本次招标将按招标文件第七章评标办法所规定的评标方法和标准进行评标。

六、授予合同

合同授予标准

除本须知第31条规定外，招标人应将合同授予被确定为实质上响应招标文件要求的，能够满足履行合同义务的综合评分得分第一的投标人。

资格复审

在最终授标之前，招标人或招标机构有权对综合评分得分最高的中标候选人是否有能力履行合同义务进行资格复审。资格复审将针对该投标人在资格预审（若有时）或开标之后可能发生的资格变化而进行。

如果复查通过，则将合同授予该投标人；如果复审没有通过，则作否决处理。在此情况下，招标人或招标机构将对综合评分得分排序在后的中标候选人作类似的资格复审。

招标人更改采购产品内容的权利

在授予合同时，招标人有权在本须知前附表第12项规定的幅度内对“产品需求一览表”中规定的产品内容予以增加或减少，但不得对单价或其他的条款和条件作任何改变。

招标人接受和拒绝任一或所有投标的权利

当因重大变故采购任务取消时，招标人保留在授标之前的任何时候接受或拒绝任一投标、宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

中标通知书

在投标有效期届满之前，招标机构将以书面通知的形式通知中标人。

中标通知书将成为合同的组成部分之一。

签订合同

中标人应当在招标机构发出中标通知书之日起三十（30）天内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与招标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。合同签订地点为本须知前附表第13项注明的地点。

中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人或招标机构可以不向其退还投标保证金，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新招标。中标人未在法律规定期限内所招标人签订合同（除招标人原因之外），或者拒绝按照招标文件和中标人投标文件的规定签订合同均视为拒绝与招标人签订合同。

招标人与中标人签订框架合同，合同的具体订单的产品内容和数量由招标人根据实际情况确定。招标人对上述产品内容、数量不做承诺。

招标代理咨询服务费

本次招标的招标代理咨询服务费由中标人支付，支付标准以中标金额为准，按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号）所规定的设备类招标收费标准下浮33.27%计算；支付时间为收到中标通知书后十四（14）天内。如果中标人未按上述规定向招标机构支付招标代理咨询服务费，招标机构有权不退还其投标保证金。

第二章  产品需求概况

产品需求概况

随着复旦大学规模的扩展及应用场景的拓展，学校信息办光华楼机房已经无法满足现阶段使用需求，因此有必要对原有机房进行改扩建。经学校研究约定，在光华楼一楼信息办机房进行改造，此次改扩建机房面积约116平米，满足34个设备机柜规划需求，本项目采购内容为机房扩建所需设备。

在保证满足当前的需求的同时，兼顾未来业务的预期需求。所采用的设备、产品能代表当今世界技术成熟的先进水平，使整个机房系统在一段时期内保持一定的先进性。

第三章  技术要求

  - 技术要求

    - 总则

本技术要求是复旦大学（以下简称招标方）向设备供应商（以下简称投标方）提出的模块化数据中心机房改造设备采购要求，用以作为本次招标的技术方案和报价依据。本技术要求提出的是最低限度的技术要求，并未对所有技术细节及标准规范做出规定，投标方应保证供货设备是符合行业规范和工业标准的优质产品。如投标方使用的标准与招标方规定标准不一致，按照较高标准执行。

投标方应对本技术要求中所列明的各项内容和要求逐项做出明确的响应。如投标产品的技术性能指标优于本技术要求所提出的要求，应在投标文件中做出明确说明，以便评标委员会在进行综合评审时做出对投标方有利的评估。

对本技术要求提供具体数据的技术指标，投标方应提供具体技术数据和指标，并要给出数据的来源。对于本技术要求的关键数据或性能，投标方应以纸质附件形式提供投标设备的检测报告或检测证明材料。

投标方在本项目的参与过程中，对于招标方披露和提供的所有信息应作为商业秘密对待并予以保护，未经招标方授权不得将任何信息泄漏给第三方，否则招标方有权追究投标方的责任。

    - 采购范围及采购清单

- 外部强电配电设备

- 微模块一体化配套设备

- 空调系统

- 机柜及冷通道

- 微模块监控

- 机房管理系统

| 序号 | 分类 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 外部强电配电设备 |  |  |  |  |
| 1 | 主设备 | 动力配电柜 | 双电源切换开关800A/4P*1，800A/4P*2，250A/3P*5，160A/3P*1,100A/3P*2,63A/3P*4,数字显示仪表，带通讯接口，可接入机房管理系统，带防雷模块，主要元器件应采用知名品牌 | 台 | 2 |
| 2 | 主设备 | UPS输出配电柜 | 1000A/4P*2，250A/3P*6，100A/3P*3，数字显示仪表，带通讯接口，可接入机房管理系统，带防雷模块，主要元器件应采用知名品牌 | 台 | 2 |
| 3 | 配件 | 电力电缆 | ZA-YJV4*95+1*50 | 米 | 576 |
| 4 | 配件 | 电力电缆 | ZA-YJV4*70+1*35 | 米 | 30 |
| 5 | 配件 | 电缆桥架 | 强电桥架 | 米 | 80 |
| 6 | 配件 | 配电柜支架 | 配电尺寸 | 套 | 4 |
| 7 | 耗材 | 安装材料费 | 配套辅材 | 项 | 1 |
| 二、 | 微模块一体化配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | 主设备 | 模块化精密配电柜机架 | 模块化精密配电柜机架-600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)-最大支持630A MCCB输入 | 个 | 2 |
| 2 | 配件 | 模块化精密配电柜双路机架附件 | 模块化精密配电柜四路机架附件 | 个 | 2 |
| 3 | 配件 | 输入模块 | 输入模块-支持四路250A MCCB输入(模块本身不含开关)-高度10U | 个 | 2 |
| 4 | 配件 | 输出模块 | 输出模块-母排额定电流250A,兼容160A-最大支持2*24P 63A支路开关(模块本身不含开关)-支持支路开关温度检测-10U高 | 个 | 4 |
| 5 | 配件 | 智能配电检测板模块 | 智能配电检测板模块,AC220V辅源方案 | 套 | 4 |
| 6 | 配件 | 智能配电检测板模块 | 智能配电检测板模块,DC15V辅源方案 | 套 | 4 |
| 7 | 配件 | 3N250,热磁脱扣器 | 输入开关组件3N250,热磁脱扣器/施耐德或ABB | 个 | 8 |
| 8 | 配件 | 输出开关组件 | 输出开关组件3C63/施耐德或ABB | 个 | 12 |
| 9 | 配件 | 输出开关组件 | 输出开关组件1C40/施耐德或ABB | 个 | 96 |
| 10 | 配件 | 母排 | 160A/250A/400A N排-能源 | 套 | 4 |
| 11 | 配件 | 配电柜内部插框 | 配电柜内部插框级联线缆-单柜输出插框数量超过1时必配 | 套 | 4 |
| 12 | 配件 | 塑壳开关故障脱扣告警功能组件 | 塑壳开关故障脱扣告警功能组件 | 套 | 4 |
| 13 | 配件 | 输入母排温度检测线缆 | 输入母排温度检测线缆-需要温度检测特性时必配 | 套 | 4 |
| 14 | 配件 | IT柜精密PDU | PDU–32A–1PH–20*C14+4*C19，带工业连接器 | 条 | 60 |
| 15 | 配件 | 网络柜精密PDU | PDU–32A–1PH–20*C14+4*C19，带工业连接器 | 条 | 8 |
| 16 | 耗材 | 安装材料费 | 配套辅材 | 项 | 2 |
| 三、 | 空调系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主设备 | 行间精密空调 | 智能温控产品-风冷-室内机--2000H*600W*1200D-水平送风-上下走管-双路供电-加热加湿-国际包装 | 台 | 2 |
| 2 | 主设备 | 行间精密空调 | 智能温控产品-风冷-室内机-2000H*600W*1200D-水平送风-上下走管-双路供电-单冷-国际包装 | 台 | 6 |
| 3 | 主设备 | 行间精密空调外机 | 智能温控产品-风冷-室外机-1107H*1356W*1094D-国际包装 | 台 | 8 |
| 4 | 主设备 | 商用空调 | 5匹柜机，需用R410A冷媒，含10米标准距离安装 | 台 | 2 |
| 5 | 配件 | 行间精密空调铜管 | 智能温控产品配套件-铜管组件-7/8"(气管)&5/8"(液管)*25m-含工程辅料 | 套 | 8 |
| 6 | 配件 | 外机基础 | 配套尺寸 | 套 | 8 |
| 7 | 配件 | 外机围栏 | 配套尺寸 | 套 | 8 |
| 9 | 耗材 | 安装材料费 | 配套辅材 | 项 | 8 |
| 四、 | 机柜及冷通道 |  |  |  |  |
| 1 | 主设备 | 服务器机柜 | M型机架-600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)-42U，配件：底板，托盘*2，1U理线架*2，束线圈*6 | 台 | 30 |
| 2 | 主设备 | 网络机柜 | M型机架-800mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)-42U，配件：底板，托盘*2，1U理线架*2，束线圈*6 | 台 | 4 |
| 3 | 配件 | 微模块称重支架 | 配套尺寸，含精密配电柜及精密空调支架，10#角铁 | 套 | 2 |
| 4 | 配件 | 侧板 | 机柜侧门板-用于1200mm深,2000mm高机柜-M机柜专用 | 块 | 12 |
| 5 | 配件 | 假面板 | 假面板-1U | 块 | 960 |
| 6 | 配件 | 假面板 | 假面板-1U | 块 | 120 |
| 7 | 配件 | 控制天窗 | 控制天窗-用于600mm宽机柜1200mm宽密封通道-M机柜专用 | 块 | 2 |
| 8 | 配件 | 控制天窗 | 控制天窗-用于800mm宽机柜1200mm宽密封通道-M机柜专用 | 块 | 2 |
| 9 | 配件 | 全玻璃天窗 | 600宽全玻璃天窗 | 块 | 18 |
| 10 | 配件 | 双开推拉门 | 新造型双开推拉门-用于2000mm高M型机柜1200mm宽密封通道 | 套 | 4 |
| 11 | 配件 | 顶部线槽 | 线槽-用于600mm宽机柜-每2台600mm宽柜体配置1pcs | 个 | 20 |
| 12 | 配件 | 顶部线槽 | 线槽-用于800mm宽机柜-每2台800mm宽柜体配置1pcs | 个 | 4 |
| 13 | 配件 | PAD安装件 | PAD安装件钣金底板-PAD安装件 | 套 | 4 |
| 14 | 配件 | pad安装支架 | pad安装支架-用于pad安装使用 | 套 | 2 |
| 15 | 配件 | 安装指南及辅料 | 安装指南及辅料 | 套 | 2 |
| 16 | 配件 | 机柜下封板 | 2m高机柜下封板-前后封板-用于600mm宽机柜-每2台机柜配置1pcs-M机柜专用 | 块 | 20 |
| 17 | 配件 | 机柜下封板 | 2m高机柜下封板-前后封板-用于800mm宽机柜-每2台机柜配置1pcs-M机柜专用 | 块 | 2 |
| 18 | 配件 | 机柜顶部围板 | 600mm宽机柜顶部围板-用于密封600mm宽机柜顶部线槽-每2台机柜配置1PCS | 块 | 20 |
| 19 | 配件 | 机柜顶部围板 | 800mm宽机柜顶部围板-用于密封800mm宽机柜顶部线槽-每2台机柜配置1PCS | 块 | 2 |
| 20 | 配件 | LED灯 | RGB-LED灯-220~240V-单相-50Hz/60Hz-支持RGB混色 | 套 | 4 |
| 21 | 配件 | LED地脚灯 | 照明系统-LED地脚灯-220V-240V-单相-50Hz-3600mW-地脚灯-蓝光 | 套 | 2 |
| 22 | 配件 | 电力电缆 | 电源线-600V/1000V-ZA-RVV-3x6mm^2-黑(3芯:棕,蓝,黄/绿)-46A-户外电缆-CE (单位:米) | 米 | 800 |
| 23 | 配件 | 电力电缆辅件 | 普通端子-单线冷压端子-6mm^2-0.02m-插深12mm-黑色 | 个 | 293 |
| 24 | 配件 | 电力电缆辅件 | 裸压端子-OT-6mm^2-M6-镀锡-12~10AWG-黄色 | 个 | 149 |
| 25 | 配件 | 电力电缆 | 电源线-600V/1000V-ZA-RVV-5x10mm^2-黑(5芯:红,黄,绿,蓝,黑)-63A-户外电缆-CE (单位:米) | 米 | 120 |
| 26 | 配件 | 电力电缆辅件 | 普通端子-单线冷压端子-10mm^2-0.022m-插深12mm-乳白色 | 个 | 34 |
| 27 | 配件 | 电力电缆辅件 | 裸压端子-OT-10mm^2-M6-镀锡-圆形裸端子 | 个 | 66 |
| 28 | 配件 | 电力电缆 | 电源线-600V/1000V-ZA-RVV-5x2.5mm^2-黑(5芯:红,黄,绿,蓝,黑)-27A-户外电缆-CE (单位:米) | 米 | 240 |
| 29 | 配件 | 电力电缆 | 电源线-300V-SJTW-3x16AWG-黑(3芯:黑,白,绿)-10A-屏蔽型户外电缆-UL (单位:米) | 米 | 240 |
| 30 | 配件 | 电力电缆辅件 | 裸压端子-单线冷压端子-2.5mm^2-镀锡-插深12mm-蓝色 | 个 | 74 |
| 31 | 配件 | 电力电缆辅件 | 裸压端子-OT-2.5mm^2-M6-镀锡-16~14AWG-蓝色 | 个 | 26 |
| 32 | 配件 | 电力电缆辅件 | 裸压端子-单线冷压端子-1.5mm^2-镀锡-插深12mm-黑色 | 个 | 58 |
| 33 | 配件 | 电力电缆辅件 | 裸压端子-单线冷压端子-1.5mm^2-镀锡-插深8mm-红色 | 个 | 20 |
| 34 | 配件 | 电力电缆 | 电源线-450V/750V-60227 IEC 02(RV)-16mm^2-黄/绿-85A-CCC,CE (单位:米) | 米 | 150 |
| 35 | 配件 | 电力电缆辅件 | 裸压端子-OT-16mm^2-M8-镀锡-圆形裸端子 | 个 | 110 |
| 36 | 配件 | 电力电缆 | 电源电缆-0.8m-6mm^2-黄绿-(OT6-6)-(227IEC02-6^2黄绿)-(OT6-6) | 米 | 4 |
| 37 | 配件 | 电力电缆辅件 | 线束-微模块供电 | 套 | 2 |
| 38 | 配件 | 电力电缆 | 氛围灯供电线缆 | 套 | 2 |
| 39 | 配件 | 信号电缆 | 信号电缆-标准网线-3m-(网口8位-I)-(CC4P0.5GY)-(网口8位-I)-供电专用 | 根 | 10 |
| 40 | 配件 | 信号电缆 | 信号电缆-标准网线-5m-(网口8位-I)-(CC4P0.5GY)-(网口8位-I)-供电专用 | 根 | 12 |
| 41 | 配件 | 信号电缆辅件 | 线束--智能插座级联线-7.5m | 套 | 4 |
| 42 | 配件 | 信号电缆 | 信号电缆-标准网线-19m-(网口8位-I)-(CC4P0.5GY)-(网口8位-I)-供电专用 | 根 | 2 |
| 43 | 配件 | 信号电缆辅件 | 线束-系统标配监控线缆-供电专用 | 根 | 2 |
| 44 | 配件 | 信号电缆 | 信号电缆-屏蔽直通网线-10m-网口8位-II-CC4P0.5灰(S)-网口8位-II-FTP | 根 | 6 |
| 45 | 配件 | 信号电缆 | 信号电缆-标准网线-5m-(网口8位-I)-(CC4P0.5GY)-(网口8位-I)-供电专用 | 根 | 8 |
| 46 | 配件 | 信号电缆 | 信号电缆-标准网线-3m-(网口8位-I)-(CC4P0.5GY)-(网口8位-I)-供电专用 | 根 | 12 |
| 47 | 配件 | 信号电缆辅件 | 线束-翻转天窗电磁锁级联线缆 | 套 | 10 |
| 48 | 配件 | 信号电缆辅件 | 线束-门禁系统标配线缆 | 套 | 4 |
| 49 | 配件 | 信号电缆辅件 | 线束-PAD充电插座电源线 | 套 | 2 |
| 50 | 配件 | 信号电缆辅件 | 线束-照明系统线缆 | 套 | 2 |
| 51 | 配件 | 信号电缆 | 信号电缆-标准网线-19m-(网口8位-I)-(CC4P0.5GY)-(网口8位-I)-供电专用 | 根 | 4 |
| 52 | 配件 | 电力电缆 | 制式电源线-中国交流250V10A-1.5m-(PI直公)-(227IEC53(RVV)1.0mm^2(3C))-(C13直母)-250V-10A-黑 | 套 | 10 |
| 53 | 配件 | 开放式线槽 | 300*105 | 米 | 15 |
| 54 | 配件 | 配电线槽 | 400*100 | 米 | 25 |
| 55 | 配件 | 镀锌钢管 | JDG20 | 米 | 150 |
| 56 | 配件 | 镀锌钢管 | JDG25 | 米 | 100 |
| 59 | 耗材 | 安装材料费 | 辅料包 | 项 | 2 |
| 五、 | 微模块监控 |  |  |  |  |
| 1 | 主设备 | 监控主机 | 控制器-支持短信功能-双电源 | 台 | 2 |
| 2 | 主设备 | 硬盘录像机 | (2盘位,8路接入,单电源 60W)-带2*8T硬盘 | 台 | 2 |
| 3 | 配件 | 网络配件 | 网络配件-智能ETH插座-48VDC-4个POE接口 | 套 | 8 |
| 4 | 配件 | 平板PAD | 平板PAD和Wifi信号转换组件-不含PAD安装件 | 台 | 2 |
| 5 | 配件 | 智能ETH插座 | 48VDC–4个POE接口，监控组件 | 个 | 18 |
| 6 | 配件 | 网络摄像机 | 200万宽动态红外变焦半球型网络摄像机(f=2.8-12mm,FE,DC/AC/POE,IR 30m,IP66,IK10) | 个 | 2 |
| 7 | 配件 | 门禁系统 | 门禁系统-天窗磁力锁-12VDC供电-8kg | 套 | 12 |
| 8 | 配件 | 天窗执行器 | 天窗执行器-POE | 套 | 2 |
| 9 | 配件 | 照明系统 | 照明系统-LED灯-220~240V-单相-50Hz-不超过12000mW | 套 | 48 |
| 10 | 配件 | 交流执行器 | 交流执行器-ZigBee,用于通道照明,PAD供电 | 套 | 2 |
| 11 | 配件 | 按键开关 | 按键开关-SPDT-12VDC-1A-面板安装型-50mm-接线端子式-自动复位-安装孔位直径19mm-圆-绿色-出门按钮 | 个 | 4 |
| 12 | 配件 | 指纹/密码/刷卡门禁系统 | 指纹/密码/刷卡门禁系统--适用于双开旋转门场景 | 套 | 4 |
| 13 | 配件 | 传感器 | 传感器-多功能传感器-烟感/温度/湿度检测-POE/Zigbee | 个 | 4 |
| 14 | 配件 | 传感器 | 传感器-非定位式水浸传感器-12VDC-支持常开或常闭触点-标配5m水浸绳,最大延长到50m | 个 | 2 |
| 15 | 配件 | 传感器 | 传感器-非定位式水浸传感器检测绳-5m | 个 | 6 |
| 16 | 配件 | 传感器 | 温湿度传感器 | 个 | 6 |
| 17 | 配件 | 束线座 | 束线座-DKBA04804899_HW-WMT-12 | 个 | 160 |
| 18 | 配件 | 蜂鸣器 | 蜂鸣器-9-16VDC-130*75*55mm | 个 | 2 |
| 20 | 材料 | 安装材料费 | 辅料包 | 项 | 2 |
| 六、 | 机房管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主设备 | 双门门禁控制器 | 双门门禁控制器，接入校园一卡通系统 | 台 | 1 |
| 2 | 主设备 | 管理平台 | 英特尔至强银牌4110(2.1GHz/8-core/11MB/85W)处理器+32G内存+2T硬盘 | 台 | 1 |
| 3 | 主设备 | LGU-C区域监控单元 | 中央控制器 | 套 | 1 |
| 4 | 主设备 | FAU-B现场采集单元 | 区域采集控制器 | 套 | 1 |
| 5 | 配件 | 半球摄像机 | 200万像素星光机摄像机，1080P | 台 | 3 |
| 6 | 配件 | 硬盘录像机 | 8路硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 7 | 配件 | 4T硬盘 | 30天存储时间，监控级 | 台 | 3 |
| 8 | 配件 | 监视器 | 19寸 | 台 | 1 |
| 9 | 配件 | 双门磁力锁 |  | 台 | 2 |
| 10 | 配件 | 读卡器 |  | 台 | 2 |
| 11 | 配件 | 开门按钮 |  | 台 | 2 |
| 12 | 配件 | 通讯转换模块 | 门禁监测 | 套 | 1 |
| 13 | 配件 | 通讯转换模块 | 视频监测 | 套 | 1 |
| 14 | 配件 | 通讯转换模块 | 配电柜监测 | 套 | 1 |
| 15 | 配件 | 通讯转换模块 | 精密空调监测 | 套 | 1 |
| 16 | 配件 | 传感器 | 温湿度传感器 | 套 | 7 |
| 17 | 配件 | 漏水控制模块 | 区域式 | 套 | 10 |
| 18 | 配件 | 漏水绳 | 10米 | 套 | 10 |
| 19 | 配件 | 8路隔离数字量输入模块 | 智能PDU监测 | 套 | 1 |
| 20 | 配件 | 8路隔离数字量输入模块 | 漏水监测 | 套 | 1 |
| 21 | 配件 | 通讯转换模块 | 微模块监测 | 套 | 1 |
| 22 | 配件 | 软件 | 北向接口，纳入学校统一管理平台 | 套 | 1 |
| 23 | 配件 | 配套线缆 | 网线、RVV3*1.5线，门禁线缆、电源线等 | 项 | 1 |
| 25 | 耗材 | 安装材料费 | 辅料包 | 项 | 1 |

    - 总体采购要求

- 微模块内应有制冷、配电、天窗控制、烟感、温湿度、门禁、监控、水浸、声光告警等设备，且满足《GB50174-2017》及相关国家标准。

- 微模块架构要从整体解决方案考虑，需满足高集成度，安全可靠，节省机房占地面积和节约能源，安装省时、省力、省心，架构兼容，快速灵活部署，监控完善的特性。

- 为保证微模块设备的运行稳定性与维护便利性，投标方供应的微模块设备应满足如下总体技术要求：IT负载满载条件下，环境温度在35℃， PUE不大于1.5。在室外空气温度-20~45℃，室外空气相对湿度5%~95%，的情况下长期稳定运行。

- ★保证一致性和整体交付质量，本项目核心产品：机柜、冷通道系统、精密空调、精密配电柜、微模块监控系统，要求使用同一品牌。

- 微模块的生产、安装及安全防护必须满足国家及地方现行的规范和标准。投标方提供的微模块应为工厂预制化组装并经过严格测试的成熟产品，必须提供以微模块为单位的详细安装指导说明书。

- ★机柜、冷通道系统、精密空调、精密配电柜、微模块监控系统、机房管理系统等保证交付设备为原厂正品，需提供原厂针对本项目的投标授权函。

- 为保证交付质量，本项目采购：机柜、冷通道系统、精密空调、精密配电柜、微模块监控系统、机房管理系统等需提供原厂针对本项目五年原厂质保售后承诺函。

- 为保证交付质量，本项目采购：机柜、冷通道系统、精密空调、精密配电柜、微模块监控系统、机房管理系统等提供原厂交付，需提供证明材料。

- 兼容性要求：为了机房投入使用后达到易维护、易管理目标，本项目采购机房管理系统、门禁一卡通系统，要求接入学校现有机房管理系统（共济）、门禁一卡通系统（维德杰瑞），投标人需在投标文件中阐述如何解决系统接入兼容问题，并提供现有复旦大学使用产品的原厂盖章证明材料。投标报价应包含全部费用，包括与原系统供应商对接所产生全部费用。

- 机房平面图

    - 采购设备技术参数要求

      - 外部强电配电设备

- 本项目全部配电柜主要元器件均需采用知名品牌；

- 配电柜应设置数字显示型多功能仪表，能够进行电压、电流、功率、频率等测量、并具有与动力环境监控系统相连的RS485或RS232通信接口及通信协议，全面实现就地显示和“三遥”功能；

- 配电柜配置浪涌保护器；

- 具体配置依照项目需求清单；

- 为保证数据机房供配电的安全性和可靠性，采用国内知名品牌阻燃无卤低烟交联电缆和耐火电缆；电线选用阻燃无卤低烟耐火电线；

- 设计电缆的容量均按峰值负荷计算，并留有30％余量；

- 要求采用三相五线制(3L+N+PE)密集型母线槽，相线与零线截面要求相等，50%线截面的独立地线方式。

- 设备安装实施标准按照《供配电系统设计规范》GB50052-2009，《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014。

      - 微模块一体化及配套设备

- 精密配电柜要求

- ▲需提供精密配电柜的CCC、CE、泰尔报告;

- ▲精密配电柜通过9烈度抗震测试，并提供权威机构提供的测试报告;

- 满足输入电压380/400/415VAC，频率：50Hz/60Hz;

- 机柜应采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求;

- 柜体采用A级优质碳素冷轧钢板和无锌花热镀锌钢板。所有面板支持单独拆卸和拼装;

- 前门为双层门结构，使带电母排与操作空间有效隔离，保障人身安全。外层门采用网孔门，通孔率不低于70%;

- 精密列头柜尺寸（W*D*H）：600mm*1200mm*2000mm ，颜色与服务器机柜保持一致;

- 监控板需能够实现可视化界面，需采用≥7寸液晶彩色触摸屏展示系统模拟图；

- 监控板应支持MODBUS或SNMP协议，支持被第三方网管集成；

- 智能监控板需具有母线电流、频率、视在功率、有功功率、功率因数等监测。

- 告警历史记录≥2500条;

- 智能监控板的监控模块支持热插拔并具有故障指示灯，当检测板模块出现故障时，可以指示告警，并支持不断电维护；

- ▲母排应采用高电导率纯铜导体，表面需镀镍处理，含铜量不低于 99.90%，需提供《中国有色金属工业产品质量监督检验中心检测报告》以证明铜排纯度符合要求。

- 智能PDU要求

- 每个机柜标配2条PDU，为设备A/B路供电使用。两条PDU应为同一规格，互为备份，要求24位32A，IEC插口，C13*20，C19*4。

- 交流PUD采用黑色涂层，外壳选用优质型材或钢板，应具备强度高，坚固耐用，抗压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能良好，表面喷涂效果好，工艺先进，纹路平整，美观大方等特点。

- 机柜PDU接线应采用从精密列头柜电源线直接接入机柜PDU的方式，也可以采用工业连接器对接的方式。

- PDU 每位插孔间须保留一定的间距，应根据机柜高度与机柜U位刻度对应，以方便设备接线整齐美观。

- 两条PDU须安装在机柜后侧，PDU与机柜的固定方式应灵活、方便，利于安装和拆卸。

- 机柜级PDU需能提供插座级监控信息，监控每个插座的电流、电压、功率、电量信息，并能对插座实现远程上下电控制

      - 空调系统

- 行间精密空调要求

- 精密空调应该具备室内外机联动功能，行间空调需能根据运行工况，自动调节室内外机运行状态，以达到最佳节能效果

- ▲精密空调应该具备冷媒检测功能，行间空调需能提供冷媒容量进行自动检测并能在冷媒泄漏量超过阈值时产生制冷剂不足告警功能，并可提供功能证明材料或第三方检测报告；

- ▲总冷量（KW）:≥45（提供厂商官网技术参数截图证明）；

- ▲显冷量（KW）: ≥45，显热比（显冷量/总冷量）为1（提供厂商官网技术参数截图证明）；

- 加热量：≥6KW；

- 加湿量：≥3KG/h；

- 风量≥8800m³/h；

- 制冷剂：R410A；

- ▲为达到节能的效果，空调EER值要求不小于3.2，并提供第三方检测报告；

- 每台机组均应具有先进的微处理控制器。要求为自主研发品牌，不允许外购，以提高系统可靠性；

- ▲应避免高湿环境对负载设备产生的不利影响（如凝露导致设备短路），产品应具有除湿能力最低10%的负载及95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能，并能提供第三方权威认证机构检的测报告扫描件；

- ▲产品应采用节能型的加湿器，具备等焓加湿能力且空调最大加湿功耗需小于50W，并能提供第三方权威认证机构检的测报告扫描件；

- 精密空调控制器应采用7英寸及以上的LCD触摸真彩屏，人机交互好，界面生动，一步到位界面切换，简单灵活. 具有图形显示机组内各组件运行状态的功能；

- 应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于500条；

- 具备访问日志回溯功能，可显示用户登陆及设置修改历史，可存储不少于200条的历史记录信息；

- 机组主控模块可直接进行插拔式维护，实现快速维护；

- 能显示30天温湿度彩色曲线，支持运维人员现场查看机组运行状态；

- 精密空调室内机应安装在列间，采用水平送风方式，为保持美观度，安装尺寸要求为不大于600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)；

- 精密空调室内机应可前后维护，且可在距前、后门600mm的空间内维护，部署灵活，维护方便；

- ▲精密空调可支持制冷量无极调节，调节范围不小于20%~100%，按需输出冷量，大幅降低能耗。（提供厂商官网技术参数截图证明）；

- 电子膨胀阀驱动自带储能单元，异常断电可以正常关闭，防止冷媒异常迁移，造成再开机后的压缩机带液启动等风险；

- 带加热加湿功能的精密空调应采用PTC电加热器，作低温热补偿用，提高系统可靠性；

- 精密空调蒸发器应采用内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计，防止冷凝水聚集造成吹水，同时提高换热性能。 蒸发器形式宜采用”V”型设计，气流组织更合理，风阻更小；

- 要求机组平均无故障时间要达到MTBF≥10万小时。整机连续运行设计寿命不小于10年。投标方应提供MTBF评估报告；

- 室内机的强电控盒和压缩机驱动采用整体抽拉式维护模式，降低维护难度；

- 机组压缩机和干燥过滤器需可支持免动火原地维护，降低维护难度，降低维护时间。

- 商用空调要求

- 需要配置2台5匹商用定频空调柜机，需采用环保R410A冷媒；

- 标配30米铜管，室外机高低落差20米内可安装。

      - 机柜及冷通道

- 机柜要求

- IT机柜规格（W*D*H）：600mm*1200mm*2000mm，机柜颜色为黑色；

- 机柜门和侧板为可拆卸式结构，无需工具即可拆卸和安装，门的开合转动灵活、锁定可靠、设备安装和维护方便。前后门应采用外开门方式，前门单开，后门双开；

- ▲机柜立柱采用八折型材一次滚压成型技术，保证承重要求。机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度1.0mm。要求静态承载能力不小于2200kg，并提供第三方权威机构测试报告；

- 机柜前后门应采用不小于1.5mm厚度的优质板材加工，六角网孔设计，以保证机房设备的有效散热，网孔门通孔率需不小于75%。采用三铰链固定以保证机柜门的牢固程度；

- ▲按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，并提供第三方权威机构测试报告；

- 机柜其他配件符合需要需求清单设备参数要求。

- 密闭冷通道要求

- 密闭通道由机柜、密封侧板、天窗以及通道端门组成，形成良好的密封效果，避免冷热气流混合造成能量损失。冷通道上部顶盖应采用平顶结构，按照机柜布置情况对应布置天窗；

- 冷通道上部天窗应设计以下三种：固定型天窗、活动型天窗，功能型天窗。根据使用天窗类型，活动天窗开启后悬停位置要求确保冷通道的净高不少于2000mm，开启角度不小于50度，并且不影响日常维护工作和维护人员安全；

- 固定型天窗和翻转型天窗透光材质应使用覆膜钢化玻璃或有机玻璃，天窗应采用钢化玻璃材质，厚度不小于5mm；

- 通道端门门板应采用整块钢化玻璃或铝型材镶嵌钢化玻璃形式。采用整块钢化玻璃材质的，其钢化玻璃厚度应不小于8mm，门板铝型材厚度应不小于1.5mm以保证门板强度；

- 通道应具备强弱电走线装置，应支持模块化设计、去工程化安装特性，并能以机柜为单位进行扩展，走线槽应能满足跨立柱、跨机柜列及跨模块安装要求。为保证走线装置的牢固性和耐用性，应采用高强度优质碳素冷轧钢板材质，厚度为不小于1.5mm。

      - 微模块监控

- 每个通道提供一个整体的环境和动力监控接口，实现对模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、E-mail、SMS和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件，所有监控信息提供标准的北向SNMP接口给管理平台集成接入。支持PAD和手机APP实时查看设备信息，移动运维

- ▲为保证系统通讯和供电的可靠性，管理系统通信总线具备容错能力，单点故障应不影响其他设备；管理系统电源总线应具有热备份，具备支持热插拔，在线更换功能，请提供组网系统图和权威机构第三方测试报告证明；

- 通道集中采集器或集中控制器应采用双路供电、双路供电设计，以保证通道监控的可靠性；

- ▲为满足网络安全要求，监控系统的软件、采集器硬件可以满足网络安全的要求，可以通过行业主流的病毒与漏洞软件的安全扫描，通过智能联网产品网络安全认证。需要提供公安部直属单位出具的产品安全认证证书；

- 通道监控需实现：温湿度监控、漏水监控、烟雾监控、配电监控、监控数据需存储不少于15天。

      - 机房管理系统

- 需提供北向接口，接入复旦大学四校区信息化机房统一管理；门禁系统需接入学校一卡通平台统一管理。

- 界面展示要求

系统要求采用友好的中文操作界面，支持图形化设计，具备电子地图功能，可展示全网网点机房分布情况。界面的结构、层次清晰明了，页面风格简洁，能够实时直观地显示设备的运行数据和运行状态，场景仿真。

系统应采用B/S架构，可通过WEB客户端进行访问和浏览。

系统界面应可直观显示各网点机房/设备的主要运行数据及状态，支持通过动态颜色变化关联告警情况。

系统应可根据不同的使用场景需要切换不同的界面风格，实现人性化的系统管理。

系统平台需支持将同类设备集中在一个页面进行展示，便于运维人员根据个人的权限范围及业务职责进行查看。

系统应提供标准的设备页面，展示设备运行拓扑、运行参数及运行状态，可查看信息的数据曲线。

系统应可在任何页面提供告警信息窗口，便于运维人员查看、确认告警信息。

- 组态功能要求

系统应具备组态配置功能，可提供在各种应用场景下的灵活配置能力，便于运维人员根据需要进行系统的个性化配置。

系统应支持分层分级创建设备模板，并可根据实际的设备情况创建运行拓扑图。并可提供常用设备（如发电机组、UPS、精密空调、蓄电池、智能配电柜、智能PDU等）的页面展示模板和设备驱动模板。

系统应可通过组态方式设计系统页面，内置丰富的标准化图元，包括但不限于文本图元、按钮图元、图片图元、指示灯图元、管线图元、图形图元、供配电系统图元、空调环境系统图元、安全防范图元、消防图元、报表图元等。并具备丰富灵活的操作及属性配置方式，实现快速便捷的页面组态设计，提供动态美观的页面效果。

系统应内置各种组态工具，通过图形化脚本的方式，来实现对各数据间相关性的策略制定。便于运维人员根据其个性化需要，通过各种运算策略（包括但不限于算术运算、关系运算、逻辑运算、条件运算等）自由编写策略，完成各种复杂逻辑运算和智能联动控制。

- 数据管理要求

数据过滤：系统应具备数据过滤能力，压缩冗余数据量，提高数据可用性，减少数据存储空间；并应支持过滤掉明显异常数据，避免瞬时产生的异常数据对运维管理造成的影响。

数据处理：系统应支持通过各种运算规则（包括但不限于算术运算、关系运算、逻辑运算、条件运算等）提供运维管理所需的数据信息，如PUE值。

数据存储：系统应具备实时数据存储和整合数据存储功能。实时数据存储应支持秒级数据存储，以保障关键数据参数存储全面完整；整合数据存储应具备多种存储规则，通过存储规则的组合配置，可在数据存储完整可用的前提下减少数据存储空间。

历史数据：平台须能自动保存历史数据，保存时间不少于3年，可支持历史数据的定期清理，支持历史数据的导出备份。原则上，历史数据不可修改，可支持多种形式的历史数据曲线查询，并支持定义曲线时间段。

- 告警管理要求

告警级别具备不少于五级的分级管理功能，不同等级的告警可配置不同的显示颜色及发送方式。

趋势告警功能：系统应具备趋势告警功能，在真实告警产生前发出预告警，提示运维人员在发生问题前消除隐患。

系统应具备告警快速确认功能，在告警确认时可填写告警现象、原因等处理内容，应支持单条或批量确认，系统应提供典型的告警分类以供选择。

告警升级功能：系统应具备多种告警升级策略，以便在告警可以得到及时的确认及处理。

告警过滤功能：系统应具备告警过滤功能，有效过滤掉瞬时参数跳变及数据频繁波动引起的冗余告警信息。

告警屏蔽功能：系统应可结合实际业务需要，屏蔽掉不重要及无需体现的报警信息，并支持通过设置时间段设定参数告警的安全时段。

告警分析功能：系统应具备告警智能分析能力，结合关联关系定位告警根源，有效降低告警风暴造成的运维难度。例如：当市电停电时，系统根据配电拓扑逻辑关系屏蔽掉非根源告警，只发送停电告警信息。

告警策略配置：系统应支持通过组态化工具定义告警发送策略，策略维度应至少涵盖告警源、告警发送方式、告警等级设置、接收用户设置、告警升级策略、告警发送频次、告警发送周期等。

应支持反向查询，管理人员可以通过移动终端反向查询具体设备的情况，提高机房管理人员对机房问题的响应速度，方便机房人员更加高效的处理机房问题。

系统应自动保存三年的历史报警记录，并支持对报警信息的状态进行跟踪统计，并可对各项报警信息进行及时的统计。

- 报表管理要求

系统应提供统一的报表展示门户，用户可通过B/S访问方式，按不同维度（包括但不限于报表范围、业务类型、报表周期、创建时间等）进行报表的浏览、查询、查看、导出等操作。

系统应提供查询报表功能，可提供告警事件、事件生命周期、数据信息的查询和导出功能。

系统应具备告警事件生命周期的管理功能，支持进行跟踪、记录和查询。

系统应支持根据业务需求自动/手动生成报表，并可以导出EXCEL、PDF。

应具备报表订阅功能，用户可以根据自己的需求进行个性化的报表订阅与退订。

系统需提供常用的日报表、月报表、年报表样式等供用户选择。

系统应具备组态化报表自定义设计工具，内置多种标准报表样式，运维人员无需编程，可通过组态方式自定义生成单项报表或组合报表。

- 设备技术要求

监控主机

采用高性能硬件配置，CPU不低于4核，内存不小于2GB

支持存储空间根据业务需求进行扩展

具备多种类接口（包括RS485、RS232、DI、DO、AI、USB等） 一体化设计并具备对外供电能力

串口提供不低于2路RS485/RS232串口输入，不低于8路RS485串口输入，不低于4路AI（支持0~5V/0~20mA），不低于12路DI，不少于4路DO，以太网接口不少于2路，并可通过扩展卡方式进行端口扩展

采用主流Linux操作系统，保证系统安全、稳定

支持交直流供电输入，并具备双电源输入能力

标准19英寸1U设计，方便现场安装

▲要求产品具备3C认证、CE认证、第三方可靠性检测报告、第三方防雷检测报告，请在投标文件中提供证明材料。

要求具备著作权登记证书请在投标文件中提供证明材料。

服务器

- CPU不低于英特尔至强银牌4110的配置，不低于2.1GHz,不小于8核,，缓存不低于11MB，功耗不高于85W，内存不小于32G，硬盘容量不小于2T。

    - 安装调试要求

- 本项目供货安装期要求：中标供应商与采购人签订采购合同后45个日历天内完成项目全部内容并通过验收，交付使用，如因供应商原因延期，每延误一天按合同造价的千分之一进行处罚，并赔偿所造成损失，机房设备安装实施满足《数据中心基础设施施工及验收规范》GB50462-2015要求；

- 供应商应配备足够数量的现场安装、调试人员及现场管理人员，专业人员均应具备相关专业资格证书，项目负责人应具有相关专业注册建造师执业资格；

- 供应商投标文件中应涵盖满足采购人全部需求的完整方案及设备清单，以保证项目顺利进行，若出现投标缺项情况，补充内容应由成交供应商免费承担；

- 供应商安装时要保护现有机房设备及环境，有造成损失应承担全部责任，投标报价应包含现场防护措施所需费用；

- 验收工作将在项目各系统安装、调试和试验结束后进行，在正式开始验收之前，供应商方应先完成自检，保证所交验的系统设备已经达到了预期状态。供应商方对业主方的验收工作提供全面配合，包括免费提供验收所需的专用仪器和仪表；

- 如果供应商最终交付的设备不能满足招标文件或参考标准中规定的各项技术性能指标，则供应商应负责免费更换或修复，若经更换或修复仍不能弥补缺陷，则业主方将视缺陷的程度对供应商作出经济处罚，且业主方有权从应付给供应商的合同款项中直接扣除。

- 在到货验收中发现产品的品种、型号、规格和质量不符合合同规定，供应商应给予调换；如业主方或第三方（付款方）要求退货，供应商应作退货处理。并且退货时不收取折旧费、运输费等一切费用。

- 在到货验收期内难以判断的质量问题，但在以后的使用过程中发现确实存在质量问题或不符合业主方及第三方（付款方）业务使用要求的，供应商也应根据业主方及第三方（付款方）要求，给予调换或退货处理，并且退货时不收取折旧费、运输费等一切费用。

    - 售后服务要求

- 设备供应商应在上海市内设立相应的技术支持及售后服务网点，确保用户能够得到及时优质的售后服务。设备供应商应具备交钥匙工程的能力。设备供应商的服务应包括产品提供、配套设备提供、设备安装、调试、保修及保修期外的有偿维护；

- 投标文件需提交售后服务方案，包括不限于：保修方式、响应时间、培训方案；

- 质保期要求：所有软硬件产品提供60个月的免费上门维护及保修。在质保期间要求系统出现故障时，接到申报后应在2小时内到达现场。进行处理，故障需在24小时内予以排除。在保修期内，如果系统发生故障，中标人应迅速修复或更换相应的硬件和软件，由此发生的全部费用由中标人负责。设备开通后, 如发生软件升级及设备升级、 扩展等有关情况，中标人应向买方提供必要的技术资料，并免费提供软件升级。保修期后，中标人应对其提供的设备提供终身技术支持；

- 为保证交付质量，机柜、冷通道系统、精密空调、精密配电柜、微模块监控系统、机房管理系统等需提供原厂五年质保售后承诺。

  - 商务要求

- ★付款方式：第一阶段为产品安装运行款项，占合同总价款的 95 %；第二阶段为质量及服务保证金（不计付利息），占合同总价款的 5 %。

- ★本次招标合同款项将由第三方支付

- 质保期： 本项目整体质保5年或以上。

- 交货期： 合同签订后45日内（交货并安装调试完成）

第四章  合同条款

2020复旦大学邯郸校区光华楼核心机房

设备采购项目采购合同

甲方合同编号：

丙方合同编号：

签约地点：上      海

签约日期：2020年 月 日

甲    方：复旦大学

地    址：

联 系 人：

联系方式：

邮    编：

乙    方：

地    址：

联 系 人：

联系方式：

邮    编：

丙    方：

地    址：

联 系 人：

联系方式：

邮    编：

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，合同甲乙丙三方就丙方所辖向乙方购买                  事宜协商达成一致，订立本合同。

一、定义

（一）“合同”指本合同及其附件。

（二）“合同总价款”包括设备的价格、设备到达甲方及丙方指定地点的运输费、设备保险费、税费及相关服务价格等保障甲方及丙方正常使用本合同项下所购设备及服务一切费用的总和（含增值税）。

（三）“设备”指本合同项下乙方须向甲方及丙方提供的硬件设备及有关文档、备品备件、各种资料、专用工具等。

（四）“服务”指根据合同规定乙方应提供的有关运输、交货、安装、测试、调试、系统集成、配置变更、同城移机、培训、技术支持、售后服务，及其他使所购设备正常运转所必需的服务等。

（五）“文档”指用来描述货物的内容、组成、设计、型号规格，测试及验收结果，及货物使用方法的文字资料和图表，如货物设计说明书、用户使用手册等。

（六）除有特别说明外，“天”、“日”指日历日。

二、合同的组成

以下文件是本合同不可分割的组成部分，如果不同文件的条款之间有冲突，文件之间的优先效力顺序如下：

（一）本合同及其附件；

（二）成交通知书（含乙方承诺函等）；

（三）乙方提供的响应文件（采购编号：  ）（含澄清文件、最终报价及承诺等）；

（四）甲方发出的采购文件（采购编号：  ）（含采购补充文件等）。

三、合同标的及总价款

（一）标的物名称：

（二）合同总价款：人民币（大写）   （￥  元）

标的物配置及价格详见下表：                     单位：人民币元

| 序号 | 部署地点 | 配置类型 | 整机型号及描述 | 数量 | 单套价格 （不含税） | 单套价格 （含税） | 总价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 合同整体免费维保期X年。具体配置见《货物及服务清单》（见附件1）。

2.乙方因该服务/货物而须支付的其他各项税费（包括但不限于除上述约定外的增值税、城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加、印花税、及企业所得税等其他各项税费）应由乙方自行承担，不再向丙方收取。

3.乙方保证各项标的对应的税率符合国家规定，且与最终付款时提供的发票税率一致。除特别说明外，增值税纳税人开具的发票指增值税专用发票，国家规定不能开具增值税专用发票的增值税纳税人，应向税务机关申请代开增值税专用发票。乙方应保证发票真实、合法，各项信息全面、完整。乙方开具的增值税专用发票符合以下情形之一的，丙方有权延迟支付应付款项，并要求乙方重新提供，且不承担任何违约责任，乙方各项义务仍按合同约定履行：(1)开具虚假、作废、无效发票或因违反国家法律法规开具、提供发票的；(2)开具发票种类错误，开具发票税率与合同约定不符；(3)发票上的信息错误的；(4)因乙方延迟送达、开具错误等原因造成发票认证失败等其他情况；如乙方拒绝重新提供或提供的发票仍不符合法律法规和监管规定的要求，丙方有权解除本合同，并要求乙方承担由此对甲方及丙方造成的全部损失。

4.乙方应在甲方及丙方签署考核评价表后，根据考核评价结果在_5__日内开具发票。

5.因乙方未按合同约定提供增值税专用发票，而造成丙方无法抵扣增值税税额，丙方有权从未支付的合同款项中直接扣除丙方可抵扣税额。

6.因乙方发票税率与合同约定税率不一致，而导致税额不一致，丙方有权将税额差额作为违约金，从未支付的合同款项中予以直接扣除。

- 免费保修期满后，甲方、丙方有权决定是否继续购买相同标准的维护服务，如需要，则在保证维保要求不变的情况下，由乙方提供的维护服务费用为相应标的金额价格（不含增值税）的     %，增值税税率为   %。（计算公式：免费维保期满后的维保费用（含税）=本合同对应价格（不含增值税）*年维保费率*（1+增值税税率））。

- 合同履行期间，如遇国家增值税率向下调整的，结算时以不含增值税价计算结果为准进行支付；增值税率向上调整的，则按合同含税价进行支付。

四、品质保证

（一）乙方保证提供的设备为全新的原厂商原装设备。该设备采用原厂包装，设备或其包装上必须标识设备的品牌、原厂商及产地，提供设备原厂商提供的设备装箱清单及设备质量检验合格证书。

如是进口设备，乙方在交货时提供中国与出口国共同遵守的国际规则规定的政府机构或政府授权的组织出具的原产地证明（或出口国法律规定的政府机构或政府授权的组织出具的，并经中国使领馆认证后的原产地证明），同时在进口设备详细装箱单及原产地证明书中加注产品序列号。进口设备应符合《中华人民共和国进出口货物原产地条例》规定。

（二）乙方提供货物和服务须满足《货物及服务清单》（见附件1）和《工作说明书》（见附件2），保证甲方在正常使用下，在其使用期内，均能够满足规定的性能、可靠性和扩展性。

（三）乙方保证提供的技术资料具有正确性、简明性、可操作性和规范性。

（四）乙方保证其具备履行合同所必需的主体资质、设备和专业技术能力。

五、人员要求

（一）乙方应指派一名具有专业知识的资深管理人员作为本项目的项目经理，负责本项目的项目管理，统筹相关工作，监督项目执行与情况汇报，控制工作质量，执行变更和应急情况管理，并根据实际状况调整乙方人员安排，以保证项目的正常高效运作。

乙方项目经理姓名：             联系电话：           。

（二）乙方应派出《项目服务人员名单》（附件6）中指定的专业服务人员到现场提供服务，负责对其人员进行监督、指导和管理，甲方及丙方有权要求撤换不合格的项目人员。未经甲方或丙方书面同意，乙方不得擅自更换指定的项目人员，甲方或丙方有权要求撤换不合格的项目人员，乙方应在甲方或丙方提出更换要求后 3 个工作日内将符合要求的项目人员更换到位，否则甲方及丙方有权终止本合同，另行安排服务商，由此造成的损失由乙方承担。

（三）在合同履行期间，乙方对其派出的人员的安全负全部责任。如乙方人员在合同履行中发生事故的，乙方应负责处理并承担责任。

六、包装、运输与保险

（一）乙方提供的设备应为原厂包装，能够防止设备在运输中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护设备能够经受多次搬运、装卸及长途运输。乙方应承担因包装或防护措施不当所造成任何损失的责任。每件包装箱内应附一份详细装箱清单和质量检验合格证书。

（二）乙方负责安排运输工具，并支付运费，确保按期按质交货。乙方应承担因运输、搬运过程中防护措施不当造成的任何损失。

（三）乙方负责为设备和在项目现场进行技术服务的乙方人员办理必要的保险并支付相关保险费，该保险的期限至设备安装完成正常使用时为止。在合同履行期间，乙方对其派出的人员的安全负全部责任。如乙方人员在合同履行中发生事故的，乙方应负责处理并承担责任。乙方应具有合格的用工主体资格，应与派出的项目人员建立合法的劳动合同关系并履行相关职责。甲乙丙三方不构成劳务派遣关系。

七、交货、安装、调试及验收

- 交货地点：甲方指定地点，详细交货地址以甲方书面通知为准。

- 合同签署后X天日完成设备交货，三方应在设备运抵交货地时及时进行验收，设备验收范围包括全部货物的型号、数量、外型、外观、包装、设备制造商提供的货物装箱清单及设备质量检验合格证书、货物原产地证书、保修单、随箱介质等文件资料。设备验收合格，三方签署《设备到货验收报告》（附件3），三方各执一联。

- 在到货验收中发现产品的品种、型号、规格和质量不符合合同规定，乙方应给予调换；如甲方或丙方要求退货，乙方应作退货处理。并且退货时不收取折旧费、运输费等一切费用。

- 在到货验收期内难以判断的质量问题，但在以后的使用过程中发现确实存在质量问题或不符合甲方及丙方业务使用要求的，乙方也应根据甲方或丙方要求，给予调换或退货处理，并且退货时不收取折旧费、运输费等一切费用。

- 乙方应在规定时间内完成所有供货、安装调试等服务，验收合格后，甲乙丙三方人员签署《安装运行验收报告》（附件4）。自《安装运行验收报告》签署之日，货物稳定运行1个月后，乙方提出验收申请，三方签署《稳定运行1个月验收报告》（附件4）。

（六）验收完毕，乙方（及/或原厂商）向甲方提供货物安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文档，提供所购货物的安装指南、用户手册等。

（七）三方签署《稳定运行1个月验收报告》视为交付。

（八）根据付款要求，选择稳定运行后进行考核评价：

三方签署《稳定运行1个月验收报告》后，甲方及丙方考核评价部门填制《供应商监督考核评价打分表》（稳定运行1个月阶段，见附件5），作为考核乙方履约及付款依据。

八、维保服务

（一）具体保修服务内容见《工作说明书》（见附件2）。

（二）保修期限：乙方向甲方及丙方提供本合同项下货物（包括随机附带的系统软件等）  年免费保修服务。保修日期自三方签署《稳定运行1个月验收报告》之日起计算。保修期内所有因更换或修理部件、模块而导致货物停止运行的，保修期将按停运天数（按24小时计算，不足24小时的按24小时计）相应延长。维保期内乙方根据甲方及丙方要求单台设备提供免费的不超过一次的本地移机，不限次数的现场配置和调优服务，并按照甲方及丙方要求提供已随设备购买软件的配置及实施服务。以上操作均不影响维保期。

（三）服务考核：服务每满 12个月及保修期满，甲方及丙方考核评价部门对乙方进行考核，填制《供应商监督考核评价打分表》（维保阶段，见附件5），作为考核乙方履约情况及付款的依据。

九、合同价款的支付

（一）付款方式：本合同价款均在乙丙两方间进行结算。合同中乙丙两方间发生的一切费用以人民币转账方式进行结算。

（二）价款的支付。第一阶段为产品安装运行款项，占合同总价款的 95 %。

第二阶段为质量及服务保证金（不计付利息），占合同总价款的 5 %。

最终根据甲方及丙方考核评价结果支付相应阶段款项。乙方在申请主体款项时，根据标的物单价和数量开具包括主体款项和质量及服务保证金在内的全额发票；申请安装运行款项和质量及服务保证金时，提供收款凭证，无需再开具发票。

1.第一阶段主体款项的支付：设备全部到货，通过验收后，乙方向丙方考核评价部门提出付款申请，丙方考核评价部门审核无误后，按照下列依据支付主体款项：①《设备到货验收报告》、《安装运行验收报告》、《稳定运行1个月验收报告》；②《供应商监督考核评价打分表》设备到货验收阶段；③全额发票：

考核评价得分在90分（含）以上，全额支付主体款项；

考核评价得分在80分（含）至90分以内，可减值支付主体款项。甲方及丙方视乙方对其存在问题整改情况支付减值后的主体款项，减值比例不超过20%；

考核评价得分在80分以下，主体款项原则上不予支付。但经甲方及丙方同意给予整改机会，并经重新考核评价在80分（含）以上的，减值支付主体款项，减值比例不超过20%。

2.第二阶段质量及服务保证金的支付：X年免费保修期满后，乙方向丙方考核评价部门提出付款申请，丙方考核评价部门审核无误后，按照下列依据支付质量及服务保证金：（1）《供应商监督考核评价打分表》维保阶段；（2）收款凭证：

考核评价得分在90分（含）以上，支付质量及服务保证金；

考核评价得分在80分（含）至90分以内，根据考核得分按比例（考核得分/100）支付质量及服务保证金；

考核评价得分在80分以下不予支付质量及服务保证金。

（三）本合同项下款项支付至乙方指定的以下帐户：

开户名称：

开户银行：

账    号：

【如需要：大额行号：   】

- 丙方开票信息：

开户名称：

开户银行：

账号：

税号：

十、知识产权与保密

（一）知识产权

乙方保证，其根据本协议提供的设备及服务没有任何权利瑕疵，没有侵犯任何第三方权利，甲方及丙方在使用该设备或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其权利等任何权利主张。如果任何人对甲方及丙方使用该设备或服务主张权利，由乙方负责处理一切纠纷及相关事宜。由此给甲方及丙方造成的损失，由乙方承担，其承担范围包括但不限于：赔偿费、诉讼费或仲裁费和相关的费用。

（二）保密义务

甲乙丙三方应保守在缔结和履行合同过程中获知的另外两方内部保密信息，除甲乙丙三方履行合同义务的必要或有法律、法规规定应披露的之外，不得以任何方式向第四人披露和不正当使用，否则，应当赔偿因泄露保密信息给另外两方造成的损失。

乙方应当按照有关法律法规规定，严格保守甲方及丙方的保密信息，乙方应履行的保密义务包括但不限于：

1.项目交付成果中有关技术文档、数据文件、分析报告、技术方案等数据文档，基于甲方或丙方业务需求所新创作知识产权归属丙方；乙方在未得到丙方许可的情况下不得擅自引用或向第三方以任何形式透露其中的内容；乙方应当防止保密信息被以任何方式对外泄露、公布、销毁、丢失或改变；

2.乙方根据工作需要要求甲方及丙方提供保密信息供其查阅，应当向甲方及丙方提出书面申请；根据国家有关法律法规和甲方及丙方内部控制机制要求，甲方及丙方向乙方提供国家密级文件必须经过国家有关主管部门审查批准；提供丙方密级文件，凡属总行制定的，必须经过丙方总行审查批准，凡属分行制定的，必须经过丙方分行审查批准；

3.乙方查阅保密信息应当只限于为本项目提供服务之目的；查阅保密信息的人员只限于乙方为本项目提供的服务人员；

4.乙方保证项目涉及的各项内容，仅限于本项目参与人员知悉。乙方要对参与该项目人员进行严格审查，加强保密教育，确保参与本项目的人员名单报甲方及丙方备案。乙方应向所有参与人员明示本项目的保密性和应承担的保密义务，并使参与人员以书面形式同意接受本合同保密条款的约束，乙方项目组人员对甲方及丙方承担的保密责任不得低于乙方对甲方及丙方承担的保密责任。乙方保证参与该项目人员的相对稳定，如需更换人员应报甲方批准，并按前述做好保密教育及审查工作。根据项目参与人员权限不同，本着“最小知情权”原则，按照权限不同分别履行保密义务和责任；

5.乙方查阅保密信息，应当由甲方及丙方安排；

6.乙方不得复制、摘抄国家密级文件；未经甲方及丙方书面批准，乙方不得复制、摘抄甲方及丙方密级文件；未经甲方及丙方主管部门许可，乙方不得复制、摘抄甲方及丙方其他保密信息；

7.乙方任何工作人员不得将国家和甲方及丙方密级文件携带至甲方及丙方工作场所以外；不得将保密信息携带、传递、寄运至丙方、甲方和乙方工作场所外；

8.乙方不得以损害甲方及丙方利益的方式使用甲方及丙方保密信息；不得出售、转让或以任何其它方式处理甲方及丙方保密信息；

9.乙方应当对其工作人员进行保密教育，定期检查保密工作执行情况；

10.经甲方及丙方书面同意，乙方可以将保密信息以合理的方式在必要的限度内披露给参与本项目的乙方的合伙人、雇员。乙方保证，乙方的合伙人、雇员，未经甲方及丙方书面同意，不将其获悉的全部或部分保密信息以任何方式向任何第三方披露，也不将其获悉的全部或部分保密信息以任何方式用于与本项目无关的其他用途或目的；

11.在本合同履行完毕时或甲方及丙方要求的任何时间，乙方应根据甲方及丙方要求立即销毁或向甲方及丙方归还所有以任何介质保存的甲方或丙方的保密信息。在甲方及丙方的要求下，乙方应提供一份证明其已满足本项规定义务的文件。

（三）保密信息

乙方从甲方及丙方获取的的信息及材料，不论是纸面形式、磁记录形式、光学记录形式、电子记录形式还是其它记录形式都属于保密信息包括但不限于：

1.反映了甲方及丙方财务状况、经营成果以及现金流量，和不被公众领域所知的所有文件、资料和信息；

2.所有与甲方及丙方的业务、经营、计划、交易、市场、财务、目前或将来拟采用的经营方式、财务、交易、信托资产等有关的所有不被公众领域所知的文件、资料和信息；

3.甲方及丙方不被公众领域所知的其他文件、资料和信息。

4.保密信息应被视为甲方及丙方的专有财产。甲方及丙方向乙方披露保密信息不应构成向乙方明示或暗示地授予任何对于甲方及丙方专利、商标、著作权、保密信息或其他知识产权的或其之下的任何权利。

（四）非保密信息

1.乙方从第四方获得的文件、资料和信息，并且该第四方同甲方及丙方不存在任何业务往来关系，也不存在任何合同或法律上的权利义务关系；但是如果前述文件、资料和信息涉及甲方及丙方，乙方应当将其视为甲方及丙方保密信息予以保护；

2.已公开的文件、资料和信息，但是该公开不是由乙方、乙方的合伙人、雇员、代理人和其他相关人员所造成的；

3.由乙方独立于本条确定的保密信息而自主开发出来的文件、资料和信息。

4.在下列情况下，乙方不应当被视为违反保密义务：

（1）为了遵守法律上的要求或有关监管机构对于信息披露方面的规定所做的披露，但是乙方在披露前应当征得甲方及丙方同意，并对要披露的保密信息进行必要处理；

（2）经甲方及丙方书面授权而进行的信息披露。

（五）披露

1.乙方按照甲方及丙方书面授权进行信息披露，乙方披露的内容仅限于甲方及丙方授权乙方披露的那部分保密信息。

2.依据有管辖权法院或监管机构在法律程序上的要求，乙方必须披露本条确定的保密信息的，则乙方应当在法律许可的条件下立即采取下列措施：

（1）在最短时间内将这种法律程序或规定的要求及其内容和背景情况通知甲方及丙方，就其是否应该采取其认为明智的合法步骤征求甲方及丙方的意见；

（2）采取一切合理措施支持甲方及丙方就这种法律程序或规定的要求进行抗辩，且在披露前采取其它合理措施保护甲方及丙方的权利，同时乙方应尽其最大努力获取能够为甲方及丙方所接受的命令、规定或其他可靠保证，以使拟披露的那部分保密信息被给予保密待遇。

（3）如果信息披露是法律所要求的，则乙方应当仅仅提供法律上要求乙方必须提供的那部分保密信息。

（六）保密条款期限

甲乙丙三方同意，不论本合同无效、被撤销、变更、解除或终止等均不影响本合同保密条款的效力。

十一、违约责任

（一）如果乙方提供的设备、服务不符合合同约定要求，甲方及丙方有权换货或退货、拒付合同款项、要求赔偿损失、终止本合同，并将乙方列入丙方采购禁入名单。

（二）如果因乙方原因造成未按时交货或未按时提供服务，每迟延一天，乙方须向丙方支付合同总价款的 0.25 %作为违约金。迟延交付设备或提供服务 30 天以上，甲方及丙方有权终止合同，由此给甲方及丙方造成的损失由乙方承担。

（三）因乙方项目人员的原因给甲方及丙方造成损害，由乙方承担全部责任。

（四）乙方未经甲方及丙方书面同意，擅自更换项目人员或者未能按时更换不符合要求的项目人员的，甲方及丙方有权要求乙方赔偿相应损失。

（五）保修期内，乙方未能按合同的约定提供维修服务或不能在承诺时间内修复故障，甲方及丙方有权请其它第三方进行维修，由此造成的费用和损失由乙方承担。

（六）乙方违约造成甲方及丙方的费用增加和损失，丙方有权从未支付的合同剩余款项中直接扣除。如未支付的合同剩余款项不足以弥补甲方及丙方上述费用和损失，乙方应按丙方要求向丙方支付不足部分款项。

十二、不可抗力

（一）由于发生不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力情形，致使直接影响本合同的履行或不能按照本合同项下之约定履行时，遇有不可抗力的一方应当立即书面通知另外两方，并在发生不可抗力之日起30天内，提供不可抗力详情及合同不能履行或部分不能履行，或需要延期履行理由的有效书面证明，该项证明文件应当由不可抗力发生地的公证机关出具。

（二）根据不可抗力对本合同的影响程度，甲乙丙三方应当协商是否解除本合同或部分、全部免除履行本合同的责任，或延期履行本合同。

十三、合同争议的解决

本合同履行中发生争议，可由三方协商解决，协商不成，可按以下第 二 种方式解决：（一）仲裁。提交              （仲裁机构全称）按其仲裁规则进行仲裁。

- 诉讼。由丙方所在地人民法院管辖。

在仲裁或诉讼期间，本合同不涉及争议的条款仍须履行。

十四、合同的转让和修改

（一）合同三方都不得单方面修改合同内容。拟修改合同内容的一方应当就修改事项列明拟修改条款后以书面形式通知其余两方，三方协商同意后，应就修改条款签订补充协议。补充协议必须经三方法定代表人或授权代理人签署并加盖公章后方可生效。补充协议为本合同的组成部分，一经签署即具有法律效力。

（二）未经三方同意，任何一方不得将本合同规定的权利和义务转让给第四方或委托第四方代理。

（三）合同有效期内，乙方如发生资产重组、并购等情形时，应在工商变更登记之日起7日内通知甲方及丙方。

十五、其他约定事项

（一）                ；

（二）     ……        。

十六、合同的生效及其他

（一）本合同经三方法定代表人或授权代理人签署并加盖公章后生效，合同一式 份，甲方  份，乙方 贰 份，丙方叁份。

（二）本合同未尽事宜，按中华人民共和国有关法律、法规办理。

附件：1.货物及服务清单

2.工作说明书

3.设备到货验收报告

4.安装运行验收报告/稳定运行1个月验收报告

5. 供应商监督考核评价打分表

6. 项目服务人员名单

甲方（公章）：

授权代理人（签署）：

签署日期：   年  月  日

乙方（公章）：

法定代表人或者授权代理人（签署）：

签署日期：    年  月  日

丙方（公章）：

法定代表人或者授权代理人（签署）：

签署日期：    年  月  日
附件1：

货物及服务清单

附件2：

工作说明书

- 本项目维保主体为中标人。

- 机柜、冷通道系统、精密空调、精密配电柜、微模块监控系统、机房管理系统等需提供原厂针对本项目五年原厂质保。

附件3：

设备到货验收报告

| 合同（订单）名称： |  |  |  |  | 合同（订单）编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲方验收部门： |  |  |  |  | 丙方验收部门： |  |  |  |  |
| 甲方验收部门联系人及联系方式： |  |  |  |  | 丙方验收部门联系人及联系方式： |  |  |  |  |
| 乙方联系人及联系方式： |  |  |  |  | 验收地点： |  |  |  |  |
| 验收产品信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 |  |  |  | 数量 |  | 序列号 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收内容及结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 验 收 项 目 |  |  | 验 收 结 果 |  |  |  |  | 情 况 描 述 |
| 1 | 包装状态 |  |  | 完好□ 异常□ |  |  |  |  |  |
| 2 | 原厂及产地证明 |  |  | 符合□ 不符合□ 不涉及□ |  |  |  |  |  |
| 3 | 质量检验证明 |  |  | 符合□ 不符合□ 不涉及□ |  |  |  |  |  |
| 4 | 使用说明文档等文件材料 |  |  | 符合□ 不符合□ 不涉及□ |  |  |  |  |  |
| 5 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论：合格 □ 不合格 □ 甲方验收小组组长签名： 成员签名： 丙方验收小组组长签名： 成员签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方验收部门负责人签名： 甲方验收部门公章： 年 月 日 |  |  | 丙方验收部门负责人签名： 丙方验收部门公章： 年 月 日 |  |  |  | 乙方授权代表签名： 乙方公章： 年 月 日 |  |  |

注：

- 甲方及丙方验收成员指甲方及丙方使用需求部门或业务主管部门相关验收人员；

- 该表格一式三联，第一联：甲方验收部门留存；第二联：乙方留存；第三联：丙方验收部门留存；此表不足记录结果时，可增加附页。 
附件4：

安装运行验收报告/稳定运行1个月验收报告

| 合同（订单）名称： |  |  |  |  | 合同（订单）编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲方验收部门： |  |  |  |  | 丙方验收部门： |  |  |  |  |
| 甲方验收部门联系人及联系方式： |  |  |  |  | 丙方验收部门联系人及联系方式： |  |  |  |  |
| 乙方联系人及联系方式： |  |  |  |  | 验收地点： |  |  |  |  |
| 验收产品信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 |  |  |  | 数量 |  | 序列号 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收内容及结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 验 收 项 目 |  |  | 验 收 结 果 |  |  |  |  | 情 况 描 述 |
| 1 | 外观 |  |  | 合格 □ 不合格 □ 不涉及□ |  |  |  |  |  |
| 2 | 规格型号 |  |  | 合格 □ 不合格 □ 不涉及□ |  |  |  |  |  |
| 3 | 硬件功能测试 |  |  | 合格 □ 不合格 □ 不涉及□ |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装服务 |  |  | 合格 □ 不合格 □ 不涉及□ |  |  |  |  |  |
| 5 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论：合格 □ 不合格 □ 甲方验收小组组长签名： 成员签名： 丙方验收小组组长签名： 成员签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方验收部门负责人签名： 甲方验收部门公章： 年 月 日 |  |  | 丙方验收部门负责人签名： 丙方验收部门公章： 年 月 日 |  |  |  | 乙方授权代表签名： 乙方公章： 年 月 日 |  |  |

注：

1. 甲方及丙方验收成员指甲方及丙方使用需求部门或业务主管部门相关验收人员；

2. 该表格一式三联，第一联：甲方验收部门留存；第二联：乙方留存；第三联：丙方验收部门留存；此表不足记录结果时，可增加附页。

附件5：

供应商监督考核评价打分表

（稳定运行1个月验收阶段）

| 合同（订单）名称： |  |  | 合同（订单）编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲方考核评价部门： |  |  | 丙方考核评价部门： |  |  |  |  |  |
| 甲方考核评价部门联系人及联系方式： |  |  | 丙方考核评价联系人及联系方式： |  |  |  |  |  |
| 考核内容及分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考 核 项 目 | 考核内容 |  |  | 考 核 分 值（或比例） | 存在问题 | 考 核 得 分 | 备注 |
| 1 | 交付标的物数量准确性 | 产品数量是否与合同一致 |  |  | 25 |  |  |  |
| 2 | 供货速度 | 供货是否及时 |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | 产品包装情况 | 产品外形、包装是否完好 |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | 文件齐全情况 | 是否提供产品合格证或质量保证书及必要的技术文件 |  |  | 20 |  |  |  |
| 5 | 技术支持服务 | 是否提供必要的技术支持，以及响应速度、处理问题能力 |  |  | 15 |  |  |  |
| 6 | 设备运行情况 | 设备是否安装、调试无问题 |  |  | 15 |  |  |  |
| 7 | 培训服务 | 是否提供培训服务，以及培训是否切实有效 |  |  | 5 |  |  |  |
| 考核总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核结论： 丙方考核评价小组组长签名： 成员签名： 甲方考核评价小组组长签名： 成员签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 丙方考核部门负责人签名： 丙方考核部门公章： 年 月 日 |  |  |  | 甲方考核部门负责人签名： 甲方公章： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：

1.甲方及丙方考核评价成员指甲方及丙方使用需求部门或业务主管部门相关考核人员；

2. 该表格一式四联，第一联：甲方考核评价部门留存；第二联：乙方留存；第三联：丙方考核评价部门留存；第四联：丙方考核评价部门申请付款时财务部门留存。此表不足记录结果时，可增加附页。

3.A级指考核得分在90分（含）以上的供应商;B级指考核得分在80分（含）至89分的供应商;C级指考核得分在80分以下的供应商。

供应商监督考核评价打分表

（维保服务阶段）

| 合同（订单）名称： |  |  | 合同（订单）编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲方考核评价部门： |  |  | 丙方考核评价部门： |  |  |  |  |  |
| 甲方考核评价部门联系人及联系方式： |  |  | 丙方考核评价联系人及联系方式： |  |  |  |  |  |
| 考核内容及分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考 核 项 目 | 考核标准 |  |  | 考 核 分 值（或比例） | 存在问题 | 考 核 得 分 | 备注 |
| 1 | 产品质量与稳定性 | 产品运行是否正常；质量是否合格 |  |  | 25 |  |  |  |
| 2 | 备品备件情况 | 备品备件能否及时供应 |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | 技术培训情况 | 是否提供培训服务，以及培训是否切实有效 |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | 服务能力 | 服务响应速度；故障处理能力； |  |  | 20 |  |  |  |
| 5 | 产品升级服务 | 是否及时进行升级 |  |  | 15 |  |  |  |
| 6 | 重大事故及处理情况 | 是否出现重大事故，以及处理是否及时 |  |  | 15 |  |  |  |
| 7 | 定期巡检情况 | 是否定期巡检并有准确的巡检记录 |  |  | 5 |  |  |  |
| 考核总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核结论： 甲方考核评价小组组长签名： 成员签名： 丙方考核评价小组组长签名： 成员签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方考核部门负责人签名： 甲方考核部门公章： 年 月 日 |  |  |  | 丙方考核部门负责人签名： 丙方考核部门公章： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：

- 甲方及丙方考核评价成员指甲方及丙方使用需求部门或业务主管部门相关考核人员；

- 该表格一式四联，第一联：甲方考核评价部门留存；第二联：乙方留存；第三联：丙方考核评价部门留存；第四联：丙方考核评价部门申请付款时财务部门留存。此表不足记录结果时，可增加附页。

3.A级指考核得分在90分（含）以上的供应商;B级指考核得分在80分（含）至89分的供应商;C级指考核得分在80分以下的供应商。

附件6：

项目服务人员名单

| 姓名 | 职务 | 年龄 | 职称 | 资质认证 | 本项目承担的相应责任 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

中 标 通 知 书 样 式

| （中标单位名称）： 我单位（项目名称）项目，经评审确定贵司为中标单位，中标金额：（中标金额数字及大写）。 请你单位在中标通知书发出后30天内与采购单位签订合同。 |  |
| --- | --- |
|  | 采购单位：复旦大学 招标代理：上海教育建设管理咨询有限公司 日 期： 年 月 日 |

第五章  各种格式

投标函格式

- 致：                                （招标人和招标代理机构名称）

根据贵方                  项目招标采购的                  服务的投标邀请书（项目编号为：        ），现正式授权的下列签字人              （姓名和职务）代表投标人              （投标人的名称），提交投文件正本1份，副本    份：

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（a）	按招标文件的规定提供服务的投标报价为人民币（含增值税）：

| 包件号 | 大写（元） | 小写（元） |
| --- | --- | --- |

（b）	我方将按招标文件的规定，承担完成合同规定的责任和义务。

（c）	我方已详细审核了全部招标文件，包括招标文件的修改通知（如果有的话）、我方知道必须放弃对上述文件中所有条款提出存有含糊不清或不理解之问题的权利。

（d）	我方同意在“投标人须知”第23条所述的开标日期起遵循本投标文件的规定，并在“投标人须知”第17条规定的投标有效期届满之前对我方均具有约束力，而且有可能中标。

（e）	我方承诺满足招标文件“投标人须知”第3.1条和3.2条中对合格投标人的要求。

（f）	如果在开标后规定的投标有效期内撤销投标，我方的投标保证金可不予退还。

（g）	如果贵方有要求，我方愿意进一步提供与本投标有关的任何证据或资料。

（h）	我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

电子信箱：

投标人代表姓名：

公章：

日期：              年       月       日

投标报价汇总表

包件号：___                                                  价格单位：元

| 一、投标报价汇总 |  |
| --- | --- |
| 投标总价（小写）（含增值税） |  |
| 投标总价（大写）（含增值税） |  |
| 二、其他关键信息 |  |
| 完成期限 |  |
| 质保期（年） |  |
| 是否接受付款方式和第三方支付 | □ 是 □ 否 |

注：

1. 投标人在每条预算编号项下的投标报价均不得超过对应的预算金额或最高限价。若投标人的任意一条预算编号项下的投标报价超过对应的预算金额或最高限价，则其投标将被判为无效。

2. 投标人须在本表的“其他关键信息”区内填入所有开标所需的信息。

3. 本表“其他关键信息”内的“完成期限”的定义以招标文件的表述为准（对于货物采购招标项目一般应理解为招标文件定义的交货期；对于设备供货加安装类招标项目一般应理解为供货、安装、调试完毕，具备验收条件的完工期；对于服务类招标项目一般应理解为招标文件定义的完成期）。

4. 投标人若有报价变更（包括折扣或涨价），应尽量反映在对应分项报价表的具体报价分项中。如果投标人必须在本表所算得的投标总价基础上另附报价变更声明（包括折扣或涨价），则应同时声明具体的变更方式（如按百分比方式或按固定金额方式进行变更）和变更环节，否则在评标以及中标后的合同签署和执行过程中将一律按所有相关报价分项均作同比例变更的方式来加以考虑（但在招标文件中明确的暂定金额、暂估价及暂列金额除外）。

投标人授权代表签字：_________________	公章：_________________

分项报价表

包件号：___

| 序号 | 名称 | 说明 | 单位 | 数量 | 单价 （元，税前） | 增值税 税率 | 单价 （元，含税） | 合价 （含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本表合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 投标人所填写的任一报价项的报价均应包括符合招标文件要求的与该报价项相关的所有费用（包括所有软硬件、服务费用、可能有的关税、增值税及其他税费等）。

2. 投标人应严格按照本表规定格式填报所有分项报价（包括每个报价项的型号和规格、原产地和制造商、单位、数量以及要求填报的全部价格），如无法对某一报价项单独报价，须在其右侧对应报价栏中填入“已包含”。

3. 对于能够填报单位、数量的单价子目，应填报单位、数量、单价和合价栏；对于无法填报单位、数量的总价子目，应直接填报合价栏。本表总价应为所有合价栏的价格之和。

投标人授权代表签字：_________________	公章：_________________

技术要求响应/偏离表格式

包件号：___

| 序号 | 服务 名称 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/ 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：_________________	公章：_________________

注：投标人应对照招标文件技术要求，逐条说明所提供服务已对招标文件的技术要求做出了实质性的响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。特别对有具体指标的服务要求，投标人必须提供所提供服务能够达到的具体指标。

商务条款响应/偏离表

包件号：___

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：_________________	公章：_________________

注：若投标人对招标文件商务条款无偏离，则可在本表中注明“所有条款无偏离”。

货物提供者的声明

- 名称及其他情况

（1）	货物提供者名称：

（2）	地址：

（3）	成立和（或）注册日期：

（4）	所属行业：

（5）	企业性质：

（6）	从业人员人数：

（7）	营业收入：

（8）	资产总额：

（9）	近期资产负债表（到		年		月		日止）

（a）	固定资产：

（b）	流动资金：

（c）	长期负债：

（d）	短期负债：

货物提供者提供此类项目的历史（年数）

近三年该服务提供给主要客户的名称地址

名称和地址	销售项目

近三年的年营业额

年份	总额

有关开户银行的名称和地址

银行名称	地址

其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：

服务提供者名称：

授权代表签字：

授权代表的职务：

电话号码：

传真号码：

电子信箱：

公章：

第六章  资格证明文件

营业执照、基本账户开户许可证（或基本账户网上备案截图）

（复印件加盖公章）

保证金递交凭证

（保证金须从基本账户汇出，提供递交凭证复印件加盖公章，如：汇款凭证、银行汇票等）

法定代表人授权书

（若投标人为非法人企业，应参照此格式，由营业执照上的单位负责人签署此授权书）

本授权书声明：注册于                    的                  公司的在下面签字的                （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                （单位）的在下面签字的                      （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                                      项目提交投标文件、澄清答复、谈判、签约、执行、完成和保修，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年      月      日签字生效，有效期为    天。

特此声明。

附：被授权人身份证复印件（正反面）。

授权代表签字或盖章：

代理人（被授权人）签字或盖章：

见证人签字或盖章：

单位名称：

单位公章：

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（复印件加盖公章）

- 财务状况报告：

依法缴纳税收的相关材料：

依法缴纳社会保障资金的相关材料：

注：

（a）	财务状况报告指：投标人的资产负债表、现金流量表和利润表；

（b）	依法缴纳税收的相关材料指：由税务机关出具的投标人依法缴纳税收的凭证或依法享受免税的证明；

（c）	依法缴纳社会保障资金的相关材料指：由投标人当地社保中心或类似机构出具的含有参保人数信息的投标人交纳社保资金证明材料；

信用查询记录的相关材料

（复印件加盖公章）

- 近三年未被国家财政部指定的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官方渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单的网页截图：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明

致：                                 （招标人名称）

我们                 （投标人名称）是按中华人民共和国法律正式成立的一家公司，主要营业地点设在                  （投标人地址）。我司具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

特此证明。

投标人名称：________________________

公章：________________________

投标人授权代表签字：________________________

日期：        年     月     日

附：相关资质证明文件！

无违法记录声明函

致：                                 （招标人名称）

我们                 （投标人名称）是按中华人民共和国法律正式成立的一家公司，主要营业地点设在                  （投标人地址）。我司在参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

投标人名称：________________________

公章：________________________

投标人授权代表签字：________________________

日期：        年     月     日

法人出具的承诺函

（若由法人依法设立的分支机构以自己的名义直接参与投标或竞争时，须在投标或响应文件中提供本承诺函的原件或复印件，否则将判定该分支机构的资格不符合本项目合格供应商的资格要求）

- 敬启者：

（填入分支机构的名称）  是由我公司设立的分支机构，该分支机构已按国家有关法律、行政法规规定进行了登记。在本承诺函的载明的有效期内，该分支机构参与的所有投标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、比选或类似竞争性活动所产生的民事责任均直接由我公司承担。

本承诺函的有效期为：____年__月__日至____年__月__日。

法人名称（加盖公章）：_______________________

法人的法定代表人或单位负责人签名：___________

____年__月__日

其它

（满足投标邀请书中规定的合格投标人的其他资格要求的证明文件）

无行贿犯罪承诺书

招标人：：

我单位                               （单位名称）和法定代表人：

（姓名）                （身份证号码）和拟派的项目负责人：      （姓名）

（身份证号码），在近三年（投标截止日为期）未发生行贿犯罪，特此承诺

承诺单位：                           （盖章）

法定代表人：          （签名）

项目负责人：          （签名）

年  月  日

不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人

或者存在直接控股、管理关系承诺

：

我公司参加贵中心组织的（项目名称及编号）招标活动，郑重承诺：在参加本次招标活动中不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺

投标人名称：（单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：年月日

其它

（如：满足投标邀请书中规定的合格投标人的其他资格要求的证明文件。）

第七章  评标办法

第七章  评标办法—综合评分法

- 基本情况

本项目评标办法参照根据国家招标投标相关法律法规规定，以本评标办法为主要依据，由评标委员会对各投标文件进行综合评定。评标将严格遵守公平、公正的原则。

评标细则

本项目采用综合评分法进行评标。

评标步骤

本次招标的评标工作将按下列步骤进行：

初步评审（含资格审查和符合性审查）；

详细评审；

排序并推荐中标候选人。

初步评审

评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定对投标文件进行初步审查，审查的内容包括：

- （1）投标人的资格是否符合本项目投标邀请书中列明的对合格投标投标人的资格要求（投标人应按要求提供相关证明材料）；

- （2）投标文件的签署和盖章情况是否符合投标人须知的规定（包括当投标文件由授权代表签字时，是否提交了格式符合招标文件第六章要求的“法定代表人授权书”）；

- （3）投标人是否按投标人须知的要求提交了投标保证金（包括投标保证金的金额、形式和有效期等）；

- （4）投标人承诺的投标有效期是否符合投标人须知的规定；

- （5）投标报价是否超过了本项目投标邀请书中可能列明的最高限价（含可能有和分项最高限价），或者在未规定最高限价的情况下是否超过了本项目投标邀请书中列明的采购预算（含可能有的分项预算）；

- （6）是否提供了两份以上内容不同的投标文件或对任一报价项提出了可选择的报价（除招标文件允许投备选方案外）；

- （7）对接受联合体投标项目，以联合体形式投标的投标人是否未按规定提交共同投标协议，或者提交的共同投标协议未明确牵头人、各成员间的分工和一旦中标将向招标人承担连带责任，或者投标单位以单独或联合成员形式在不同投标人中出现两次以上的。

- （8）投标人是否有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

- （9）投标文件是否满足招标文件技术要求中加注“★”号的技术要求；

（10）是否存在有关法律、法规或规章和招标文件明确规定的其他将导致投标文件被否决的情况。

- 如果投标人未通过上述审查，其投标将被直接否决，不再进入后续评标程序。

详细评审

评标委员会将按照本评标办法规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术响应情况的详细评审。

提供相同品牌产品（核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或采购人委托评标委员会按照报价最低的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。若核心产品不止一个，各投标人所投任一核心产品的品牌相同，均按一家投标人计算。

评标委员会首先将审核投标报价，投标报价的错误修正方法如下：

如果用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致，将以文字表示的金额为准；

当单价与数量的乘积与总价不符时，将以单价与数量的乘积为准修正总价；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受调整后的价格，则其投标将被拒绝。

针对表1所列的各项评标要素的评审内容，由评标委员会成员对进入详细评审的各投标人进行独立评审，并给出相应的评分。

表1  各评标要素的评审要素、满分分值及主要评审内容一览表

| 序号 | 类别 | 分值 | 评分办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 | 30分 | 1) 根据招标文件,评标委员会对满足本项目招标人资格要求的各投标人的投标价格逐一进行审核、修正后得出正确的核实价。 2) 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（30分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100 |
| 2 | 主要设备重要技术参数 | 30分 | 投标人主要设备是否满足，采购需求第3.4项《采购设备技术参数要求》带▲号的指标要求，一项不满足扣2分，扣完为止，都满足得30分。 |
| 3 | 主要设备质量保证 | 10分 | 根据招标文件采购需求3.3项《总体采购要求》内要求： 为保证交付质量，本项目采购的机柜、冷通道系统、精密空调、精密配电柜、微模块监控系统、机房管理系统等需提供原厂针对本项目五年原厂质保售后承诺。 为保证交付质量，本项目采购的机柜、冷通道系统、精密空调、精密配电柜、微模块监控系统、机房管理系统等提供原厂交付，需提供证明材料。 提供原厂售后承诺及原厂交付证明得10分，只提供其中一项得5分，不提供或不完整提供得0分。 |
| 4 | 兼容性要求 | 10分 | 本次采购的微模块系统，其管理平台要求与复旦大学信息化机房管理平台对接，实现复旦大学信息机房统一监控，统一管理。请投标人提供文字描述及实现原理，并提供现有复旦大学使用产品的原厂盖章证明材料。 - 接入机房管理系统； - 接入门禁一卡通管理系统； 提供盖章证明材料，二项得10分，一项得5分，未提供得0分。 |
| 5 | 实施方案 | 15分 | 据采购需求，对整体项目安装实施方案进行评分，包括但不限于实施方案的完整程度，系统整体架构及应用框架设计合理性、技术先进、成熟；系统实施方案规划合理性、科学性；方案完整性、前后一致性；方案的先进性、前瞻性等内容进行综合评审。 |
| 6 | 售后服务方案 | 5分 | 根据投标人售后服务能力、保修期内售后服务、保修期外的服务内容说明、主设备厂家对本项目服务承诺及服务能力等进行评分。包括但不限于:在本地设有售后服务机构、维修人员、维修力量，用户培训计划、设备故障响应修复时间等。 |

注：	1.  各项评标要素所涉及的评审内容包括但不限于表中所列的“主要评审内容”。

2.  表中除第1、2、3、4项外的评标要素的评分标准为：

情况好的得该要素的满分分值×1；

情况较好的得该要素的满分分值×0.8；

情况一般的得该要素的满分分值×0.6；

情况较差的得分低于该要素的满分分值×0.4。

评审工作小组成员、评审委员会成员对本项目所有评审资料必须保密，不与投标人作有关评审工作的谈论，不受外来的干扰和影响。

现场的有关人员须安排好相关工作，对评审工作的全过程必须保密，不得外泄。

评审期间不得将评审的有关资料带出工作场所，评审工作结束后，所有资料统一由评审工作小组整理后交甲方。

甲方和招标代理机构会将评审结果通知各投标人，但无义务向投标人解释成交或未成交原因。

根据国家招标投标相关法律法规规定，投标人如出现损害甲方或其他投标人合法权益的情况时，甲方有权取消有关违规投标人的投标资格。

推荐中标人

评标委员会根据各投标人最终得分的排序，向招标人推荐排名第一的投标人作为本次招标的中标候选人。

若投标人最终得分相同，则根据投标人须知第27.3条规则排序；若排序仍相同，则按投标价由低到高顺序排序；若排序仍相同，按产品技术指标得分由高到低顺序排序；若排序仍相同，则由评标委员会根据项目实际情况以利于采购资金使用效益的原则择优排序。

招标人将确定排名第一的中标候选人为本次招标的中标人。如中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，不按招标文件要求提交履约保证金（若合同条款有约定），或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形而不符合中标条件的，招标人有权按序确定后续排名的中标候选人为本次招标的中标人，或重新组织采购。

★上海教育建设管理咨询有限公司投标保证金提交和退还操作须知V2.2

- 1、接收投标保证金的银行账户信息

(1)帐户名（人民币）：上海教育建设管理咨询有限公司

(2)开户银行：工行中山广场支行

(3)帐号（人民币）：1001170319006748261

备注：国际招标的投标保证金账户应增加：

(1)开户银行（美元）：INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA SHANGHAI MUNICIPAL BRANCH CHANGNING SUB-BRANCH（Swift Code: ICBKCNBJSHI）

(2)账号（美元）：1001170309148002545

- 2、投标保证金咨询

(1)地点：中国上海钦江路88号东楼626室前台处

(2)时间：中国境内每个法定工作日的正常工作时间（北京时间9:30时～11:30时和13:30时～16:30时）

(3)联系人：王老师，联系电话：63820186-8003

- 3、投标保证金编号及金额

(1)本项目保证金编号: 2020-0417-mo

(2)本投标保证金：3.5万元

- 4、投标保证金的提交

(一)提交方式为支票、银行本票、银行汇票、贷记凭证、电汇、网上支付、银行保函。

1、投标人在递交投标文件的同时，应按本须知规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。在提交保证金的汇款附言中请务必注明：“投标保证金：项目编号”；

2、联合体投标的，其投标保证金应由牵头人递交，并应符合本须知的规定。

3、投标保证金的付款人必须与投标人名称一致，不得委托分支机构代为提交。

4、投标人必须按照本须知要求金额足额提交投标保证金，不得超额提交，更不得提供虚假、无效的票函。

5、投标人不得使用经过背书转让的支票、银行本票、银行汇票提交投标保证金。

6、当投标人用银行保函方式提交投标保证金时，银行保函的申请人必须是投标人，保函的格式应采用附件二的“投标保证金银行保函格式”；“投标保证金银行保函”原件投标人应在开标时携带，否则按未按招标文件要求提供投标保证金要求处理,银行保函采用示范样式(详见附件)。

7、当采用银行本票、银行汇票或支票方式提交投标保证金时，投标人应在招标文件规定的投标截止期的3个工作日之前，投标人代表携带支票，到本须知第3条的指定地点办理投标保证金提交手续；在办理过程中，投标人代表须向招标代理机构的经办人明确申明：项目编号和投标保证金金额等信息。

8、中国境外（含中国台湾、香港和澳门地区，下同）的投标人也可以授权中国境内的某单位采用本须知所列形式代替其提交投标保证金；或者通过一家在中国境内的银行直接开具投标保证金银行保函。当采用前一种方式提交时，投标人应在开标时携带授权书原件，否则按未实质性响应标书要求处理。格式如本须知附件一所示的授权书。（仅适用于境外投标人）

9、境内投标人以支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。

- 5、投标保证金的退还

(1)中标人：在评审结果公示后，招标人和（或）招标代理机构在中标人缴纳中标服务费（如有）后将向中标人发出“中标通知书”，招标人在与中标人签订中标合同后，且在未发生招标文件规定的招标人和（或）招标代理机构有权不退还投标保证金的情况时退还：

中标人登录“教建咨询”微信公众号上传中标人与招标人签署的加盖中标人公章（红章）的合同扫描件后向原账户退还。

(2)未中标人：招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，在未发生招标文件规定的招标人和（或）招标代理机构有权不退还投标保证金的情况时向原账户退还。

(3)对采用网上转账、贷记凭证、电汇、银行本票、银行汇票或支票方式提交的投标保证金，在退还的同时还将按中国人民银行公布的人民币活期存款利率向投标人支付投标保证金利息。对采用银行保函形式提交的投标保证金，将只退还保函正本，不支付投标保证金利息。

- 6、其他

(1)本须知如被具体招标项目的招标文件所引用，即成为该招标文件的组成部分。

(2)对于因不可抗力等原因导致投标保证金未及时到账等情况，招标人和招标代理机构不承担任何责任。

(3)当投标人选投一个招标项目的多个包件或标段时，须用附表方式注明每个包件或标段的投标保证金金额。如投标人未具体注明其所投各包件或标段的投标保证金金额，且合计的保证金金额又不足时，评标委员将按其所投全部包件或标段的投标保证金均不符合要求来处理。

(4)投标保证金的有效期应当与投标有效期一致。

(5)有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

投标人在投标有效期内撤销投标文件；

中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

发生其他可以不予退还投标保证金的情形。

附件一：

关于投标保证金的授权函

（填入投标人名称）（以下简称“授权人”）授权（填入被授权单位名称）（以下简称“被授权人”）代表本方提交（填入招标项目名称及编号）（以下简称“本项目”）的投标保证金。本授权书下被授权人提交的投标保证金等同于授权人提交的投标保证金，所有本项目招标文件规定的有关投标保证金提交和不予退还的规定均照样适用，授权人和被授权人均不会就此提出任何异议。

本授权书在本项目招标文件规定的投标有效期内（包括授权人同意延长的投标有效期内）始终有效。

授权人：（填入投标人名称）

授权人的法定代表人或其

授权签署投标文件的代表签名：

被授权人：（被授权人加盖公章）

附件二：

投标保函（银行保函）格式

鉴于______[投标人名称]（以下称“投标人”）于____年___月___日递交了______________[合同名称]的投标书（以下简称“投标书”）。

在中华人民共和国____________________[注册办公地点]注册经营的_________________[银行名称]（以下称“本行”）在此承担向____________________[招标代理名称]（以下称“招标代理”）支付总金额人民币____________元的责任，本行及本行的继承人和受让人均承担此责任。

本行以公章签发本保函的日期为____年_____月_____日。

本担保义务的条件是：

1.如果提交投标书后投标人须知前附表中规定的投标有效期或延长的投标有效期内撤回其投标书；

2.中标人在规定期限内未能

（a）根据本招标文件规定与招标人签订合同；或

（b）提交履约保证金（若有）；或

（c）未在中标公告发布后30天内或领取中标通知书时向招标代理支付中标服务费。

如果招标代理在书面要求中指明由于发生了上述条件内的任一情况而应该支付给招标代理的数额，则本行接到招标代理的第一次书面要求就支付上述数额之内的任何金额，并不需要招标代理证实他的要求。

本保函在与投标人须知中规定的投标有效期内保持有效，本行不要求得到延长有效期的通知，但任何索款要求应在上述期限内送到本行。

银行授权代表：(签字盖公章)

日期：_____年___月__日

证人：(签字盖公章)

地址：____________________