招标文件

项目编号：FW2020091401

招标代理单位内部编号：2020-0420-ed

项目名称：2020-2021年度复旦大学四校区弱电机房巡检服务

采 购 人：复旦大学

招标代理：上海教育建设管理咨询有限公司

2020年9月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 政府采购主要政策

第四章 项目招标需求

第五章 评标方法与程序

第六章 投标文件有关格式

第七章 合同书格式和合同条款

第八章 上海教育建设管理咨询有限公司投标保证金提交和退还操作须知

第一章 投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》之规定，上海教育建设管理咨询有限公司受复旦大学委托，对2020-2021年度复旦大学四校区弱电机房巡检服务进行公开招投标采购，特邀请合格的投标人前来投标。

一、合格的投标人必须具备以下资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内（投标截止日为期），在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购。

3.本项目的特定资格要求：

3.1近三年（以投标截止日为期）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

3.2本项目不接受联合体投标。

二、项目概况：

1、项目名称：2020-2021年度复旦大学四校区弱电机房巡检服务

2、项目编号：FW2020091401  招标代理单位内部编号：2020-0420-ed

3、项目主要内容、数量及要求（具体项目内容、范围及所应达到的具体要求，以招标文件相应规定为准）：复旦大学校园网建设已经超过20年，截止至2020年8月，分布在四校区的现有楼宇网络机房共计622间，其中许多机房设施老化，仍然存在温度过高，机房整洁度不够、存放杂物，线路凌乱、接线板老化、没有门锁等问题，存在消防安全及管理风险。对四校区的弱电机房进行定期巡检及维护工作包括门禁、监控、电力供应、照明、消防、UPS、服务器、网络设备等运行情况进行记录，并对需要整改的部分提交建议。

要求服务商配备专业技术人员，熟悉弱电机房的消防规范，了解机房及电子类设备特性，通过专业技术手段，保证校园网络正常、稳定、安全运行。

4、采购属性：服务类

5、服务地址：复旦大学

6、合同履行期限：合同签订后的12个月

7、采购预算金额：40万元

8、采购项目需要落实的政府采购政策情况：（1）采购本国货物、工程和服务;（2）促进中小企业发展暂行办法;（3）优先购买福利企业产品和服务；（4）残疾人福利性单位。

三、招标文件的获取

时间：2020年9月22日至 2020年 9月29日，每天上午9:30至11:30，下午13:30至16:30。（北京时间，法定节假日除外）

地点：上海市徐汇区钦江路88号东楼6楼626室前台处

方式：携带加盖公章和法人章的法定代表人授权委托书原件和被委托人身份证复印件或加盖公章的法定代表人证明书原件和法定代表人身份证复印件至钦江路88号东楼626室前台处领取招标文件，并按照招标文件要求参加投标。

招标文件售价600元，售后不退。

凡愿参加投标的合格供应商应在上述规定的时间内按照规定获取招标文件，逾期不再办理。未按规定获取招标文件的投标将被拒绝。

注：投标人须保证报名及获得招标文件需提交的资料和所填写内容真实、完整、有效、一致，如因投标人递交虚假材料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由投标人承担。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

2020年 10月 16日13：30（北京时间），迟到或不符合规定的投标文件恕不接受。

地点：钦江路88号东楼626室（详见电梯厅电子屏）

五、发布公告的媒介：

以上信息若有变更我们会通过“中国政府采购网”和“复旦大学信息公开网”通知，请供应商关注。

六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人： 复旦大学

地址：邯郸路220号

联系人：陈老师

联系电话：65645621

2、采购代理机构：上海教育建设管理咨询有限公司

地址：钦江路88号东楼6楼626室

联系人：朱海强

电话：021-63820186*8111

第二章 投标人须知

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 2020-2021年度复旦大学四校区弱电机房巡检服务 |
| 2 | 采购人 | 复旦大学 |
| 3 | 采购资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购内容 | 详见第四章项目招标需求 |
| 5 | 合格的投标人资格要求 | 符合投标邀请“一、合格的投标人”中要求的供应商 |
| 6 | 现场踏勘 | 是否统一踏勘：□组织 █不组织 |
| 7 | 答疑 | 如有疑问请于2020年 9 月 30 日12:00前，发邮件至1455681050@qq.com，补充文件将以电子邮件形式发至投标单位邮箱（如有）。 |
| 8 | 投标有效期 | 投标文件递交后90天内有效 |
| 9 | 投标保证金 | 本项目投标保证金0.5万元 提交和退还办法详见：第八章★上海教育建设管理咨询有限公司投标保证金提交和退还操作须知 |
| 10 | 投标文件份数 | 正本一份、副本四份（各投标人应将投标文件采用胶装方式装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，不能出现纸质材料以外的装订材料（如金属材质及塑料材质等）。投标文件应编制目录及注明页码，页码放置在页面右下角（如采用双面打印方式，奇数页页码放置在页面右下角，偶数页页码放置在页面左下角），且将目录设置为第1页，依次逐页增加页码，所有分隔页包括空白页以及样本或图片等技术资料也必须连续编制页码。），投标文件正本扫描件电子文件壹份（光盘或U盘，不退还） 投标文件份数不符合要求的，招标人将当场退还投标人。 |
| 11 | 投标文件递交时间、地点与开标时间、地点 | 投标文件递交时间：2020年 10 月 16 日13：30 投标地点：钦江路88号东楼626室（详见电梯厅电子屏） |
| 12 | 开标时需携带资料 | 法定代表人出席携带：1）法定代表人证明原件；2）法定代表人身份证原件及复印件。 委托代理人出席携带：1）投标人的法定代表人证明原件；2）法定代表人授权委托书原件；3）被委托人身份证原件及复印件。 |
| 13 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 14 | 本项目预算公开，预算总金额为人民币40万元整，超过限价的视作无效。 |  |

投标人须知

一、总则

1.概述

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2本招标文件仅适用于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述采购项目的招标采购。

1.3招标文件的解释权属于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述的招标人。

1.4参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2.定义

2.1“采购项目”系指《投标人须知》前附表中所述的采购项目。

2.2“服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

2.3“招标人”系指《投标人须知》前附表中所述的组织本次招标的采购代理机构和采购人。

2.4“投标人”系指从招标人处按规定获取招标文件，并按照招标文件向招标人提交投标文件的供应商。

2.5“中标人”系指中标的投标人。

2.6招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

3.合格的投标人

3.1符合《投标邀请》和《投标人须知》前附表中规定的合格投标人所必须具备的资质条件和特定条件。

3.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩及企业认证必须为本法人所拥有。

3.3被省级或省级以上政府采购监管部门处分，禁止参加政府采购活动且尚在禁止期内的供应商不得参加本采购项目的投标。

4.合格的服务

4.1投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

4.2投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

4.3《项目招标需求》要求提供有关产品的，投标人应当说明投标产品的来源地，并按照《项目招标需求》的要求提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5.投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标结果公示、未中标通知以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，招标人均将通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）和“复旦大学信息公开网”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是投标人的风险，招标人对此不承担任何责任。

7.询问与质疑

7.1投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问。询问可以采取电话、电子邮件、当面或书面等形式。对投标人的询问，招标人将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.2投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。其中，对招标文件的质疑，应当在其收到或下载招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对招标过程的质疑，应当在各招标程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果以及评标委员会组成人员的质疑，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。

7.3供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

7.4质疑书应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，以便于有关单位调查、答复和处理。

7.5招标人将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.6对投标人询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，招标人将通知提出询问或质疑的投标人，并在原招标公告发布媒体上发布变更公告。

8.公平竞争和诚实信用

8.1投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循公平竞争和诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而提供虚假材料，谎报、隐瞒事实的行为，包括投标人之间串通投标等。

8.2如果有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为，招标人将拒绝其投标，并将报告政府采购监管部门查处；中标后发现的，中标人须参照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之条文描述方式双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.其他

本《投标人须知》的条款如与《投标邀请(招标公告)》、《项目招标需求》和《评标办法》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请》、《项目招标需求》和《评标办法》中规定的内容为准。

二、招标文件

10.招标文件构成

10.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请（招标公告）

（2）投标人须知

（3）政府采购主要政策

（4）项目招标需求

（5）评标办法

（6）投标文件有关格式

（7）合同书格式和合同条款

（8）本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有的话）

10.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性响应，则投标有可能被认定为无效标，其风险由投标人自行承担。

10.3投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

10.4投标人应按照招标文件规定的日程安排，准时参加项目招投标有关活动。

11.招标文件的澄清和修改

11.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标人澄清。

11.2招标人需要对招标文件进行补充或修改的，招标人将会通过“中国政府采购网”和“复旦大学信息公开网”以澄清或修改公告形式发布, 并通过电子邮件发送至供应商邮箱。如果澄清或修改公告发布时间距投标截止时间不足15天的，则相应延长投标截止时间。延长后的具体投标截止时间以最后发布的澄清或修改公告中的规定为准。

11.3澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

11.4招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以澄清或修改公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

11.5招标人召开答疑会的，所有投标人应根据招标文件或者招标人通知的要求参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

12.踏勘现场

12.1招标人组织踏勘现场的，所有投标人应按《投标人须知》前附表规定的时间、地点前往参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。招标人不组织踏勘现场的，投标人可以自行决定是否踏勘现场。

12.2投标人踏勘现场发生的费用由其自理。

12.3招标人在踏勘现场中口头介绍的情况，除招标人事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

三、投标文件

13.投标文件构成

13.1投标文件由商务响应文件和技术响应文件二部份构成。

14.投标的语言及计量单位

14.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

15.投标有效期

15.1投标文件应从开标之日起，在《投标须知前附表》规定的投标有效期内有效。投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

15.2在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标人可书面征求投标人同意延长投标有效期。投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

15.3中标人的投标书作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

16.商务响应文件

16.1商务响应文件由以下部分组成：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标报价分类明细表；

（4）资格条件及符合性要求响应表；

（5）与评标有关的投标文件主要内容索引表；

（6）投标人关于报价等的其他说明（如有）。

（7）投标人情况简介；

（8）法定代表人授权委托书及被委托人身份证；

（9）投标承诺函；

（10）投标人一年内任意一个月的财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；

（11）提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（12）参加政府采购活动前3年（投标截止日为期）内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（需附未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商证明文件）；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（如有）；

（14）《中小企业声明函》（原件）；

（15）福利企业：提供县级以上人民政府民政部门认定的福利企业证书；（复印件加盖公章）（如有）；

（16）残疾人福利性单位：提供《残疾人福利性单位声明函》（附件）（如有）；

（17）同类及类似项目的业绩（列表，注明项目名称、服务时间、项目负责人等情况，并提供项目合同复印件作为证明，合同复印首、尾页即可），并提供类似业绩中代表性业绩的展示电子文件。

（18）投标人认为可以证明其能力、业绩、信誉和信用的其他相关材料。

17.投标函

17.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整地填写《投标函》。

17.2投标人不按照招标文件中提供的格式填写《投标函》，或者填写不完整的，评标时将按照第五章《评标办法》中的相关规定予以扣分。

17.3投标文件中未提供《投标函》的，为无效投标。

18.开标一览表

18.1投标人应按照招标文件提供的投标文件格式完整地填写开标一览表、报价明细表和报价构成表等，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

18.2开标一览表是为了便于招标人开标，开标一览表内容在开标时将当众公布。开标一览表的内容应与投标报价明细表内容一致，不一致时以开标一览表内容为准。

18.3投标人不按照招标文件中提供的格式填写开标一览表、填写不完整或者投标文件中未提供开标一览表的，评标时将按照第五章《评标办法》中的相关规定予以扣分。

19.投标报价

19.1投标报价是履行合同的最终价格，除《项目招标需求》中另有说明外，投标报价应包括投标人为完成采购项目而提供服务的一切费用，包括投标人的各种成本、税金、费用和利润。

19.2投标人应按照招标文件提供的投标文件格式完整地填写开标一览表、报价明细表和报价构成表等，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

19.3除《项目招标需求》中说明并允许外，投标的每一种服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，招标人均将予以拒绝。

19.4投标报价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的投标报价，招标人均将予以拒绝。

19.5开标一览表是为了便于招标人开标，开标一览表内容在开标时将当众唱出。开标一览表的内容应与投标报价明细表内容一致，不一致时以开标一览表内容为准。

19.6投标应以人民币报价。

20. 资格条件及符合性要求响应表

投标人应当按照招标文件所提供格式，逐项填写并提交《资格条件及符合性要求响应表》，以证明其投标符合招标文件规定的所有合格投标人资格条件及实质性要求。

21.与评标有关的投标文件主要内容索引表

21.1投标人应按照招标文件提供的格式完整地填写与评标有关的投标文件主要内容索引表。

21.2与评标有关的投标文件主要内容索引表是为了便于评标。与评标有关的投标文件主要内容索引表与投标文件其他部分就同一内容的表述应当一致，不一致时以索引表内容为准。

22.技术响应文件

22.1投标人应按照《项目招标需求》的要求编制并提交技术响应文件，对招标人的技术需求全面完整地做出响应并编制服务方案，以证明其投标的服务符合招标文件规定。

22.2技术响应文件可以是文字资料、表格、图纸和数据等各项资料，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

23.投标保证金

投标保证金的缴纳与退还详见“第八章 上海教育建设管理咨询有限公司投标保证金提交和退还操作须知”。

24.投标文件的编制、签署和装订

24.1投标人应按照招标文件要求的格式填写相关内容。

24.2投标人应按商务响应文件、技术响应文件正本各1份，副本各4份分别编制并胶装成册（各投标人应将投标文件采用胶装方式装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，不能出现纸质材料以外的装订材料（如金属材质及塑料材质等）。投标文件应编制目录及注明页码，页码放置在页面右下角（如采用双面打印方式，奇数页页码放置在页面右下角，偶数页页码放置在页面左下角），且将目录设置为第1页，依次逐页增加页码，所有分隔页包括空白页以及样本或图片等技术资料也必须连续编制页码。），可合并装订（但须明显区分）或单独装订。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

24.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

24.4投标文件须由投标人在规定位置加盖单位公章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

24.5投标文件中凡招标文件要求签署、盖章之处，均应由投标人的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署和加盖公章。投标人应写明全称。如果是由法定代表人授权代表签署投标文件，则必须按招标文件提供的格式出具《法定代表人授权书》并将其附在投标文件中。投标文件若有修改错漏之处，须加盖投标人公章或者由法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自负。

24.6投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任，投标人需承担其投标在评标时因此被扣分甚至被认定为无效标的风险。

24.7建设节约型社会是我国落实科学发展观的一项重大决策，也是政府采购应尽的义务和职责，需要政府采购各方当事人在采购活动中共同践行。目前，少数投标人制作的投标文件存在编写繁琐、内容重复的问题，既增加了制作成本，浪费了宝贵的资源，也增加了评审成本，影响了评审效率。为进一步落实建设节约型社会的要求，提请投标人在制作投标文件时注意下列事项：

（1）评标委员会主要是依据投标文件中技术、质量以及售后服务等指标来进行评定。因此，投标文件应根据招标文件的要求进行制作，内容简洁明了，编排合理有序，与招标文件内容无关或不符合招标文件要求的资料不要编入投标文件。

（2）投标文件应规范，应按照规定格式要求规范填写，扫描文件应清晰简洁、上传文件应规范。

四、投标文件的递交

25、投标文件的包装和递交

25.1投标文件须密封包装，并加盖投标人公章，在投标截止时间前由授权代表持本人有效身份证件将投标文件送至招标人指定地点。

25.2、投标文件外层包装封面上应注明“商务响应文件/技术响应文件、项目名称、项目编号、投标人名称及开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

25.3、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

25.4、不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

26.投标截止时间

26.1投标人必须在《投标邀请（招标公告）》规定的投标截止时间前，将书面投标文件密封递交至开标地点。

26.2在招标人按《投标人须知》规定酌情延长投标截止期的情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

26.3投标人没有按照上述规定递交投标文件的，其投标为无效标。

27.投标文件的修改和撤回

在投标截止时间之前，投标人可以对已提交的投标文件进行修改和撤回。

五、开标

28.开标

28.1招标代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应准时参加开标会议并签到。

六、评标

29.评标委员会

29.1招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人的代表和政府采购评审专家组成，其中专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

29.2评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。

30.投标文件的初审

30.1开标后，由采购人或者采购代理机构根据《资格条件及符合性要求响应表》中的“第一部分 资格性审查”依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

30.2在详细评标之前，评标委员会根据资格审查结果和《资格条件及符合性要求响应表》中的“第二部分 符合性审查”对投标人进行符合性审查，审核投标文件是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

30.3没有通过《资格条件及符合性要求响应表》要求的投标文件不参加进一步的评审，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

30.4对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范的内容，招标人可以接受，但这种接受不能影响评标时投标人之间的相对排序。

31.投标文件错误的修正

31.1投标文件中如果有下列计算上或表达上的错误或矛盾，将按以下原则或方法进行修正：

（1）开标一览表内容与报价明细表及投标文件其它部分内容不一致的，以开标一览表内容为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价与单价和数量的乘积不一致的，以单价计算结果为准，并修正总价；

（4）对投标文件中不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

31.2投标文件中如果有其他错误或矛盾，将按不利于出错投标人的原则进行处理，即对于错误或矛盾的内容，评标时按照对出错投标人不利的情形进行评分；如出错投标人中标，签订合同时按照对出错投标人不利、对采购人有利的条件签约。

31.3上述修正或处理结果对投标人具有约束作用。

32.投标文件的澄清

32.1为有助于对投标文件审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致等有关问题进行澄清。投标人应按照招标人通知的时间和地点委派授权代表向评标委员会作出说明或答复。

32.2投标人对澄清问题的说明或答复，还应以书面形式提交给招标人，并应由投标人授权代表签字和加盖投标人公章。

32.3投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

32.4投标人的澄清不得改变其投标文件的实质性内容，不得通过澄清而使进行澄清的投标人在评标中更加有利。

33.投标文件的评价与比较

33.1　评标委员会只对被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

33.2　评标委员会根据《评标办法》中规定的方法进行评标，并向招标人提交书面评标报告和推荐中标候选人。

34.评标的有关要求

34.1评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性，评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

34.2评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标建议等，所有知情人均不得向投标人或其他无关的人员透露。

34.3任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。

34.4招标人和评标委员会均无义务向投标人进行任何有关评标的解释。

七、定标

35.确认中标人

除了《投标人须知》第38条规定的招标失败情况之外，采购人将根据评标委员会推荐的中标候选人及排序情况，依法确认本采购项目的中标人。

36.中标结果公告及中标和未中标通知

36.1采购人确认中标人后，招标人将通过“中国政府采购网”和“复旦大学信息公开网”对中标结果进行公告。

36.2在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对招标人和投标人均具有法律约束力。

36.3对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

36.4中标结果公告同时也是对其他未中标投标人的未中标通知。中标结果公告后，未中标的投标人可执授权委托书领取本单位的《未中标结果通知》，同时可按《投标保证金提交和退还操作须知》的规定退还其投标保证金。

37.投标文件的处理

所有在开标会上接受并唱出的投标文件都将作为档案保存,不论中标与否，招标人均不退回投标文件。

38.招标失败

在投标截止时间结束后，参加投标的投标人不足三家的；或者在评标时，符合专业条件的投标人或对招标文件作出实质响应的投标人不足三家，评标委员会认为缺乏竞争性、确定为招标失败的，招标人将通过“中国政府采购网”和“复旦大学信息公开网”发布招标失败公告。

八、授予合同

39.合同授予

除了中标人无法履行合同义务之外，招标人将把合同授予根据《投标人须知》第35条规定所确定的中标人。

40.签订合同

40.1中标人与采购人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

40.2中标人应根据合同条款的规定，按照招标文件中提供的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。

九、中标服务费

中标人应在中标通知书发出的同时，向招标代理单位交纳中标服务费；

本项目的中标服务费按如下标准和规定交纳；以中标金额作为收费的计算基数；中标服务费按国家发展计划委员会“计价格（2002）1980号”文《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的差额累计递进法收费标准进行收费，具体金额为：

| 中标金额（万元） | 收费标准 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.45% |

中标服务费=中标金额×相对应收费标准(差额累进制) ×66.73%；

中标服务费币种与中标签订合同的币种相同；

中标服务费按以下方式交纳：在领取中标通知书前按上述规定，向招标代理单位直接交纳中标服务费。

帐户名：上海教育建设管理咨询有限公司

开户银行：交行中山北路支行

帐号：310066700018010012644

第三章 政府采购主要政策

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规及相关规定，政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展、促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益等。

如上政策适用于不同项目的需求：

1）符合条件的中小企业；

2）符合条件的残疾人福利性单位；

本项目为非专门面向小型和微型企业的项目，当拟供产品是由小型和微型企业生产时，将给予6%的价格扣除；当两家以上供应商组成联合体参加投标且‘共同投标协议’表明小型和微型企业生产的产品的占比超过30%时，将给予2%的价格扣除。享受上述评标优惠的前提条件是小型和微型企业不得将自己承担的工作分包或转包给大型和/或中型企业或其他组织，且联合体中的大型和/或中型企业或其他组织与上述小型和/或微型企业之间不得存在投资关系。为此，投标人或投标联合体成员如果是小型或微型企业的话，应按财库〔2011〕181号文的规定填写和提交小微企业正本声明函，且评标时评标委员会将按工信部联企业〔2011〕300号文的规定对声明的小型和微型企业作出认定；上述产品的占比将按投标人在其投标分项报价表中填报的相关信息进行计算，如投标人未在分项报价表中填报相关信息，将按不利于相关投标人的原则进行处理。如投标人为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供符合财库〔2017〕141号文格式要求的残疾人福利性单位正本声明函；在评标时残疾人福利性单位将视同小型和微型企业，执行上述支持小型和微型企业的相同政策。如投标人为监狱或戒毒企业，应在其投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱或戒毒企业的证明文件；在评标时监狱或戒毒企业将视同小型和微型企业，执行上述支持小型和微型企业的相同政策。

一旦投标人中标，则将在中标公告中公示其声明函，接受社会监督，若提供声明函与事实不符的，将依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究其法律责任。

在详细评审中，当两家或两家以上投标人最终的评分相等时，凡投标产品列入了国家有关部门最新公布的政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单，则提供了由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的投标人排序在前（当投标产品为集成产品时，则上述产品价格占比高的投标人排序在前）。

当采购标的中含有国家有关部门最新公布的政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单且要求强制采购的产品时，第五章评标办法符合性审查阶段的否决投标条款中应包含：“对投标产品中列入国家有关部门最新公布的政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单且要求强制采购的产品，投标人未提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。”

根据财库〔2011〕181号，符合条件的中小企业在参加政府采购活动时，应当提供《中小企业声明函》（见格式），并对声明的真实性负责。

根据财库〔2017〕141号，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见格式），并对声明的真实性负责。。

第四章 项目招标需求

一、 项目简介

复旦大学校园网建设已经超过20年，截止至2020年8月，分布在四校区的楼宇网络机房共计622间，其中许多机房设施老化，仍然存在温度过高，机房整洁度不够、存放杂物，线路凌乱、接线板老化、没有门锁等问题，存在消防安全及管理风险。四校区的弱电机房进行定期巡检及维护工作包括门禁、监控、电力供应、照明、消防、UPS、服务器、网络设备等运行情况进行记录，并对需要整改的部分提交建议。

要求服务商配备专业技术人员，熟悉弱电机房的消防规范，了解机房及电子类设备特性，通过专业技术手段，保证校园网络正常、稳定、安全运行。

本项目一招一年

项目总金额：40万元；

- 服务范围及服务内容

- 服务范围及要求

复旦大学邯郸、枫林、张江及江湾校区除核心机房外的所有楼宇网络机房。截至2020年8月共计622间，合同期内随校园建设所增机房也纳入本项目服务范围。该清单未来会随学校网络建设的变化而随时更新。

表：现有四校区二级楼宇机房类型及数量明细表

| 校区 | 合计 |
| --- | --- |
| 枫林 | 129 |
| 邯郸 | 239 |
| 江湾 | 195 |
| 张江 | 59 |
| 总计 | 622 |

- 每月对四校区网络机房进行巡检；

- 对网络机房内的设施、环境、网络设备、门禁等情况进行记录、拍照；

- 巡检时间：采用电子巡更设备，每月巡检一次。并在此巡检基础上进行各项维保工作，并且保证每月每间机房出具1次完整的巡检记录日志（包括线缆、机柜、强电等），并汇总出具四校区网络机房巡检报告。对故障及应急服务出具故障及解决方案报告；

- 巡检周期为12个月，每月巡检1次并对机房环境进行清扫。

- 采用电子巡更设备，在每间巡检机房内安装巡更点，采用巡更机记录每次巡检的内容。

- 每月初召开巡检工作例会，对上个月的巡检情况进行报告。

- 服务内容

（1）机房内设备巡检服务：

- 检查机房内网络模块及电源接口是否牢固；

- 检查网络设备是否正常运行；

- 检查设备状态指示灯，有无报警，有无异常声响；

- 检查是机柜配电还是墙插，使用PDU还是插线板；

- 检查排线、插座是否牢固，有无发热；

- 检查机房内布线机柜与设备柜是否移位；

- 检查机房内各空调等设备工作是否正常；

- 检查机房门禁是否正常，门窗是否关闭

- 检查视频监控系统是否正常；

- 检查是否新增其他运营商设备。

（3）机房内环境巡检服务：

- 检查机房内温度、湿度、防尘是否达标；

- 检查光缆是否正常（有无损坏或鼠患），是否有私拉乱接电线现象；

- 检查照明是否正常；

- 是否有管道漏水现象；

- 检查环境卫生：静电地板干净整洁，机房内无杂物、无过多灰尘、无异味，门锁正常。

（4）消防巡检服务：

- 检查消防探测器是否被罩住、脱落；

- 手报按钮外观是否合格；

- 机房内、消防通道是否通畅，是否有易燃物；

- 安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指标标志、应急照明是否完好；

- 消防设施（烟感、灭火器）等是否在位、完整；

- 检查已安装干粉灭火器的机房，灭火设施是否有损坏。

（5）应急服务：

提供7*24小时电话应急抢修支持服务，对常见故障快速处理，对应急服务及时响应。每次故障及应急服务都应出具故障及解决方案报告；

- 巡检期间，进行状态检查发现机房物理环境异常、设备状态异常、网络系统故障，应立即按操作规程执行进行恢复操作，应第一时间报告招标人。

- 如果故障按恢复规程无法有效恢复，特别是当发生机房环境（动力、空调）故障、关键的设备、网络、系统、服务如无法及时恢复时，应立即通知到招标人，由招标人负责协调资源进行故障处理。

- 消防设备故障：一旦机房发生火灾，应遵照下列原则：首先确保人员安全，其次保护关键设备、数据安全；三是保护一般设备安全；

- 故障处理过程必须在电子巡更中详细记录，拍好照片，以备查阅。

（6）电子巡更：

采用电子巡更管理系统，结合RFID自动感应识别技术，实现对巡检人员的考核管理。在四校区规定巡检的弱电机房内布置巡更点，巡检人员手持巡更机到达每一个巡更点采集数据后，巡更机自动记录并保存准确时间和位置名称。巡检结束后通过数据线将巡更巡检数据上传到电脑中，同时保留现场纸质台帐。招标人可通过软件可查看整个巡更巡检过程。

三、 服务要求

- 服务商资质要求

（1）提供服务商基本情况说明，包括企业性质、注册地点、通讯地址、法人代表姓名等；服务商如有类似的服务经验，提供相应合同复印件并加盖公章。

（2）服务商如有ISO9001认证证书，请提供复印件并加盖公章。

- 人员要求

（1）服务商应配备不少于4名安全管理人员，要求其具备有效期内的安全生产考核合格证书，且累计持证时间达一年以上。

- 协助招标人制定弱电机房的巡检计划；

- 负责安排协调四校区的机房巡检人员；

- 负责审核巡检情况，并及时向招标人汇报；

- 每月初同招标人召开巡检例会，对上个月的巡检报告进行分析，对巡检出现的问题及时讨论。

（2）服务商应配备不少于6名四校区机房巡检人员，对四校区所有网络机房定期巡检，要求：

- 具备专业技术人员，熟悉机房、网络及配电设备及消防安全设施的特性。

- 熟悉校园网络架构，了解弱电机房位置、机房内设备所管理的区域及相关规定和等级防护要求。

- 熟悉弱电机房的消防规范。

- 按照要求定期采用电子巡更设备巡检弱电机房的设备、环境等，记录巡检数据，发现问题及时记录、解决，并向招标人报告；

- 巡检人员必须按期每月巡检所有机房，并认真完成规定的巡检内容，认真汇总巡检记录。严格执行操作规程。

- 电子巡更要求

巡更设备软、硬件均由中标供应商负责提供并部署。

电子巡更系统由三部分组成：

| 序号 | 产品 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 软件 | 安装在管理中心电脑上，用于读取、查询、统计巡检数据； |
| 2 | 巡更机 | 巡逻人员巡更工作时手持使用； |
| 3 | 巡更点 | 安装在需要重点检查地点或者重要的设备上； |

- 系统可保证长期安全地运行。系统中的软硬件及信息资源应满足可靠性设计要求。

- 系统具有必要的安全保护和保密措施，有应对计算机犯罪和病毒的防范能力，支持多用户分级管理的要求，具备自动备份数据功能。

- 系统具有较高的容错能力，有较强的抗干扰性。对各类用户的误操作应有提示或自动消除的能力。

- 系统的软硬件具有扩充升级的余地，不可因软硬件扩充、升级或改型而使原有系统失去作用。

- 建立友好的用户界面，使用户操作简单直观，易于学习掌握；

- 如出现巡更系统故障，在24小时内做出响应，在3个工作日内系统正常运行。

（1）巡更机主要技术参数

根据四校区网络机房数量，供应商提供不少于6台巡更机，其中邯郸、江湾各2台，枫林、张江各1台，用于巡检人员巡检时使用。

- 巡更机应带有拍照、事件记录、地点导航、手电等功能；

- 应配备高清LCD色彩显示屏及防破坏保护屏，防护等级IP67；

- 摄像头不低于500万像素；

- 工作环境温度-40℃～+85℃，湿度100%内；

- 带有USB接口，可在巡检结束后将数据导入到管理平台中；

- 电池，不低于3500mAh；

- 存储，不低于10万条数据；

- 读卡距离：3cm-5cm；

- 具有防水性；

（2）巡更点技术参数

巡更点采用RFID技术，无需电源，无需布线，具有防水、防尘、防腐蚀、耐高低温、使用寿命长且体积小等特点。可隐蔽式安装四校区巡检机房内。巡更点按实际网络机房数量部署及调整。

- 工作环境温度-40℃～+85℃，湿度100%内。

- 工作频率：125KHz。

- 本次巡检应完成四校区所有巡更点的安装，安装尺寸及位置需提前和招标人确认。

（3） 巡更管理系统主要参数

- 管理平台实现人性化操作，设置简单灵活，实现智能化操作。

- 管理人员可实现智能排班，可实现任何方式的排班计划，排班可修改。

- 实现单条件及多条件组合查询，人员、时间、漏检等情况，不同颜色代表不同结果，一目了然。

- 实现统计功能，自动分析巡检巡更情况，扇形图表及多种图表显示，更清晰更明了。

- 安全性保障，双重密码保护，数据自动备份，安全可靠。

- 提供软件平台的使用手册。

- 软件收到巡检数据，自动按巡检计划分析处理。

- 二次开发：支持二次开发；

- 软件安装条件应支持windows7以上的操作系统。

- 安全要求

（1）熟悉规程，具备安全生产考核合格证书，对进入机房的所有巡检人员，必须进行安全教育，专业培训，并了解机房风险点和安全注意事项。

（2）如需对机房设备维修，不得随意接电，必须经机房专责人批准，电缆线、开关触电保安器应完好无损。

（3）进入机房的巡检人员，要做好防火措施，严禁吸烟，工作前四个小时严禁喝酒，所用一切易燃物品应有专人保管。

（4）服务商巡检维保人员必须在机房指定的工作范围内进行工作，不得跨越、移动其他设备缆线等；不得进入非工作区以外的设备运行区域进行其它活动。

（5）服务商巡检人员应对机房内内设备使用、维护情况进行记录，发现问题应及时反馈给招标人，如短期无法解决，应尽快找出应急解决方案。

（6）服务商巡检人员如有违章和不安全行为的，招标人有权停止其工作，要求更换巡检人员。

（7）做到无重大偷盗、火灾、触电等责任事故发生。

（8）遵守招标人各项规章制度，确保校园美观整洁。

（9）若遇突发事件必须第一时间向招标人汇报，并派工程师协助招标人进行相关工作。

（10）制定各类风险工作预备方案，人员、物资准备、突发事件处置都必须有技术支持和应对能力。

（11）各技术岗位都需有经验丰富的技术人员把关，符合国家和地方对岗位上岗要求，上岗持证率达到100%（具体人员要求请参考“三、服务要求”中“人员要求”）。

（12）巡检人员必须遵守保密协议，不得泄露招标人保密信息。

（13）建立健全各项管理制度，操作流程，各种信息都有记录并及时归档，不得随意减少人员配置，确保服务人员数量与服务商应标书相符。

（14）由于管理疏忽造成招标人损失的要按价赔偿和承担相关责任。

- 其他相关要求

（1）如有维修所需采购材料，材料费用按市场价格、按实际用量经招标人同意后采购结算；巡检服务人员使用的常用测试设备、工具及日常运行费由服务商自行负担。

（2）在合同期内的国家政策变动、劳务用工等所有风险由服务商承担，与招标人无关。

（3）供应商如有针对本项目的延伸服务、特色服务请在投标文件中书面说明

四、付款方式

合同签订后，支付合同总金额的50%，余款在合同到期后经专家论证验收后支付。

第五章 评标方法与程序

一、投标无效情形

1、评标委员会将按照《投标人须知》以及本评标办法附表《资格条件及符合性要求响应表》要求对投标文件进行初审，投标文件不符合《资格条件及符合性要求响应表》所列任何情形之一的，将被认定为无效投标。

2、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录是指《中华人民共和国行政处罚法》第四十二条规定，行政机关作出责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。对于提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）查询的投标人信用记录中，若投标单位在近三年中有重大违法记录的，将被认定为无效投标。

3、单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动，相关投标均无效。

4、投标文件的装订未符合招标文件要求的，投标无效。

5、除上述以及法律法规所规定的投标无效情形外，投标文件有其他不符合招标文件要求的均作为评标时的考虑因素，而不导致投标无效。

二、评标方法与程序

（一）评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购相关规定，结合项目特点，本项目采用“综合评分法”评标，总分为100分。

（二）评标委员会

1、本项目评标工作由评标委员会负责，评标委员会由采购人的代表和上海市政府采购评审专家组成，其中采购人代表一名，其余为政府采购评审专家，政府采购评审专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

2、中标候选人推荐办法：本项目评标委员会由5人以上单数组成，各评委按照评标办法对每个投标人进行独立评分，再计算平均分值，按照每个投标人最终平均得分的高低依次排名，推荐出中标候选人。

3、评委应坚持公平、公正原则，依据投标文件对招标文件响应情况、投标文件编制情况等，按照《投标评分细则》逐项进行综合、科学、客观评分。

（三）评标程序

本项目评标工作程序如下：

1、符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、比较与评分。按招标文件规定的《投标评分细则》，对符合性检查合格的投标文件进行评分。

4、推荐中标候选供应商名单。评标委员会按照评标得分的高低依次排名，推荐得分最高者为中标候选人。如果供应商最终得分相同，则按报价由低到高确定排名顺序。

（四）评分细则

本项目具体评分细则如下：

1、投标价格分按照以下方式进行计算：

（1）价格评分：报价分＝10×（评标基准价/评审价）

（2）评标基准价：是经符合性审查合格（技术、商务基本符合要求，无重大缺、漏项）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

（3）评审价：无缺漏项的报价，投标报价即评审价；有缺漏项的报价，对投标价中缺漏项按照对其最不利原则（即按照投标人中该项最高报价计算）修正后的投标修正价为其评审价；报价严重不符合要求或者缺漏项按照对其最不利原则修正后，修正价超过其投标报价10%的，经评标委员会确认后，其价格评分为0分。评审价不等于中标价，一旦中标，仍按该投标人的投标报价签订本项目合同。

（4）如果本项目非专门面向中小企业采购，对小型和微型企业投标人的投标价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如果本项目非专门面向中小企业采购且接受联合体投标（或参加谈判、报价），联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。

（5）投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,使得投标报价可能低于其成本的,将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的,评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作无效投标处理。

2、投标文件其他评分因素及分值设置等详见《投标评分细则》。

投标评分细则（100分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 | 10 | 报价分＝10×（评标基准价/评审价） |
| 2 | 整体巡检方案计划及实施方案 | 30 | - 评审内容：1.巡检服务目标；2.巡检服务的实施安排；3.服务方式、特色管理或创新管理；4.应急预案和紧急事件处置措施；5. 电子巡更设备参数是否符合要求； - 评分标准：投标方案与本项目需求的吻合程度，方案的科学性、合理性、先进性等，综合打分。 |
| 3 | 项目配置 | 25 | - 评审内容：1.安全管理人员及巡检人员配置；2.项目人员设置；3.人员来源及人员管理机制。4. 电子巡更设备技术参数。 - 评分标准：管理人员、专业人员和劳动力的投入是否满足项目需求，各专业工种人员配置是否合理，人员素质、管理和技术能力、资质、经验、人员来源及人员管理、培训、考核和激励等机制情况，综合打分。（安全管理人员具有安全生产考核合格证书，且持续持证时间达一年以上，每个人员得2分，总共不超过8分） 提供的巡更机、软件平台的技术参数是否达标。 |
| 4 | 服务承诺 | 10 | - 评审内容：1.承诺的巡检服务质量指标；2.提供的特色服务；3.优惠承诺。 - 评分标准：承诺的各项服务质量指标是否符合招标文件要求，是否针对用户的实际需求延伸服务、便利服务等特色服务，是否有其他优惠承诺等，综合打分。 |
| 5 | 企业履约能力 | 10 | - 评审内容：投标人的履约能力，包括资质等级、内部管理制度、履约能力及获奖情况； - 评分标准：投标人资质、ISO9001系列质量管理体系、内部管理制度、综合履约能力及获奖情况（提供相关证书复印件），综合打分。 |
| 6 | 类似项目经验和业绩 | 10 | - 评审内容：投标人具备类似项目经验和业绩； - 评分标准：投标提供2017年8月至今类似业务项目数量进行打分，每1项为2分，最高分不得超过10分。（需提供合同复印件，合同原件备查） |
| 7 | 投标文件编制 | 5 | - 评审内容：投标文件的编制情况； - 评分标准：投标文件内容是否完整、简洁明了、编排有序等，综合打分。 |

注：​1.各项评标要素所涉及的评审内容包括但不限于表中所列的“主要评审内容”。

2.表中除第1、6项的评标要素的评分标准为：

​情况好的得该要素的满分分值；

​情况较好的得该要素的满分分值×0.8；

​情况一般的得该要素的满分分值×0.6；

​情况较差的得该要素的满分分值×0.4；

未提及该要素的得0分。

2.1 响应情况好是指针对招标文件“技术要求”所提出各项要求响应性说明系统、详实、准确，针对性强；无负偏离或缺漏项；响应性表述清晰，技术方案或技术参数具体、明确、有冗余；服务计划合理，类似业绩丰富；服务能力强、水准高，对项目的理解深入，服务团队的人员充实、配置科学，硬件保障到位；实施计划科学、合理、可操作性强；承诺的违约责任具有约束力，对保证项目达到预期目标有利。

2.2 响应情况较好是指针对招标文件“技术要求”所提出各项要求响应性说明比较系统，针对性较强；无负偏离或大的缺漏项；响应性表述较清晰，技术方案或技术参数较具体、明确、基本无冗余；服务计划较合理，类似业绩较丰富；服务能力较强、有一定水准，对项目的理解较深入，服务团队的人员充实，硬件保障丰富；实施计划较科学、合理；承诺的违约责任具较有约束力，能够达到预期目标有利。

2.3 响应情况一般是指针对招标文件“技术要求”所提出各项要求响应性说明基本完整，针对性一般；有负偏离或较多缺漏项；个别内容的响应性表述不够清晰，技术方案或技术参数较不够具体或明确、无冗余；服务计划基本符合要求，有类似业绩，但相对较少；服务能力一般，对项目的理解一般，服务团队的人员较好，具有硬件保障；有实施计划，但不够完整或科学；承诺的违约责任不太具有约束力。

2.4 响应情况较差是指针对招标文件“技术要求”所提出各项要求响应性说明内容不完整，针对性不强；有较多负偏离和缺漏项；部分内容响应性表述不清晰，部分技术方案或技术参数不具体或不明确，导致评委无法作出准确判断；服务计划不太符合要求，无类似业绩；服务能力较弱，对项目的理解不足或无，有服务团队的人员和硬件保障；未提及实施计划或虽有提及但相关内容不具操作性；未承诺的违约责任。

2.5未提及该要素是指未对该项评审内容作任何阐述或响应。

评标办法附表：资格条件及符合性要求响应表

| 项目内容（资格条件、实质性要求） | 具备的条件说明（要求） | 投标检查项（响应内容说明(是/否)） | 详细内容所对应投标文件页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 资格性审查（采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。） |  |  |  |  |
| 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。 |  |  |  |  |
| （一）具有独立承担民事责任的能力； | 提供投标人营业执照（复印件，加盖投标人公章），分公司或者分支机构须提供总公司对本项目的授权； |  |  |  |
| （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 提供以下三种其中一种： (1) 最近二年内经审计的财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权变动及其附注； (2) 基本开户银行出具的资信证明（以投标截止日为期三个月内开具的），并同时提供基本开户银行开户证明文件； (3)财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。 |  |  |  |
| （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | 提供承诺函（格式 详见承诺函） |  |  |  |
| （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； | （1）提供最近半年内，任意一个月依法缴纳税收的证明； （2）提供最近半年内，任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明；（专用收据或社会保险缴纳清单）； |  |  |  |
| （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | （1）提供政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面证明并附： A、信用中国网站 （www.creditchina.gov.cn）查询的投标人信用记录网上截图； B、中国政府采购网 （http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）查询的投标人信用记录网上截图。 |  |  |  |
| （六）法律、行政法规规定的其他条件。 |  |  |  |  |
| 2、其他： |  |  |  |  |
| 2.1本次招标不接受联合投标； |  |  |  |  |
| 2.2本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购； |  |  |  |  |
| 第二部分 符合性审查（评标委员会应当对“符合资格”的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。） |  |  |  |  |
| 投标文件内容、密封、签署等要求 | 符合招标文件规定：1）、投标文件按招标文件规定格式提供投标函、开标一览表、资格条件及符合性要求响应表；2）、投标文件按招标文件要求密封；3）、投标文件由法定代表人或授权代表签字（或盖章）并加盖投标人公章；4）、在投标文件由法定代表人授权代表签字（或盖章）的情况下，应按招标文件规定格式提供法定代表人授权委托书； |  |  |  |
| 投标有效期 | 符合招标文件规定：不少于90天。 |  |  |  |
| 投标报价 | 不得进行选择性报价（投标报价应是唯一的）；不得进行可变的或者附有条件的投标报价；投标报价不得超出招标文件标明的采购预算金额或项目最高限价；不得低于成本报价。 |  |  |  |
| 交付日期 | 符合招标文件要求 |  |  |  |
| 付款条件 | 符合招标文件要求 |  |  |  |
| 投标保证金 | 1）投标文件中提供开户许可证； 2）投标保证金必须从投标单位基本账户支付。 |  |  |  |
| 合同转让与分包 | 合同不得转让。 |  |  |  |
| “★”要求 | 符合招标文件招标项目需求中标有“★”的要求，详见招标文件附件。 |  |  |  |
| 公平竞争和诚实信用 | 不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。 |  |  |  |

备注：各投标单位需按上述评标办法附表进行填写并提供证明材料。

第六章  投标文件有关格式

一、商务响应文件有关格式

1、投标函格式

致：（招标人名称）

根据贵方（项目名称、招标编号）采购的招标公告及投标邀请，（姓名和职务）被正式授权代表投标人（投标人名称、地址），向贵方在提交投标文件5份。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定，我方的投标总价为（大写）            元人民币。

2.我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期为自开标之日起______日。

4.如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。

5.如果我方有招标文件规定的不予退还投标保证金的任何行为，我方的投标保证金可被贵方没收。

6.我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。

7.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。

8.为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方不是采购人的附属机构。

（3）我方最近三年内因违法行为被通报或者被处罚的情况：

（4）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

地址：

电话、传真：

邮政编码：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表签名：

投标人名称（公章）：

日期：    年  月  日

2、开标一览表格式

项目名称：

招标编号：

| 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- |
| 大写： |  |

说明：（1）“金额（元）”指投标报价，所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）投标人应按照《项目概况及招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

（3）开标一览表内容与投标文件其它部分内容不一致时以开标一览表内容为准。

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：    年  月  日

3、报价分类明细表格式

项目名称：

包号：

| 序号 | 分类名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计： |  |  |  |  |  |  |

说明：

（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）投标人应按照《项目概况及招标需求》和《投标人须知》以及行业定价要求报价。

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：    年  月  日

4、与评标有关的投标文件主要内容索引表

项目名称：

| 项目内容 | 具备的条件说明 | 响应内容说明(是/否) | 详细内容所对应电子投标文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

说明：上述具体内容要求可以参照本项目评标方法与程序及评分细则。

二、技术响应文件有关表格格式

1、项目负责人情况表

项目名称：

| 姓名 |  | 出生年月 |  | 文化程度 |  | 毕业时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校和专业 |  |  | 从事本类项目工作年限 |  |  | 联系方式 |  |
| 职业资格 |  |  | 技术职称 |  |  | 聘任时间 |  |
| 主要工作经历： 主要管理服务项目： 主要工作特点： 主要工作业绩： 胜任本项目负责人的理由： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：    年  月  日

2、主要管理、技术人员配备及相关工作经历、职业资格汇总表

项目名称：

| 项目组成员姓名 | 年龄 | 在项目组中的岗位 | 学历和毕业时间 | 职称及职业资格 | 进入本单位时间 | 相关工作经历 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：    年  月  日

三、相关证明文件格式

1、投标人基本情况简介格式

（一）基本情况：

1、单位名称：

2、地址：

3：邮编：

4、电话/传真：

5、成立日期或注册日期：

6、行业类型：

（二）基本经济指标（到上年度12月31日止）：

1、实收资本：

2、资产总额：

3、负债总额：

4、营业收入：

5、净利润：

6、上交税收：

7、在册人数

（三）其他情况：

1、专业人员分类及人数：

2、企业资质证书情况：

3、近三年内因违法违规受到行业及相关机构通报批评以上处理的情况：

4、其他需要说明的情况：

我方承诺上述情况是真实、准确的，我方同意根据招标人进一步要求出示有关资料予以证实。

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：    年  月  日

2、法定代表人资格证明书

姓名：         性别：    年龄：   ，系                     (供应商名称)的法定代表人。就参加采购编号为               (采购项目编号)的            (采购项目名称)采购项目的投标，签署上述采购项目的投标文件及合同的执行、完成、服务和质保，签署合同并处理与之有关的一切事务。

特此证明。

在此粘贴法定代表人身份证复印件正反面

投标人（公章）：

日期：   年    月    日

3、法定代表人授权书格式

致：上海教育建设管理咨询有限公司

我_________（姓名）系_________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名，职务）以我方的名义参加贵中心______________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵中心收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

在此粘贴被授权人身份证复印件正反面

委托人名称（公章）：

法定代表人（签章）：

委托人注册地/营业地：

邮政编码：

电话：

传真：

日期：

4、同类或类似项目业绩：投标人近年承接的与本项目类似项目一览表格式

| 序号 | 年份 | 项目名称 | 项目内容 | 服务时间 | 业主情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位名称 | 经办人 | 联系方式 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

附：类似项目的合同复印件，复印能体现项目实施内容、项目经理的合同关键页和有合同双方盖章的尾页即可。

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：    年  月  日

5、不存在与参与本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺

我公司参加贵校组织的       （项目名称及编号）招标活动，郑重承诺：在参加本次招标活动不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。

投标人名称：（单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：       年    月   日

6、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：　　　　　　　　　
日　　　   　期：

说明：（1）本声明函适用于所有在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

（2）如投标人为联合投标的，联合体各方需分别出具上述《中小企业声明函》。

（3）一旦投标人中标，则将在中标公告中公示其声明函，接受社会监督，若提供声明函与事实不符的，将依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究其法律责任。

注：各行业划型标准：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

7、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

8、投标承诺函

致：

本公司（公司名称）参加(招标编号：)的投标活动，现承诺：我公司满足政府采购法第二十二条关于供应商的资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）由依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

同时，我公司/单位参加本次采购项目前未参与本采购项目的前期咨询论证，不属于禁止参加投标的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

企业名称（盖章）：

9、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我公司在参加本次投标活动中，作为如下承诺：

一、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

三、提供的相关文件均真实、有效。

若查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，则招标人有权取消我公司的投标及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次招标带来的一切后果（包括经济损失）。

特此声明。

投标人全称（公章）：

法定代表人（签章）：

日期：    年  月  日

后附：

A、 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的投标人信用记录

B、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）查询的投标人信用记录。

10、营业执照、基本账户开户许可证（或基本账户网上备案截图）

第七章 合同通用条款及专用条款

合同登记编号：

技 术 服 务 合 同

(2003 版)

（含技术培训、技术中介）

项目名称：

委托人：

（甲方）

受托人

（乙方）

签订地点：           省（市）           区（县）

签订日期：      年      月      日

有效期限：      年      月      日至      年      月      日

上 海 市 科 学 技 术 委 员 会

上 海 市 工 商 行 政 管 理 局

服务（1）

依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就 项目的技术服务（该项目属 计划※） 经协商一致，签订本合同。 一、※服务内容、方式和要求： （属技术培训合同应当填写培训内容和要求、培训计划、进度，属技术中介合同应当填写中介内容和要求）

服务（2）

二、※工作条件和协作事项 三、履行期限、地点和方式： 本合同自 年 月 日至 年 月 日 在 （地点）履行。 本合同的履行方式：

服务（3）

四、验收标准和方式： 技术服务或者技术培训按 标准，采用 方式验收，由 方出具服务或者培训项目验收证明。 本合同服务项目的保证期为 ，在保证期内双方权利、义务另行商定。 五、报酬及其支付方式： （一）本项目报酬（服务报酬或培训报酬大写） 元。 （二）本项目中介方活动经费（大写） 元，由 支付。 中介方的报酬（大写） 元，由 支付。 （三）支付方式（采用以下第 种方式） ①一次总付： 元，时间： ②分期支付： 元，时间： 元，时间： ③其他方式：

服务（4）

六、违约金或者损失赔偿额的计算方法： 违反本合同约定，违约方应当按照《中华人民共和国合同法》有关条款的规定，承担违约责任。 （一）违反本合同第 条约定， 方应承担以下违约责任： （二）违反本合同第 条约定， 方应承担以下违约责任： （三）其它： 七、※合同争议的解决方式： 在履行本合同过程中发生的争议，当事人双方可以通过和解或者调解解决。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，采用以下第 种方式解决。 （一）双方同意由 仲裁委员会仲裁。 （二）向人民法院起诉，约定 人民法院管辖。 ①被告住所地 ②合同履行地 ③合同签订地 ④原告住所地 ⑤标的物所在地

服务（5）

八、※其他（上述条款未尽事宜，如中介方的权利、义务、服务费及其支付方式、定金、财产抵押及担保等）： 本合同书标有※号的合同条款按填写说明填写

服务（6）

| 委 托 人（甲方） | 名称(或姓名) | (签章) |  |  |  |  |  | 技术合同专用章 或 单位公章 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 | (签章) |  |  |  |  |  |  |
|  | 委托代理人 | (签章) |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系(经办)人 | (签章) |  |  |  |  |  |  |
|  | 住所 (通讯地址) |  |  | 邮政 编码 |  |  |  |  |
|  | 电 话 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 受 托 人（乙方） | 名称(或姓名) | (签章) |  |  |  |  |  | 技术合同专用章 或 单位公章 年 月 日 |
|  | 法定代表人 | (签章) |  |  |  |  |  |  |
|  | 委托代理人 | (签章) |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系(经办)人 | (签章) |  |  |  |  |  |  |
|  | 住所 (通讯地址) |  | 邮政 编码 |  |  |  |  |  |
|  | 电 话 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中 介 方 | 单位名称 | 上海高校技术经纪有限公司 (签章) |  |  |  |  |  | 技术合同专用章 或 单位公章 年 月 日 |
|  | 法定代表人 | (签章) |  |  |  |  |  |  |
|  | 委托代理人 | (签章) |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系(经办)人 | (签章) |  |  |  |  |  |  |
|  | 住所 (通讯地址) | 上海市宝山路251号 |  |  | 邮政 编码 |  |  |  |
|  | 电 话 | 021-56635819 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |  |  |  |  |

填  表  说  明  (可贴印花税)

一、“合同登记编号”的填写方法：

合同登记编号由各合同登记处填写。

二、技术服务合同是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的合同。技术服务合同中包括技术培训合同和技术中介合同。

技术培训合同是指当事人一方委托另一方对指定的专业技术人员进行特定项目的技术指导和专业训练所订立的合同。

技术中介合同是指当事人一方以知识、技术、经验和信息为另一方与第三方订立技术合同进行联系、介绍、组织工业化开发并对履行合同提供服务所订立的合同。

三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖区、计划单列市、地、市(县)级计划，不属于上述计划的项目此栏划(／)表示。

四、服务内容、方式和要求。

包括技术服务的特征、标的范围及效益情况；特定技术问题的难度、主要技术经济指标；具体的做法、手段、程序以及交付成果的形式。

属技术培训合同的，此条款填写培训内容和要求，以及培训计划、进度。

属技术中介合同，此条款填写中介内容和要求。

五、工作条件和协作事项：

包括甲方为乙方提供的资料、文件及其它条件，双方协作的具体事项。

属技术培训合同，此条款填写培训所需必要场地、设施和试验条件，以及当事人各方应当约定提供和管理有关场地、设施和试验条件的责任。

六、合同争议的解决方式：

《中华人民共和国仲裁法》规定了或裁或审的制度，合同当事人一旦选择了仲裁，即放弃向法院起诉的权利；如果合同当事人选择了诉讼，即放弃仲裁，因此合同当事人应当对合同争议的解决方式进行约定。

七、其它：

合同如果是通过中介机构介绍签订的，应将中介合同作为本合同的附件。如果双方当事人约定定金、财产抵押担保的，应将给付定金、财产抵押及担保手续的复印件作为本合同的附件。

八、委托代理人签订本合同书时，应出具委托证书。

九、本合同书中，凡是当事人约定认为无需填写的条款，应在该填写的空白处划（/）表示。

十、本合同正本一式肆份。

登记机关审查登记栏： 技术合同登记机关(专用章) 经办人： (签章) 年 月 日

附件：

中标通知书样式

| （中标单位名称）： 我单位（项目名称） 项目，经评审确定贵司为中标单位，中标金额：（中标金额数字及大写）。 请你单位在中标通知书发出之日起30日内与采购单位签订合同。 |  |
| --- | --- |
|  | 采购单位：复旦大学 招标代理：上海教育建设管理咨询有限公司 日 期： 年 月 日 |
| 注：本项目已在财政部备案 是（ ） 否（ ） |  |

第八章★上海教育建设管理咨询有限公司投标保证金提交和退还操作须知V2.2

1、接收投标保证金的银行账户信息

(1)帐户名（人民币）：上海教育建设管理咨询有限公司

(2)开户银行：工行中山广场支行

(3)帐号（人民币）：1001170319006748261

2、投标保证金咨询

(1)地点：中国上海钦江路88号东楼626室前台处

(2)时间：中国境内每个法定工作日的正常工作时间（北京时间9:30时～11:30时和13:30时～16:30时）

(3)联系人：王老师，联系电话：63820186*8003

3、投标保证金编号及金额

(1)本项目保证金编号: 2020-0420-ed

(2)本投标保证金：0.5万元

4、投标保证金的提交

(一)提交方式为支票、银行本票、银行汇票、贷记凭证、电汇、网上支付、银行保函。

1、投标人在递交投标文件的同时，应按本须知规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。在提交保证金的汇款附言中请务必注明：“投标保证金：项目编号”；

2、联合体投标的，其投标保证金应由牵头人递交，并应符合本须知的规定。

3、投标保证金的付款人必须与投标人名称一致，不得委托分支机构代为提交。

4、投标人必须按照本须知要求金额足额提交投标保证金，不得超额提交，更不得提供虚假、无效的票函。

5、投标人不得使用经过背书转让的支票、银行本票、银行汇票提交投标保证金。

6、当投标人用银行保函方式提交投标保证金时，银行保函的申请人必须是投标人，保函的格式应采用附件二的“投标保证金银行保函格式”；“投标保证金银行保函”原件投标人应在开标时携带，否则按未按招标文件要求提供投标保证金要求处理,银行保函采用示范样式(详见附件)。

7、当采用银行本票、银行汇票或支票方式提交投标保证金时，投标人应在招标文件规定的投标截止期的3个工作日之前，投标人代表携带支票，到本须知第3条的指定地点办理投标保证金提交手续；在办理过程中，投标人代表须向招标代理机构的经办人明确申明：项目编号和投标保证金金额等信息。

8、中国境外（含中国台湾、香港和澳门地区，下同）的投标人也可以授权中国境内的某单位采用本须知所列形式代替其提交投标保证金；或者通过一家在中国境内的银行直接开具投标保证金银行保函。当采用前一种方式提交时，投标人应在开标时携带授权书原件，否则按未实质性响应标书要求处理。格式如本须知附件一所示的授权书。（仅适用于境外投标人）

5、投标保证金的退还

(1)中标人：在评审结果公示后，招标人和（或）招标代理机构在中标人缴纳中标服务费（如有）后将向中标人发出“中标通知书”，招标人在与中标人签订中标合同后，且在未发生招标文件规定的招标人和（或）招标代理机构有权不退还投标保证金的情况时退还：

中标人登录“教建咨询”微信公众号上传中标人与招标人签署的加盖中标人公章（红章）的合同扫描件后向原账户退还。

(2)未中标人：招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，在未发生招标文件规定的招标人和（或）招标代理机构有权不退还投标保证金的情况时向原账户退还。

(3)对采用网上转账、贷记凭证、电汇、银行本票、银行汇票或支票方式提交的投标保证金，在退还的同时还将按中国人民银行公布的人民币活期存款利率向投标人支付投标保证金利息。对采用银行保函形式提交的投标保证金，将只退还保函正本，不支付投标保证金利息。

6、其他

(1)本须知如被具体招标项目的招标文件所引用，即成为该招标文件的组成部分。

(2)对于因不可抗力等原因导致投标保证金未及时到账等情况，招标人和招标代理机构不承担任何责任。

(3)当投标人选投一个招标项目的多个包件或标段时，须用附表方式注明每个包件或标段的投标保证金金额。如投标人未具体注明其所投各包件或标段的投标保证金金额，且合计的保证金金额又不足时，评标委员将按其所投全部包件或标段的投标保证金均不符合要求来处理。

(4)投标保证金的有效期应当与投标有效期一致。

(5)有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在投标有效期内撤销投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

- 发生其他可以不予退还投标保证金的情形。

附件一：

关于投标保证金的授权函

（填入投标人名称）（以下简称“授权人”）授权（填入被授权单位名称）（以下简称“被授权人”）代表本方提交（填入招标项目名称及编号）（以下简称“本项目”）的投标保证金。本授权书下被授权人提交的投标保证金等同于授权人提交的投标保证金，所有本项目招标文件规定的有关投标保证金提交和不予退还的规定均照样适用，授权人和被授权人均不会就此提出任何异议。

本授权书在本项目招标文件规定的投标有效期内（包括授权人同意延长的投标有效期内）始终有效。

授权人：（填入投标人名称）

授权人的法定代表人或其

授权签署投标文件的代表签名：

被授权人：（被授权人加盖公章）

附件二：

投标保函（银行保函）格式

鉴于______[投标人名称]（以下称“投标人”）于____年___月___日递交了______________[合同名称]的投标书（以下简称“投标书”）。

在中华人民共和国____________________[注册办公地点]注册经营的_________________[银行名称]（以下称“本行”）在此承担向____________________[招标代理名称]（以下称“招标代理”）支付总金额人民币____________元的责任，本行及本行的继承人和受让人均承担此责任。

本行以公章签发本保函的日期为____年_____月_____日。

本担保义务的条件是：

1.如果提交投标书后投标人须知前附表中规定的投标有效期或延长的投标有效期内撤回其投标书；

2.中标人在规定期限内未能

（a）根据本招标文件规定与招标人签订合同；或

（b）提交履约保证金（若有）；或

（c）未在中标公告发布后30天内或领取中标通知书时向招标代理支付中标服务费。

如果招标代理在书面要求中指明由于发生了上述条件内的任一情况而应该支付给招标代理的数额，则本行接到招标代理的第一次书面要求就支付上述数额之内的任何金额，并不需要招标代理证实他的要求。

本保函在与投标人须知中规定的投标有效期内保持有效，本行不要求得到延长有效期的通知，但任何索款要求应在上述期限内送到本行。

银行授权代表：(签字盖公章)

日期：_____年___月__日

证人：(签字盖公章)

地址：____________________