YHW2020062301

邯郸校区智能化监控机房系统项目采购（一期）

招标文件

项目编号：XPNZ2020083

| 项目名称： | 邯郸校区智能化监控机房系统项目采购（一期） |
| --- | --- |
| 招 标 人： | 复旦大学 |
| 招标机构： | 上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司 |

2020年10月

总目录

投标邀请书	1

第一章  投标人须知及前附表	4

第二章  产品需求概况	20

第三章  技术要求	21

第四章  合同条款	32

第五章  各种格式	39

第六章  资格证明文件	50

第七章  评标办法	59

投标邀请书

投标邀请书

根据国家招标投标相关法律法规规定，上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司受委托，对本项目进行国内公开招标，特邀请合格的供应商前来投标。

一、合格的投标人必须具备以下条件（资格要求）：

1、投标人应当具备下列条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。为此，需在投标文件中提供下列证明材料和书面声明：（a）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（b）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（c）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（d）参加本次招投标活动前三年（2017年9月1日至投标截止时间，以下简称“近三年”或“前三年”）内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2、近三年未被国家财政部指定的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官方渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单。

3、法人的分支机构以自己的名义参与投标时，应提供由法人出具的对本投标活动承担全部直接责任的承诺。

4、投标人必须具备相应经营范围的供应商或制造商。

5、本项目不接受联合体投标。

二、项目概况：

1、项目名称：邯郸校区智能化监控机房系统项目采购（一期）

2、项目编号：XPNZ2020083

3、项目主要内容及简要规格描述或项目基本概况介绍：

现通过公开招标，确定一家能够对邯郸校区智能化监控机房系统采购项目的供货、安装、调试、验收、交付使用和质保期内维修保养等提供产品及服务的中标单位。本项目预算金额人民币330万元。本次招标最高限价为330万元，其中硬件部分最高限价263.65万元，软件部分最高限价66.35万元。以上金额均含增值税。

三、招标文件的获取：

凡愿参加投标的合格供应商应从2020年10月15日至2020年10月21日（公休日除外）上午9:00～11:00、下午13:30～16:00（北京时间），委派代表携带法定代表人授权书、被授权人身份证复印件、基本账户开户许可证复印件和增值税发票开票信息到上海市杨浦区宁国路129号1401室上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司领购招标文件。招标文件每套售价为500元人民币，售后不退。供应商应在上述规定的时间内按照规定获取招标文件，逾期不再办理。未按规定获取招标文件的投标将被拒绝。本项目招标公告的公告期限为5个工作日。

四、投标截止时间及开标时间：

1、投标截止时间：2020年11月4日14：30时，迟到或不符合规定的投标文件恕不接受。

2、开标时间：2020年11月4日14：30时。

五、投标地点和开标地点：

1、投标地点：宁国路129号1405室。

2、开标地点：宁国路129号1405室。

六、其他事项：

本次招标鼓励采购节能产品、鼓励环保产品。

七、联系方式：

招标人：复旦大学

地址：上海市邯郸路220号

邮编：200433

联系人：郭老师

电话：65645621

传真：65645621

招标机构：上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司

地址：上海市杨浦区宁国路129号14楼

邮编：200090

联系人：陆晨晖、周玉俊

电话：021-65198205

传真：021-65390475

邮箱：2592168002@QQ.com

购置文件费及提交保证金帐户信息：

本项目投标保证金2万元整，投标保证金必须从投标单位基本账户支付，可以采用网上支付、贷记凭证、电汇、银行本票、银行汇票、支票等非现钞形式。开户名：上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司，开户银行：中国民生银行股份有限公司上海中原支行，账号9902001235015524，纳税人识别号：91310110133201850K，地址：宁国路129号14楼，电话：65391630。

第一章  投标人须知及前附表

分目录

投标人须知前附表	7

投标人须知	8

一、总则	8

1	适用范围	8

2	招标人和招标机构	8

3	合格的投标人	8

4	投标费用	8

5	质疑	9

二、招标文件	9

6	招标文件的构成	9

7	招标文件的澄清	9

8	招标文件的修改	9

三、投标文件的编制	10

9	投标语言	10

10	投标文件的构成	10

11	投标函	10

12	投标报价	10

13	投标货币	11

14	资格证明文件	11

15	证明产品合格性的文件	11

16	投标保证金	12

17	投标有效期	12

18	投标文件的式样和签署	12

四、投标文件的递交	13

19	投标文件的密封、标记和发送	13

20	投标截止期	14

21	迟交的投标文件	14

22	投标文件的修改、撤回和撤销	14

五、开标与评标	14

23	开标	14

24	资格审查	错误!未定义书签。

25	评标过程的保密性	15

26	投标文件的澄清	15

27	评标办法	15

六、授予合同	15

28	合同授予标准	15

29	资格复审	15

30	招标人更改采购产品内容的权利	15

31	招标人接受和拒绝任一或所有投标的权利	16

32	中标通知书	16

33	签订合同	16

34	招标代理咨询服务费	16

投标人须知前附表

注：本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 序号 | 条款号 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 0 | 项目名称：邯郸校区智能化监控机房系统项目采购（一期） |
|  | 0 | 招标人名称：复旦大学 |
|  | 0 | 招标机构名称：上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司 地址：上海市杨浦区宁国路129号14楼 邮编：200090 联系人：陆晨晖、周玉俊 电话：021-65198205 传真：021-65390475 邮箱：2592168002@QQ.com |
|  | 0 | 对招标文件提出澄清问题的截止时间：2020年10月22日10时（北京时间） |
|  | 0 | 投标保证金：投标保证金的金额为人民币贰万元整；投标保证金必须从投标单位基本账户支付，可以采用网上支付、贷记凭证、电汇、银行本票、银行汇票、支票等非现钞形式。投标保证金递交截止时间同开标时间。其有效期不短于投标有效期；其收退规定见投标人须知及投标邀请书。 |
|  | 0 | 投标有效期：开标后90天 |
|  | 0 | 投标文件的套数：正本1套，副本4套，电子文档1套。 |
|  | 0 | 提交投标文件的方法：提交纸质投标文件，另附电子文档 |
|  | 0 | 投标名称：邯郸校区智能化监控机房系统项目采购（一期） 项目编号：XPNZ2020083 投标文件提交至：宁国路129号1405室 |
|  | 0 | 投标截止时间：2020年11月4日14：30时（北京时间） |
|  | 0 | 开标时间：2020年11月4日14：30时 地点：宁国路129号1405室 |
|  | 0 | 产品数量及产品变更：不适用 |
|  | 0 | 合同签约地点：复旦大学 |
| 14 | 信息发布平台 | 本次采购信息将在： 中国招标投标公共服务平台：http://www.cebpubservice.com 复旦大学信息公开网（www.xxgk.fudan.edu.cn）同步发布。 |

投标人须知

一、总则

1 适用范围

本招标文件适用于本须知前附表第1项所列项目及产品的采购。

2 招标人和招标机构

本次招标的招标人和招标机构见本须知前附表第2项和第3项。

3 合格的投标人

3.1  单位负责人为同一人或者存在直接控股或管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.2  投标人应未曾为招标人在本招标合同项下拟采购的产品提供设计、编制技术要求或者提供项目管理、监理、检测等服务。

3.3  投标人应满足投标邀请书中规定的合格投标人的各项资格要求。

3.4  如果本次招标允许两个或两个以上单位组成投标联合体参与投标，则整个投标联合体将被视为一个投标人，且组成投标联合体的牵头人及各成员应满足投标邀请书中所列明的相关资格要求。当由两个或两个以上单位组成投标联合体时，除须提交联合体各方各自的相关证明文件外，还应符合下列要求：

（1）  应随投标文件一起提交一份“共同投标协议”，该协议中应明确指定联合体的牵头人，阐明联合体各方的职责和分工，声明联合体各方在合同执行过程中将承担各自独立和相互连带的责任；

（2）  联合体各方的职责和分工应与各自的特长、专业工作经验和资质等级允许承担的工作范围（若有时）相适应；

（3）  投标人的投标文件及中标后签署的合同文件，对联合体的每一成员均具有法律约束力；

（4）  除牵头人之外的联合体其他各方的单位负责人应签署并提交一份授权书，以证明联合体牵头人的资格；

（5）  联合体牵头人应被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令，并且由联合体牵头人负责整个合同的全面实施；

（6）  联合体的各成员不得再以自己名义单独参加本次投标，也不得同时加入两个或两个以上联合体参加本次投标，如有违反将取消全部相关投标人的投标资格；

（7）  由同一专业的单位组成的联合体，按照“共同投标协议”中分工承担该专业工作的资质等级较低的成员确定整个联合体该专业的资质等级。

4  投标费用

投标人应承担所有与编写和提交投标文件的所有费用，不论投标的结果如何，招标人和招标机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5  质疑

如投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应在有关法律、法规、部门规章及规范性文件所规定的质疑期限内，以符合要求的书面形式向投标邀请书中注明的招标人或招标机构一次性提出针对同一采购程序环节的全部质疑，否则将不予受理。

二、招标文件

6  招标文件的构成

6.1  招标文件包括：

章节	名称

投标邀请书

一	投标人须知及前附表

二	产品需求一览表

三	技术要求

四	合同条款

五	各种格式

六	资格证明文件

七	评标办法

6.2  投标人应认真阅读招标文件中所有的章节、条款、格式、图样、附表和附件。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，属于投标人的风险。根据评标办法的规定，没有实质上响应招标文件要求的投标将被否决。

7  招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在本须知前附表第4项规定的截止时间前按本须知前附表第3项规定中的通讯地址以书面形式（如信函、传真或电子邮件，下同）发给招标机构。招标机构对在该截止时间前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复寄送给每个购买招标文件的投标人，答复中包括所问问题及答复，但不包括问题的来源。

8  招标文件的修改

在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人和招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2  对招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应立即以书面形式确认已收到了修改通知。

8.3  为使投标人在编写投标文件时有充足的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以自行决定，酌情延后投标截止期。

三、投标文件的编制

9  投标语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人可以提交用其他语言打印的资料，但有关的段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

10  投标文件的构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

- 按照本须知第0条要求填写的投标函；

- 按照本须知第0条和第0条要求填写的投标报价表；

（3）  按照本须知第0条要求出具的资格证明文件，以证明投标人是合格的，中标后有能力履行合同；

（4）  按照本须知第0条要求出具的证明文件，证明投标人提供的产品是合格的产品，且符合招标文件的规定；

（5）  按照本须知第0条要求提交的投标保证金。

11  投标函

投标人应按照招标文件第五章中所附的“投标函格式”完整地填写投标函。

12  投标报价

12.1  投标人所填写的任一报价项的报价均应包括符合招标文件要求的与该报价项相关的所有费用（包括所有货物、软硬件、服务费用、可能有的关税、增值税及其他税费等）。

12.2  投标人应按照招标文件第五章中所附的格式完整地填写投标报价表，说明所提供产品的数量、单价和总价。每项产品只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.3  投标人不得将可能影响投标产品主要功能或性能的标准配件或随机备品、备件列为选购件，否则将不予认同，在评标时仍将把这部分价格计入投标人的评标价格之中。

12.4  投标人的报价不应有缺漏项。如有缺漏项，在授标时将被认为已包含在其他已报明价格的项目中（即合同价格将不予增加），但在评标时将把其他有效标中的该项最高报价计入该投标人的评标价格之中。

12.5  投标人在其供货清单中如有超出招标文件产品需求一览表及技术要求要求的附加、辅助或额外的产品，不论其是否标明分项价格，在计算评标价时一律不予扣除。除非投标人在其“投标函”和“投标报价汇总表”中对这一部分价格作出了明确申明，且在唱标时和开标记录中已扣除了这部分价格。

12.6  投标人不得将从第三方采购设备的随机备品、备件列为需要另行收费的备品、备件，否则在授予合同时将从授标对象的投标价格中扣除这部分费用，但在计算评标价时这部分费用将不予扣除。

12.7  投标报价表中的价格应按下列方式分开填写：

对所提供的产品进行报价，该报价必须包括投标人提供相关产品所包括的所有人力成本、操作成本、管理费用、增值税和其他全部税费；

12.8  投标人应按照本须知第0条的要求分类报价，其目的是便于评标委员会评标。在任何情况下，分类报价方式并不限制招标人以任何条款签订合同的权利。

投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以否决。

13  投标货币

本采购项下的投标应以人民币（RMB）报价。

14  资格证明文件

14.1  按照本须知第0条的规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14.2  投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件应能使招标人和招标机构满意，并符合下列要求：

（1）  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）  财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（3）  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）  参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）  证明满足投标邀请书中规定的合格投标人的其他资格要求的文件；

（6）  具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

14.3  投标人应填写并提交招标文件第六章中所附的资格证明文件。

15  证明产品合格性的文件

15.1  按照本须知第0条的规定，投标人应提交有关证明文件，证明其按合同要求提供的所有产品的合格性，并能满足招标文件的要求。证明文件应作为投标文件的一部分。

15.2  证明产品合格性的文件应包括投标报价表中对产品原产地的声明。

15.3  证明产品能够满足招标文件要求的文件可以是文字资料、图样和数据，投标人应提供：

（1）  产品的范围和内容；

（2）  切实可行的供货计划书，并明确阐述：

（3）  项目管理和技术人员、项目管理和技术支持方案等；

（4）  提供过往项目发明专利授权率的证明材料；

（5）  投标人的相关证书，证明投标符合招标要求或针对第七章评标办法可提升投标竞争力的其他资料等；

（6）  逐条对技术要求进行评议，说明自己提供的产品是否作出了实质性响应，并按招标文件第五章中所附的格式逐条填报“技术要求响应/偏离表”；

（7）  对招标人提出的商务条款进行评议，并按招标文件第五章中所附的格式填报“商务条款响应/偏离表”。

15.4  凡是投标文件的商务或技术部分与招标文件的要求之间存在负偏离（即不能满足招标文件要求）的，必须在投标文件的“商务条款响应/偏离表”和“技术要求响应/偏离表”中予以反映，否则在中标后一律不予考虑。但在评标时，如果在投标文件的“商务条款响应/偏离表”和“技术要求响应/偏离表”之外发现上述负偏离的，则将作出对投标人不利的评估。

16  投标保证金

16.1  投标人应提交一笔金额不少于本须知前附表第5项规定的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

投标保证金是为了保护招标人和招标机构免遭因投标人的行为而蒙受的损失。招标人和招标机构在因投标人的行为而蒙受损失时，可根据本须知第0条的规定不退还其投标保证金。

16.2  对没有随附投标保证金的投标，在评标时将视为非响应性投标而予以否决。

16.3  未中标人的投标保证金，将在招标人向中标人发出中标通知书后的5个工作日内退还。

16.4  中标人的投标保证金，将在中标人按本须知第02条规定与招标人签订合同后的5个工作日内退还。

16.5  当发生下列任何情况时，投标保证金将不予退还：

（1）  投标人在其投标函中声明的投标有效期内撤销投标；或

（2）  中标人在规定期限内未能

（a）  根据本须知第0条规定与招标人签订合同；或

（b）  根据本须知第33条规定向招标机构支付招标代理咨询服务费。

17  投标有效期

17.1  投标人的投标应从本须知第0条规定的开标之日起，在本须知前附表第6项所规定的投标有效期内保持有效。投标有效期比规定短的投标将被视为非响应标而予以否决。

17.2  在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，招标人可征得投标人的同意延长投标有效期。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这种要求，其投标保证金不会因此而不被退还。同意延长投标有效期的投标人既不能被要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

18  投标文件的式样和签署

18.1  投标人应按照本须知第0条的要求，准备本须知前附表第7项规定套数的投标文件，各投标人应将投标文件采用胶装方式装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，不能出现纸质材料以外的装订材料（如金属材质及塑料材质等）。投标文件应编制目录及注明页码，页码放置在页面右下角（如采用双面打印方式，奇数页页码放置在页面右下角，偶数页页码放置在页面左下角），且将目录设置为第1页，依次逐页增加页码，所有分隔页包括空白页以及样本或图片等技术资料也必须连续编制页码。一旦投标文件的正本和副本不符，投标文件将以正本为准。

18.2  纸质投标文件的正本和副本均应使用不能轻易擦去且不易褪色的档案墨水书写或用打印机打印，投标文件的副本也可用复印机复制。不论是书写、打印或复制，均应做到清晰、整洁、规范。

18.3  投标人在递交纸质投标文件的同时还应以只读光盘形式提供投标文件的电子文档（一般文件或表格应采用Word或Excel格式；图纸文件应采用AutoCAD格式；图像文件应采用JPEG或TIF格式），投标人应保证光盘中的投标文件电子文档与其纸质投标文件的内容一致。光盘应标有投标人名称。在完成光盘刻录之后投标人应先试读一下，以确保其中的电子文档能正常打开。

18.4  凡招标文件的投标格式中要求投标人代表签名和加盖公章之处，投标文件的正本对应文件均应由投标人的单位负责人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字和加盖投标人的单位公章（公章是指符合《国务院关于国家行政机关和企业事业单位印章的规定》（国发〔1999〕25号）的单位正式印章，下同）。由授权代表签字时，须在投标文件中加附“法定代表人授权书”，其格式应符合招标文件第六章的规定。

18.5  除投标人对错漏之处做必要修改或补充外，投标文件中不得有随意的行间插字、涂改和增删。如确有错漏之处确需要手工修改或补充，则必须由投标人的单位负责人或其授权代表在修改或补充之处签字和盖章。

18.6  投标文件副本的上述签名及盖章之处既可由投标人的单位负责人或其授权代表亲笔签署，也可以通过复印将上述签名及盖章复制到副本上。

四、投标文件的递交

19  投标文件的密封、标记和发送

19.1  本次招标要求投标人按本须知前附表第8项所规定的方式提交投标文件。

19.2  投标人提交投标文件时，应按下列规定进行操作：

（1）   投标人应将投标文件的正本和所有副本用单独的信封密封，且在信封上标明“正本”或“副本”字样，再将这些信封密封装入一个外套的大信封（大口袋或包装箱）中。

（2）   内外层信封均应

（a） 标明本须知前附表第9项中注明的投标产品名称及项目编号，并注明“在     年   月   日   :   时（北京时间）（填入本须知第0条规定的投标截止日期和时间）之前不得启封”的字样且加盖公章；

（b） 按本须知前附表第9项中说明的地址发往或送往指定地点。

（3）  在内层信封上还应写明投标人的名称和地址，以便在投标文件被宣布为“迟到”时，能原封退回。

（4）  如果外层信封末按上述第（1）款和第（2）款的要求密封和加写标注，招标人和招标机构对误投或过早启封概不负责。如果没有内层信封或者内层信封未按上述第（3）款写明相关信息，招标机构和招标人对投标信息的意外泄露和无法原封退回投标文件不承担责任。

（5）  对未从招标机构处领售招标文件的潜在投标人提交的投标文件，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，逾期送达或外层信封未按规定密封的投标文件，招标机构将不予受理（如果仅单独提交的投标声明未按规定密封，则只拒收投标声明，原投标文件仍将受理；内层密封情况不作为判定拒收的条件）。

20  投标截止期

20．1  招标机构收到投标文件的时间不得迟于本须知前附表第10项规定的截止日期和时间。

20．2  招标人和招标机构可以按本须知第0条的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延后投标截止期。在此情况下，招标人和招标机构与投标人之间受投标截止期制约的所有权利和义务均应延后至新的截止期。

21  迟交的投标文件

按照本须知第0条第0款和第0条的规定，招标机构将拒收在规定的截止期后收到的任何投标文件。

22  投标文件的修改、撤回和撤销

22.1  投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止期之前，以书面形式通知招标机构。

22.2  投标人的修改或撤回通知书应按本须知第0条和第0条的规定进行签署、密封、标记和发送，并应在内层信封上加注“修改”或“撤回”字样。

22.3  在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

22.4  根据本须知第0条的规定，在投标截止期至投标人承诺的投标有效期届满这段时间内，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标与评标

23  开标

23.1  招标机构将在本须知前附表第11项规定的时间和地点组织公开开标。

23.2  投标人提交投标文件时，应符合下列规定：

（1）  投标人可委派代表参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

（2）  按照本须知第0条的规定，提交了可接受“撤回”通知的投标将不予启封。

（3）  开标时，招标机构将当众宣读投标人的名称、投标价格、折扣声明、修改或撤回投标文件的书面通知、是否提交了投标保证金，以及招标机构认为合适的其他内容。只有在开标时唱出的折扣声明才能在评标时予以考虑。

（4）  招标机构将做开标记录，开标记录应包括按本须知第0条第0款规定在开标时宣读的全部内容。投标人代表应在开标记录上签字确认；当投标人不派代表参加开标会时，视为默认开标结果。

24  评标过程的保密性

24．1  公开开标后，直至向中标方授予合同为止，凡与对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

24．2  在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的审查、澄清、评价、比较及授予合同方面向招标人、招标机构和（或）评标委员会的评委施加任何影响，其投标将被否决。

25  投标文件的澄清

为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会或经评标委员会授权的招标机构可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格或投标文件中的其他实质性内容做任何更改。

26  评标办法

26．1  本次招标将按招标文件第七章评标办法所规定的评标方法和标准进行评标。

六、授予合同

27  合同授予标准

除本须知第0条规定外，招标人应将合同授予被确定为实质上响应招标文件要求的，能够满足履行合同义务的综合评分得分第一的投标人。

28  资格复审

28．1  在最终授标之前，招标人或招标机构有权对综合评分得分最高的中标候选人是否有能力履行合同义务进行资格复审。资格复审将针对该投标人在资格预审（若有时）或开标之后可能发生的资格变化而进行。

28．2  如果复查通过，则将合同授予该投标人；如果复审没有通过，则作否决处理。在此情况下，招标人或招标机构将对综合评分得分排序在后的中标候选人作类似的资格复审。

29  招标人更改采购产品内容的权利

在授予合同时，招标人有权在本须知前附表第12项规定的幅度内对“产品需求一览表”中规定的产品内容予以增加或减少，但不得对单价或其他的条款和条件作任何改变。

30  招标人接受和拒绝任一或所有投标的权利

当因重大变故采购任务取消时，招标人保留在授标之前的任何时候接受或拒绝任一投标、宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

31  中标通知书

31．1  在投标有效期届满之前，招标机构将以书面通知的形式通知中标人。

31．2  中标通知书将成为合同的组成部分之一。

32  签订合同

32．1  中标人应当在招标机构发出中标通知书之日起三十（30）天内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与招标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。合同签订地点为本须知前附表第13项注明的地点。

32．2  中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人或招标机构可以不向其退还投标保证金，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新招标。中标人未在法律规定期限内所招标人签订合同（除招标人原因之外），或者拒绝按照招标文件和中标人投标文件的规定签订合同均视为拒绝与招标人签订合同。

32．3  招标人与中标人签订框架合同，合同的具体订单的产品内容和数量由招标人根据实际情况确定。招标人对上述产品内容、数量不做承诺。

33  招标代理咨询服务费

本次招标的招标代理咨询服务费由中标人支付，支付标准以中标金额为准，按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号）所规定的设备类招标收费标准下浮33.27%计算；支付时间为收到中标通知书后十四（14）天内。如果中标人未按上述规定向招标机构支付招标代理咨询服务费，招标机构有权不退还其投标保证金。

第二章  产品需求概况

产品需求概况

本项目采购内容为：提升和完善邯郸校区监控机房的功能；以“一中心，三分控”的管理模式建设校级应急指挥系统。即以邯郸校区为应急指挥中心，江湾、枫林及张江校区为分控中心。应急指挥既实现统一调度管理，又可分校区管理的方式。

现通过公开招标，确定一家能够对邯郸校区智能化监控机房系统项目（一期）的供货、安装、调试、验收、交付使用和质保期内维修保养等提供产品及服务的中标单位。本项目预算金额人民币330万元。本次招标最高限价为330万元，其中硬件部分最高限价 263.65万元，软件部分最高限价66.35万元。以上均含增值税。

第三章  技术要求

一、   项目背景

随着内外部环境的不断变化，新形势下的安全防范工作也发生着更深刻变化。对于学校在安全防范工作的要求也越来越高。近几年我校对安防、消防设施设备等技术防范设施和人防的投入也不断加大，学校的技术防范工作成效有了显著的提升，也还存在一些短板：邯郸校区技防设施老化严重，已不能满足技术防范的需要；全校缺乏安防应急指挥调度系统。通过项目的实施，实现“系统互通、资源共享、全程监管、落实到位、资源可视、指挥可视、全面掌握、补齐短板”的综合管理目标。

二、   项目采购内容及具体要求

本项目采购内容为：提升和完善邯郸校区监控机房的功能；以“一中心，三分控”的管理模式建设校级应急指挥系统。即以邯郸校区为应急指挥中心，江湾、枫林及张江校区为分控中心。应急指挥既实现统一调度管理，又可分校区管理的方式。具体要求如下：

1、邯郸校区保卫处二楼监控中心、机房改造，包括机房重新布局、设备机位调整、机房扩容、监控中心、机房改造、空调更新等；更新1套15.9平米P1.2小间距的LED显示屏，提升和完善指挥中心的显示系统。

2、应急指挥系统

（1）邯郸校区：

建设应急指挥综合管理平台1套，用于各项应急综合应用管理(可视化应急指挥地图、应急资源管理、应急值守管理、决策支持管理、事件评估管理、集群呼叫管理、信息发布管理)；

建设应急指挥视频基础平台和视频平台接入网关各1套，通过国标协议对接现有视频管理平台，实现应急视频调度；

建设融合通信网关1台，实现固定电话、移动电话、集群系统的融合接入；建设视频会议网关1台，通过视频会议通用协议对接现有视频会议系统，并与上级部门视频会议系统实现对接；

建设调度台1台，实现各校区应急事件的接入、应用调度。

建设手持终端20套，用于现场音视频信号采集。

（2）江湾校区、枫林校区、张江校区：

建设手持终端各5套，用于现场音视频信号采集。

建设小型调度台各1台，实现本校区应急事件的接入、应用调度。

2、机房内原有设备系统、线路在重新布局过程中，不得影响机房内系统的线路和正常运行，投标方需提供具体的设备更新方案。

3、项目实施必须安排专业能力优秀的项目组人员进行，须提供项目负责人的资历及履历情况，项目组人员专业技术资格证书等情况。且项目实施过程中不得随意更换实施人员。

三、   主要设备清单及技术指标

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 参数指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、软件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 应急合管理系统 | 1 | 套 | - 系统须支持接入运营商固定电话系统、集群对讲系统、视频会议系统、手持移动终端系统、视频监控系统、车载移动布控球、无人机、手机APP等，实现统一通信调度指挥； - 系统须支持主调度台调度、两个以上分调度台调度； - 须支持基于一张图展示，包括视频监指挥综控、移动APP、单兵、无人机、车载图层筛选展示，地图基本操作功能； - 融合通信：利用语音、短信、传真、视频会议、单兵调度等多种通信手段，实现指挥调度信息的一键快速分发、应急资源跟踪定位、任务跟踪反馈等功能，支持短信、语音、传真等多路并发，强化前后方指挥调度通信保障和任务全过程可视化管理； - 应急调度：在突发事件处置过程中，根据突发事件的级别和预案指示，快速选择总指挥部和现场指挥部各参与救援机构，支持一键呼叫、一键短信、一键传真、一键推送（APP等），快速进行调度通信和任务部署，实现任务的下发与上报、全过程可视化管理； - 录音管理：实现在调度过程中将通信的语音通话，以标准格式进行录制、存储；支持录音文件的查询、删除等管理操作，同时也可以将录音文件进行下载回放，实现调度场景再现，回溯整体应急调度过程； - 配置不少于4个调度客户端授权； - 配置不少于0套手机APP接入授权 - 须提供可视化应急指挥调度软件著作权证书； - ▲须提供《IP多媒体调度软件》著作权证书； - ▲设备具备中国强制认证CCC证书； |
| 二、硬件部分 |  |  |  |  |
| （一）应急指挥系统 |  |  |  |  |
| 1 | 应急指挥视频基础平台 | 1 | 台 | - 支持10000路的设备管理； - 支持128路4M码流存储和128路4M码流转发； - 支持视频播放； - 支持录像回放； - 支持视频上墙； |
| 2 | 融合通信网关 | 1 | 台 | - ▲最大视频接入路数支持20000路；最大FXS接口数量728路；最大E1接口数量26路；最大250路录音并发；(提供公安部或同类权威机构出具的检测报告，并在“采购需求偏离表”中注明本项参数在检测报告中所在页码及条目号) - 双电源双风扇，冗余设计； - 采用模块化设计，板卡支持热插拔； - 可提供至少1路短信模块； - 支持VLAN划分，支持路由，支持NAT，支持智能网络带宽调整 - 设备具备中国强制认证CCC证书； - ▲需提供《电信设备进网许可证》； - ▲需提供《融合通信录音软件》著作权证书； |
| 3 | 双屏调度台 | 1 | 台 | - 22寸双显示屏一体化设计，分辨率1920*1080； - 集成独立sip话机； - 安卓+Windows双系统； - 集成应急指挥调度终端软件，支持可视通话、可视调度、呼叫状态、呼叫队列、录音查询、视频预览、无人值守等丰富业务功能； - 支持强拆、强插、监听、转接、代答、保持、点名、组呼、集呼、电话会议、轮询等语音调度功能； |
| 4 | 小型化调度终端 | 3 | 台 | - 采用10寸高清IPS多点触摸屏，分辨率：1280 x800； - 支持强插、强拆、监听、一键会议、广播、录音回放等功能； - 支持视频会商，可以禁言、发言、查看与会者视频； - 支持上墙预案设置，一键快速切换大屏显示；支持可视化调度； - 配置不少于5客户端授权； |
| 5 | 手持终端（此设备为核心设备） | 35 | 台 | - CPU 频率/内存 8核 ； - 网络 4G全网通，支持双4G； - 屏幕尺寸/分辨率 5.7英寸/FHD+ (2160*1080) ； - 主摄像头/副摄像头 1600万像素/800万像素； - ▲人脸识别功能：在主机中预置人脸库，通过拍照将照片的人脸和预置人脸库中的人脸照片进行比对，可识别并显示出对应的预置人脸照片；(提供公安部或同类权威机构出具的检测报告，并在“采购需求偏离表”中注明本项参数在检测报告中所在页码及条目号) - OSD叠加：后置、前置摄像头，均支持录像叠加时间、用户名、GPS经纬度、地理位置、两条自定义信息； |
| 6 | 视频平台接入网关 | 1 | 台 | - 基于GB/T28181等联网标准实现视频监控平台间的级联、互联功能，支持多平台多层次级联，实现平台之间的跨域互联互通与资源共享，具备高度的开放性与灵活性； - 支持联网标准协议GB/T 28181，具备符合上述协议的快速接入能力； - 符合GB/T 28181-2011/GB/T 28181-2016、公安机关视频监控系统联网标准符合性检测要求； - 支持平台联网管理基本功能，资源共享与同步、实时预览、云台控制、录像检索/回放/下载、设备控制、报警处理等； |
| 7 | 视频会议接入网关 | 1 | 台 | - 支持业界H.323标准协议,兼容业界主流视讯厂商设备接入； - 5路1080p60fps并发接入； - 采用HTTPS协议传输，同时通过完善的鉴权机制保证浏览器访问MCU的安全性 采用H.235对媒体流和信令加密，同时支持SIP组网下TLS、SRTP加密； |
| （二）监控中心 |  |  |  |  |
| 1 | 指挥显示屏 | 15.593 | 平方米 | - LED发光二极管：表贴三合一LED； - 像素间距：≤1.25mm ； - 像素密度：≥640000dots/m²； - 支持通过真空吸盘，利用设备与屏体之间形成的压差进行模组拆装 - 箱体模组和套件间使用磁柱吸附功能，点亮后模块间无明显裂缝 |
| 2 | 微模块 | 1 | 套 | - 单套微模块由1台供配电一体化柜、2台空调柜、8台机柜组成，包含UPS及配电模块、消防模块、应急风扇，三色灯、智能显示屏以及一体化监控系统。所有柜体均应为全封闭设计，在微模块内形成前部封闭冷通道、后部封闭热通道的布局。微模块由同一品牌产品。微模块统一制作承重架。 |
| 3 | 列间空调 | 2 | 台 | - 采用EC变容量压缩机，额定制冷量≥12.5kW（回风温度37℃），应支持在20%～100%冷量范围内按需柔性制冷；，前后门：全封闭钣金门；尺寸：W300mm*H2000mm*D1400mm；内外连管落差-8m ～ 30m，管长_50m；能效比≥4.0（回风温度37℃，冷凝温度45℃）; 采用EC风机，最大风量≥3000m3/h，风机数量≥4个，在行间空调正面高度方向均匀分布，水平前部送风背部回风。应采用环保制冷剂R410A或R407C； |
| 4 | 供配电一体化柜 | 1 | 架 | - 供配电一体化柜包含柜体、UPS主机、监控采集器、触摸屏、消防组件、声光告警灯等。UPS 容量：40kVA/36kW，（L-L）；防雷等级GB/T17627.1-1998 L, N-PE: In, 20kA（C 级）；空调支路2 路；IT 支路16 路；前后门：全封闭玻璃门，带微动开关;触摸屏：9 吋，微模块本地管理用;照明:前门三色灯，后门白光灯;环境监测:前后* 上中下，共6 个测点; - 尺寸：W600mm*H2000mm*D1400mm |
| 5 | 机柜 | 8 | 架 | - 前后门全封闭玻璃门，带微动开关 - 照明前门三色灯，后门白光灯 - 环境监测前后* 上中下，共6 个测点 - 应急散热标配 - 尺寸W600mm*H2000mm*D1400mm |
| 6 | PDU | 16 | 个 | - 额定32A，C13*21+C19*3，0U |
| 7 | UPS | 1 | 套 | - 40kVA/36kW,支持机架式安装，高度≤8U； - 标配主路输入空开、旁路输入空、输出空开、维修旁路空开； - 满载输入电压范围304～475VAC（L-L） - 输出功率因数≥0.9； - 双变换效率≥95%； - 输入功率因数、输入电流谐波成份（THDi）、输出电压稳压精度、输出波形失真度（THDv）、电压瞬变恢复时间、旁路逆变转换时间、过载能力均应达到YD/T 1095-2008《通信用交流不间断电源 (UPS)》Ⅰ类标准要求； |
| 8 | UPS蓄电池 | 32 | 节 | - 阀控式密封铅酸蓄电池；12V38AH ，设计使用寿命不低于10年，电池放置在32节电池柜内。 |
| 9 | 消防单元 | 1 | 套 | - 消防控制器、温烟双路*2、七氟丙烷储罐、声光告警灯、干接点信号接口、后备电池 |
| 10 | 监控采集器 | 1 | 套 | - 应采用B/S架构，内置Web Server功能，用户应可通过任意一台联网PC的Web浏览器（包括Chrome、Firefox、Safari、IE、Edge等主流浏览器）访问动环采集器，实现对微模块的远程管控；应支持分别通过电能模式（某个周期内的微模块总用电量/IT设备用电量）和功率模式（微模块实时总功率/IT设备实时功率）监测微模块的PUE值，并支持不少于1000条PUE历史数据的记录和查询； |
| 11 | 触摸屏 | 1 | 块 | - 可通过触摸屏界面设置与微模块实际架构1:1相同的布局，确保“所见”（微模块布局）即“所得”（微模块实物）。通过触摸屏设置完成的微模块布局可自动同步至Web页面； - 微模块布局图应展示系统冷热通道动态气流；在布局图中的供配电一体化柜图形上显示市电输入总功率和市电三相电压，在各机柜图形上显示单柜进风温湿度/出风温湿度；若机柜进出风温度超过设定阈值，布局图中的机柜图形应改变颜色以示告警；触摸点击任意柜体，可进入关联页面； - 可通过触摸屏界面单独查看包括供配电一体化柜和机柜在内的每个柜体的冷热通道平均温度及湿度实时曲线、每个柜体前后门的开关状态； |
| 12 | 空调 | 4 | 台 | - 5P吊顶空调一台（布置在大屏后面）制冷量12.3KW，额定功率4.15，能效等级2级，运转音不高于43 dB； - 5P柜式空调一台（布置在监控室）制冷量12.3KW，额定功率4.01，能效等级2级，运转音不高于51 dB - 2P挂壁式空调一台（小机房）制冷量5KW，额定功率1.83，能效等级2级，运转音不高于43dB; - 5P风管式空调一台（指挥室）制冷量12KW，额定功率4.21，能效等级2级，运转音不高于29dB; |
| 13 | 新风机 | 1 | 套 | 400 m3/h，吊顶旁通翻转，双速，控制面板；按需配置防火阀，风口，风管必须带保温设置 |
| 14 | 监控台 | 1 | 组 | 3联，800*750mm*3 定制，面板为2.0mm钢板；框架，前门，搁板，为1.5mm钢板；后门为1.2mm钢板。配置相应值班人员座椅； |

四、售后服务及其他要求

1、本项目的质保期最终验收合格证书之日起计算，相关设备免费质保期为叁年（需提供原厂授权证书，并提供原厂三年质保）。

2、厂商或供货商必须设立专门保修机构，投标单位应对业主的操作、维修技术人员进行免费技术培训。包括一般维修、常见故障排除等一系列专业培训。使之能够正确操作与使用全部设备，并能进行常见故障排除，并提供系统操作维修手册。

3、 保修期内供货人应当对所提供的产品提供7 X 24 响应(提供原厂服务承诺函)，免费的原厂保修服务，工程师免费上门服务；免费提供设备维护，免费备件更换，免费现场支持服务，最短交通时间到达现场；用户使用中的各类问题提供免费的电话咨询，15分钟内电话回复用户咨询：4小时内到场维护：故障修复时间不超过48小时，以确保该系统全天候不间断长期稳定正常运转。

4、投标人须提供免费上门维保，内容包括：整个系统的每季度巡检（须出具巡检报告）、系统及设备调优、系统维护、设备维修与更换等，确保监控系统正常稳定运行。

五、其它要求：

★1. 付款方式：

第一阶段为设备款项，占合同总价款的 50 %；

第二阶段为安装运行款项，占合同总价款的 45 %；

第三阶段为质量及服务保证金（不计付利息），占合同总价款的 5 %。

具体支付方式详见采购合同

# ★2. 本次招标合同款项将由第三方支付。

第四章  合同条款

邯郸校区智能化监控机房系统项目（一期）

采购合同

甲方合同编号：

丙方合同编号：

签约地点：上      海

签约日期：2020年 月 日

甲    方：复旦大学

地    址：

联 系 人：

联系方式：

邮    编：

乙    方：

地    址：

联 系 人：

联系方式：

邮    编：

丙    方：

地    址：

联 系 人：

联系方式：

邮    编：

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，合同甲乙丙三方就丙方向乙方购买                  事宜协商达成一致，订立本合同。

一、定义

（一）“合同”指本合同及其附件。

（二）“合同总价款”包括设备的价格、设备到达甲方及丙方指定地点的运输费、设备保险费、税费及相关服务价格等保障甲方及丙方正常使用本合同项下所购设备及服务一切费用的总和（含增值税）。

（三）“设备”指本合同项下乙方须向甲方及丙方提供的硬件设备及有关软件、文档、备品备件、各种资料、专用工具等。

（四）“软件”指本合同项下乙方须向甲方及丙方提供的有关计算机程序、许可、文档等。

（五）“服务”指根据合同规定乙方应提供的有关运输、交货、安装、测试、调试、系统集成、工程实施、配置变更、同城移机、培训、技术支持、售后服务，及其他使所购设备正常运转所必需的服务等。

（六）“文档”指用来描述设备的内容、组成、设计、型号规格，测试及验收结果，及设备使用方法的文字资料和图表，如设备设计说明书、用户使用手册等。

（七）除有特别说明外，“天”、“日”指日历日。

二、合同的组成

以下文件是本合同不可分割的组成部分，如果不同文件的条款之间有冲突，文件之间的优先效力顺序如下：

（一）本合同及其附件；

（二）成交通知书（含乙方承诺函等）；

（三）乙方提供的响应文件（采购编号：  ）（含澄清文件、最终报价及承诺等）；

（四）甲方发出的采购文件（采购编号：  ）（含采购补充文件等）。

三、合同标的及总价款

（一）标的物名称：

（二）合同总价款：人民币（大写）   （￥  元）

标的物配置及价格详见下表：                     单位：人民币元

| 品目号 | 硬件/软件/服务 | 品牌/ 产地 | 单价 （不含税） | 税率 | 单价增值税 | 数量 | 单价（含税） | 小计 （不含税） | 增值税 小计 | 小计 （含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 合同整体免费维保期X年。具体设备配置和软件功能见《设备配置和软件功能》（见附件1）。项目整体服务要求见《工作说明书》（附件2）。

2.乙方因该服务/货物而须支付的其他各项税费（包括但不限于除上述约定外的增值税、城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加、印花税、及企业所得税等其他各项税费）应由乙方自行承担，不再向丙方收取。

3.乙方保证各项标的对应的税率符合国家规定，且与最终付款时提供的发票税率一致。除特别说明外，增值税纳税人开具的发票指增值税专用发票，国家规定不能开具增值税专用发票的增值税纳税人，应向税务机关申请代开增值税专用发票。乙方应保证发票真实、合法，各项信息全面、完整。乙方开具的增值税专用发票符合以下情形之一的，丙方有权延迟支付应付款项，并要求乙方重新提供，且不承担任何违约责任，乙方各项义务仍按合同约定履行：(1)开具虚假、作废、无效发票或因违反国家法律法规开具、提供发票的；(2)开具发票种类错误，开具发票税率与合同约定不符；(3)发票上的信息错误的；(4)因乙方延迟送达、开具错误等原因造成发票认证失败等其他情况；如乙方拒绝重新提供或提供的发票仍不符合法律法规和监管规定的要求，丙方有权解除本合同，并要求乙方承担由此对甲方及丙方造成的全部损失。

4.乙方应在甲方及丙方签署考核评价表后，根据考核评价结果在_5__日内开具发票。

5.因乙方未按合同约定提供增值税专用发票，而造成丙方无法抵扣增值税税额，丙方有权从未支付的合同款项中直接扣除丙方可抵扣税额。

6.因乙方发票税率与合同约定税率不一致，而导致税额不一致，丙方有权将税额差额作为违约金，从未支付的合同款项中予以直接扣除。

- 免费保修期满后，甲方、丙方有权决定是否继续购买相同标准的维护服务，如需要，则在保证维保要求不变的情况下，由乙方提供的维护服务费用为相应标的金额价格（不含增值税）的     %，增值税税率为   %。（计算公式：免费维保期满后的维保费用（含税）=本合同对应价格（不含增值税）*年维保费率*（1+增值税税率））。

- 合同履行期间，如遇国家增值税率向下调整的，结算时以不含增值税价计算结果为准进行支付；增值税率向上调整的，则按合同含税价进行支付。

四、品质保证

（一）乙方保证提供的设备为全新的原厂商原装设备。该设备采用原厂包装，设备或其包装上必须标识设备的品牌、原厂商及产地，提供设备原厂商提供的设备装箱清单及设备质量检验合格证书。

如是进口设备，乙方在交货时提供中国与出口国共同遵守的国际规则规定的政府机构或政府授权的组织出具的原产地证明（或出口国法律规定的政府机构或政府授权的组织出具的，并经中国使领馆认证后的原产地证明），同时在进口设备详细装箱单及原产地证明书中加注产品序列号。进口设备应符合《中华人民共和国进出口货物原产地条例》规定。

（二）乙方提供的设备、软件和服务须满足采购文件中的技术需求、规格说明（包括功能、可靠性、易使用性、可维护性、可移植性、产品使用性能等，见附件1《设备配置和软件功能清单》和附件2《工作说明书》），保证甲方及丙方在正常使用下，在其使用期内，均能够满足规定的性能、可靠性和扩展性。

（三）乙方保证提供的技术资料具有正确性、简明性、可操作性和规范性。

五、人员要求

（一）乙方应指派一名具有专业知识的资深管理人员作为本项目的项目经理，负责本项目的项目管理，统筹相关工作，监督项目执行与情况汇报，控制工作质量，执行变更和应急情况管理，并根据实际状况调整乙方人员安排，以保证项目的正常高效运作。

乙方项目经理姓名：             联系电话：           。

（二）乙方应派出《项目服务人员名单》（附件6）中指定的专业服务人员到现场提供服务，负责对其人员进行监督、指导和管理，甲方及丙方有权要求撤换不合格的项目人员。未经甲方或丙方书面同意，乙方不得擅自更换指定的项目人员，甲方或丙方有权要求撤换不合格的项目人员，乙方应在甲方或丙方提出更换要求后 3 个工作日内将符合要求的项目人员更换到位，否则甲方及丙方有权终止本合同，另行安排服务商，由此造成的损失由乙方承担。

（三）在合同履行期间，乙方对其派出的人员的安全负全部责任。如乙方人员在合同履行中发生事故的，乙方应负责处理并承担责任。

六、包装、运输与保险

（一）乙方提供的设备应为原厂包装，能够防止设备在运输中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护设备能够经受多次搬运、装卸及长途运输。乙方应承担因包装或防护措施不当所造成任何损失的责任。每件包装箱内应附一份详细装箱清单和质量检验合格证书。

（二）乙方负责安排运输工具，并支付运费，确保按期按质交货。乙方应承担因运输、搬运过程中防护措施不当造成的任何损失。

（三）乙方负责为设备、软件和在项目现场进行技术服务的乙方人员办理必要的保险并支付相关保险费，该保险的期限至设备安装完成正常使用时为止。在合同履行期间，乙方对其派出的人员的安全负全部责任。如乙方人员在合同履行中发生事故的，乙方应负责处理并承担责任。乙方应具有合格的用工主体资格，应与派出的项目人员建立合法的劳动合同关系并履行相关职责。甲乙丙三方不构成劳务派遣关系。

七、交货、安装、调试、集成及验收

- 交货地点：甲方指定地点，详细交货地址以甲方书面通知为准。

- 合同签署后XX天日完成设备交货，三方应在设备运抵交货地时及时进行验收，设备验收范围包括全部货物的型号、数量、外型、外观、包装、设备制造商提供的货物装箱清单及设备质量检验合格证书、货物原产地证书、保修单、随箱介质等文件资料。设备验收合格，三方签署《设备到货验收报告》（附件3），三方各执一联。

- 在到货验收中发现产品的品种、型号、规格和质量不符合合同规定，乙方应给予调换；如甲方或丙方要求退货，乙方应作退货处理。并且退货时不收取折旧费、运输费等一切费用。

- 在到货验收期内难以判断的质量问题，但在以后的使用过程中发现确实存在质量问题或不符合甲方及丙方业务使用要求的，乙方也应根据甲方或丙方要求，给予调换或退货处理，并且退货时不收取折旧费、运输费等一切费用。

- 在完成设备交货后实施设备的安装、集成和调试工作，在设备到位情况下，通电测试、安装调试等服务，确保设备正常稳定运行。甲方将提供安装环境，给予配合。乙方向甲方及丙方提供设备的安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文档，提供所购设备的安装指南、用户手册等。

- 合同签署后XX日内，乙方完成软件到货及安装调试服务，安装调试根据甲方需求进行，甲方将提供安装环境，给予配合，确保软件正常稳定运行。软件运抵交货地，甲方及丙方及时进行验收，软件验收范围包括软件名称、版本、许可数量（如有）等方面内容。

- 在验收过程中，因交付软件的全部或部分不符合本合同约定要求，乙方按甲方及丙方要求更换、补齐，确保所交付的软件符合合同约定，否则甲方及丙方可以拒绝接受该软件或终止本合同，由此给甲方及丙方造成的损失由乙方赔偿。

- 软件、硬件安装调试完毕，验收合格，三方签署《安装运行验收报告》（见附件4）。软件、硬件安装调试完毕并稳定运行X个月，乙方向甲方及丙方提供：

- 正式上线软件版本；

- 软件的安装、运行、使用、测试、诊断及维护的技术文档；

- 软件的安装指南、用户手册等。

（九）三方签署《稳定运行1个月验收报告》视为交付。

（十）根据付款要求，选择设备到货后及稳定运行后进行考核评价：

1. 设备到货阶段：乙方按照甲方要求在规定时间内完成所有设备供货，三方签署《设备到货验收报告》（见附件3），甲方及丙方考核评价部门填制《供应商监督考核评价打分表》（设备到货阶段）（见附件5），作为考核乙方履约及付款依据。

2.稳定运行阶段：乙方按照甲方要求在规定时间内完成所有供货、安装调试、集成实施等服务，稳定运行X个月验收后，三方签署《稳定运行X个月验收报告》（见附件4），甲方及丙方考核评价部门填制《供应商监督考核评价打分表》（稳定运行X个月阶段）（见附件5），作为考核乙方履约及付款依据。

八、维保服务

（一）具体保修服务内容见《工作说明书》（见附件2）。

（二）保修期限：乙方向甲方及丙方提供本合同整体免费维保期X年。保修日期自三方签署《 稳定运行1个月验收报告》之日起计算。保修期内所有因更换或修理部件、模块而导致设备停止运行的，或因系统缺陷导致系统功能不能实现的，保修期将按停运天数（按24小时计算）相应延长。

（三）服务考核：服务每满 12个月及保修期满，甲方及丙方考核评价部门对乙方进行考核，填制《供应商监督考核评价打分表》（维保阶段，见附件5），作为考核乙方履约情况及付款的依据。

九、合同价款的支付

（一）付款方式：本合同价款均在乙丙两方间进行结算。合同中乙丙两方间发生的一切费用以人民币转账方式进行结算。

（二）价款的支付。第一阶段为设备款项，占合同总价款的 50 %；

第二阶段为安装运行款项，占合同总价款的 45 %；

第三阶段为质量及服务保证金（不计付利息），占合同总价款的 5 %。

最终根据甲方及丙方考核评价结果支付相应阶段款项。乙方在申请设备款项时，根据标的物单价和数量开具包括设备款项、安装运行款项和质量及服务保证金在内的全额发票；申请安装运行款项和质量及服务保证金时，提供收款凭证，无需再开具发票。

1.第一阶段设备款项的支付：设备全部到货，通过验收后，乙方向丙方考核评价部门提出付款申请，丙方考核评价部门审核无误后，按照下列依据支付设备款项：①《设备到货验收报告》；②《供应商监督考核评价打分表》设备到货验收阶段；③全额发票：

考核评价得分在90分（含）以上，全额支付设备款项；

考核评价得分在80分（含）至90分以内，可减值支付设备款项。甲方及丙方视乙方对其存在问题整改情况支付减值后的设备款项，减值比例不超过20%；

考核评价得分在80分以下，设备款项原则上不予支付。但经甲方及丙方同意给予整改机会，并经重新考核评价在80分（含）以上的，减值支付设备款项，减值比例不超过20%。

2.第二阶段安装运行款项的支付：项目整体验收通过并通过稳定运行1个月验收后，乙方向丙方考核评价部门提出付款申请，丙方考核评价部门审核无误后，按照下列依据支付安装运行款项：①项目验收报告（含《设备到货验收报告》、《安装运行验收报告》和《稳定运行1个月验收报告》）；②《供应商监督考核评价打分表》稳定运行1个月验收阶段；③收款凭证：

考核评价得分在90分（含）以上，全额支付安装运行款项；

考核评价得分在80分（含）至90分以内，可减值支付安装运行款项。甲方及丙方视乙方对其存在问题整改情况支付减值后的安装运行款项，减值比例不超过20%；

考核评价得分在80分以下，安装运行款项原则上不予支付。但经甲方及丙方同意给予整改机会，并经重新考核评价在80分（含）以上的，减值支付安装运行款项，减值比例不超过20%。

3.第三阶段质量及服务保证金的支付：X年免费保修期满后，乙方向丙方考核评价部门提出付款申请，丙方考核评价部门审核无误后，按照下列依据支付质量及服务保证金：（1）《供应商监督考核评价打分表》维保阶段；（2）收款凭证：

考核评价得分在90分（含）以上，支付质量及服务保证金；

考核评价得分在80分（含）至90分以内，根据考核得分按比例（考核得分/100）支付质量及服务保证金；

考核评价得分在80分以下不予支付质量及服务保证金。

（三）本合同项下款项支付至乙方指定的以下帐户：

开户名称：

开户银行：

账    号：

【如需要：大额行号：   】

- 丙方开票信息：

开户名称：

开户银行：

账号：

税号：

十、知识产权与保密

（一）知识产权

乙方保证，其根据本协议提供的设备、软件及服务没有任何权利瑕疵，没有侵犯任何第三方权利，甲方及丙方在使用该设备或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其权利等任何权利主张。如果任何人对甲方及丙方使用该设备或服务主张权利，由乙方负责处理一切纠纷及相关事宜。由此给甲方及丙方造成的损失，由乙方承担，其承担范围包括但不限于：赔偿费、诉讼费或仲裁费和相关的费用。

（二）保密义务

甲乙丙三方应保守在缔结和履行合同过程中获知的对方内部保密信息，除甲乙丙三方履行合同义务的必要或有法律、法规规定应披露的之外，不得以任何方式向第四人披露和不正当使用，否则，应当赔偿因泄露保密信息给对方造成的损失。

乙方应当按照有关法律法规规定，严格保守甲方及丙方的保密信息，乙方应履行的保密义务包括但不限于：

1.项目交付成果中有关技术文档、数据文件、分析报告、技术方案等数据文档，基于甲方或丙方业务需求所新创作知识产权归属丙方；乙方在未得到丙方许可的情况下不得擅自引用或向第三方以任何形式透露其中的内容；乙方应当防止保密信息被以任何方式对外泄露、公布、销毁、丢失或改变；

2.乙方根据工作需要要求甲方及丙方提供保密信息供其查阅，应当向甲方及丙方提出书面申请；根据国家有关法律法规和甲方及丙方内部控制机制要求，甲方及丙方向乙方提供国家密级文件必须经过国家有关主管部门审查批准；提供丙方密级文件，凡属总行制定的，必须经过丙方总行审查批准，凡属分行制定的，必须经过丙方分行审查批准；

3.乙方查阅保密信息应当只限于为本项目提供服务之目的；查阅保密信息的人员只限于乙方为本项目提供的服务人员；

4.乙方保证项目涉及的各项内容，仅限于本项目参与人员知悉。乙方要对参与该项目人员进行严格审查，加强保密教育，确保参与本项目的人员名单报甲方及丙方备案。乙方应向所有参与人员明示本项目的保密性和应承担的保密义务，并使参与人员以书面形式同意接受本合同保密条款的约束，乙方项目组人员对甲方及丙方承担的保密责任不得低于乙方对甲方及丙方承担的保密责任。乙方保证参与该项目人员的相对稳定，如需更换人员应报甲方批准，并按前述做好保密教育及审查工作。根据项目参与人员权限不同，本着“最小知情权”原则，按照权限不同分别履行保密义务和责任；

5.乙方查阅保密信息，应当由甲方及丙方安排；

6.乙方不得复制、摘抄国家密级文件；未经甲方及丙方书面批准，乙方不得复制、摘抄甲方及丙方密级文件；未经甲方及丙方主管部门许可，乙方不得复制、摘抄甲方及丙方其他保密信息；

7.乙方任何工作人员不得将国家和甲方及丙方密级文件携带至甲方及丙方工作场所以外；不得将保密信息携带、传递、寄运至丙方、甲方和乙方工作场所外；

8.乙方不得以损害甲方及丙方利益的方式使用甲方及丙方保密信息；不得出售、转让或以任何其它方式处理甲方及丙方保密信息；

9.乙方应当对其工作人员进行保密教育，定期检查保密工作执行情况；

10.经甲方及丙方书面同意，乙方可以将保密信息以合理的方式在必要的限度内披露给参与本项目的乙方的合伙人、雇员。乙方保证，乙方的合伙人、雇员，未经甲方及丙方书面同意，不将其获悉的全部或部分保密信息以任何方式向任何第三方披露，也不将其获悉的全部或部分保密信息以任何方式用于与本项目无关的其他用途或目的；

11.在本合同履行完毕时或甲方及丙方要求的任何时间，乙方应根据甲方及丙方要求立即销毁或向甲方及丙方归还所有以任何介质保存的甲方或丙方的保密信息。在甲方及丙方的要求下，乙方应提供一份证明其已满足本项规定义务的文件。

（三）保密信息

乙方从甲方及丙方获取的的信息及材料，不论是纸面形式、磁记录形式、光学记录形式、电子记录形式还是其它记录形式都属于保密信息包括但不限于：

1.反映了甲方及丙方财务状况、经营成果以及现金流量，和不被公众领域所知的所有文件、资料和信息；

2.所有与甲方及丙方的业务、经营、计划、交易、市场、财务、目前或将来拟采用的经营方式、财务、交易、信托资产等有关的所有不被公众领域所知的文件、资料和信息；

3.甲方及丙方不被公众领域所知的其他文件、资料和信息。

4.保密信息应被视为甲方及丙方的专有财产。甲方及丙方向乙方披露保密信息不应构成向乙方明示或暗示地授予任何对于甲方及丙方专利、商标、著作权、保密信息或其他知识产权的或其之下的任何权利。

（四）非保密信息

1.乙方从第四方获得的文件、资料和信息，并且该第四方同甲方及丙方不存在任何业务往来关系，也不存在任何合同或法律上的权利义务关系；但是如果前述文件、资料和信息涉及甲方及丙方，乙方应当将其视为甲方及丙方保密信息予以保护；

2.已公开的文件、资料和信息，但是该公开不是由乙方、乙方的合伙人、雇员、代理人和其他相关人员所造成的；

3.由乙方独立于本条确定的保密信息而自主开发出来的文件、资料和信息。

4.在下列情况下，乙方不应当被视为违反保密义务：

（1）为了遵守法律上的要求或有关监管机构对于信息披露方面的规定所做的披露，但是乙方在披露前应当征得甲方及丙方同意，并对要披露的保密信息进行必要处理；

（2）经甲方及丙方书面授权而进行的信息披露。

（五）披露

1.乙方按照甲方及丙方书面授权进行信息披露，乙方披露的内容仅限于甲方及丙方授权乙方披露的那部分保密信息。

2.依据有管辖权法院或监管机构在法律程序上的要求，乙方必须披露本条确定的保密信息的，则乙方应当在法律许可的条件下立即采取下列措施：

（1）在最短时间内将这种法律程序或规定的要求及其内容和背景情况通知甲方及丙方，就其是否应该采取其认为明智的合法步骤征求甲方及丙方的意见；

（2）采取一切合理措施支持甲方及丙方就这种法律程序或规定的要求进行抗辩，且在披露前采取其它合理措施保护甲方及丙方的权利，同时乙方应尽其最大努力获取能够为甲方及丙方所接受的命令、规定或其他可靠保证，以使拟披露的那部分保密信息被给予保密待遇。

（3）如果信息披露是法律所要求的，则乙方应当仅仅提供法律上要求乙方必须提供的那部分保密信息。

（六）保密条款期限

甲乙丙三方同意，不论本合同无效、被撤销、变更、解除或终止等均不影响本合同保密条款的效力。

十一、违约责任

（一）如果乙方提供的设备、软件、服务不符合合同约定要求，甲方及丙方有权换货或退货、拒付合同款项、要求赔偿损失、终止本合同，并将乙方列入丙方采购禁入名单。

（二）如果因乙方原因造成未按时交货或未按时提供服务，每迟延一天，乙方须向丙方支付合同总价款的 0.25 %作为违约金。迟延交付设备或提供服务 30 天以上，甲方及丙方有权终止合同，由此给甲方及丙方造成的损失由乙方承担。

（三）因乙方项目人员的原因给甲方及丙方造成损害，由乙方承担全部责任。

（四）乙方未经甲方及丙方书面同意，擅自更换项目人员或者未能按时更换不符合要求的项目人员的，甲方及丙方有权要求乙方赔偿相应损失。

（五）保修期内，乙方未能按合同的约定提供维修服务或不能在承诺时间内修复故障，甲方及丙方有权请其它第三方进行维修，由此造成的费用和损失由乙方承担。

（六）乙方违约造成甲方及丙方的费用增加和损失，丙方有权从未支付的合同剩余款项中直接扣除。如未支付的合同剩余款项不足以弥补甲方及丙方上述费用和损失，乙方应按丙方要求向丙方支付不足部分款项。

十二、不可抗力

（一）由于发生不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力情形，致使直接影响本合同的履行或不能按照本合同项下之约定履行时，遇有不可抗力的一方应当立即书面通知另外两方，并在发生不可抗力之日起30天内，提供不可抗力详情及合同不能履行或部分不能履行，或需要延期履行理由的有效书面证明，该项证明文件应当由不可抗力发生地的公证机关出具。

（二）根据不可抗力对本合同的影响程度，甲乙丙三方应当协商是否解除本合同或部分、全部免除履行本合同的责任，或延期履行本合同。

十三、合同争议的解决

本合同履行中发生争议，可由三方协商解决，协商不成，可按以下第 二 种方式解决：（一）仲裁。提交              （仲裁机构全称）按其仲裁规则进行仲裁。

- 诉讼。由丙方所在地人民法院管辖。

在仲裁或诉讼期间，本合同不涉及争议的条款仍须履行。

十四、合同的转让和修改

（一）合同三方都不得单方面修改合同内容。拟修改合同内容的一方应当就修改事项列明拟修改条款后以书面形式通知其余两方，三方协商同意后，应就修改条款签订补充协议。补充协议必须经三方法定代表人或授权代理人签署并加盖公章后方可生效。补充协议为本合同的组成部分，一经签署即具有法律效力。

（二）未经三方同意，任何一方不得将本合同规定的权利和义务转让给第四方或委托第四方代理。

（三）合同有效期内，乙方如发生资产重组、并购等情形时，应在工商变更登记之日起7日内通知甲方及丙方。

十五、其他约定事项

（一）                ；

（二）     ……        。

十六、合同的生效及其他

（一）本合同经三方法定代表人或授权代理人签署并加盖公章后生效，合同一式X份，甲方 X份，乙方 贰 份，丙方叁份。

（二）本合同未尽事宜，按中华人民共和国有关法律、法规办理。

附件：1.设备配置和软件功能

2.工作说明书

3.设备到货验收报告

4.安装运行验收报告/稳定运行1个月验收报告

5. 供应商监督考核评价打分表

6. 项目服务人员名单

甲方（公章）：

授权代理人（签署）：

签署日期：   年  月  日

乙方（公章）：

法定代表人或者授权代理人（签署）：

签署日期：    年  月  日

丙方（公章）：

法定代表人或者授权代理人（签署）：

签署日期：    年  月  日
附件1：

设备配置和软件功能

附件2：

工作说明书

附件3：

设备到货验收报告

| 合同（订单）名称： |  |  |  |  | 合同（订单）编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲方验收部门： |  |  |  |  | 丙方验收部门： |  |  |  |  |
| 甲方验收部门联系人及联系方式： |  |  |  |  | 丙方验收部门联系人及联系方式： |  |  |  |  |
| 乙方联系人及联系方式： |  |  |  |  | 验收地点： |  |  |  |  |
| 验收产品信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 |  |  |  | 数量 |  | 序列号 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收内容及结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 验 收 项 目 |  |  | 验 收 结 果 |  |  |  |  | 情 况 描 述 |
| 1 | 包装状态 |  |  | 完好□ 异常□ |  |  |  |  |  |
| 2 | 原厂及产地证明 |  |  | 符合□ 不符合□ 不涉及□ |  |  |  |  |  |
| 3 | 质量检验证明 |  |  | 符合□ 不符合□ 不涉及□ |  |  |  |  |  |
| 4 | 使用说明文档等文件材料 |  |  | 符合□ 不符合□ 不涉及□ |  |  |  |  |  |
| 5 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论：合格 □ 不合格 □ 甲方验收小组组长签名： 成员签名： 丙方验收小组组长签名： 成员签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方验收部门负责人签名： 甲方验收部门公章： 年 月 日 |  |  | 丙方验收部门负责人签名： 丙方验收部门公章： 年 月 日 |  |  |  | 乙方授权代表签名： 乙方公章： 年 月 日 |  |  |

注：

- 甲方及丙方验收成员指甲方及丙方使用需求部门或业务主管部门相关验收人员；

- 该表格一式三联，第一联：甲方验收部门留存；第二联：乙方留存；第三联：丙方验收部门留存；此表不足记录结果时，可增加附页。 
附件4：

安装运行验收报告/稳定运行1个月验收报告

| 合同（订单）名称： |  |  |  |  | 合同（订单）编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲方验收部门： |  |  |  |  | 丙方验收部门： |  |  |  |  |
| 甲方验收部门联系人及联系方式： |  |  |  |  | 丙方验收部门联系人及联系方式： |  |  |  |  |
| 乙方联系人及联系方式： |  |  |  |  | 验收地点： |  |  |  |  |
| 验收产品信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 |  |  |  | 数量 |  | 序列号 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收内容及结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 验 收 项 目 |  |  | 验 收 结 果 |  |  |  |  | 情 况 描 述 |
| 1 | 外观 |  |  | 合格 □ 不合格 □ 不涉及□ |  |  |  |  |  |
| 2 | 规格型号 |  |  | 合格 □ 不合格 □ 不涉及□ |  |  |  |  |  |
| 3 | 硬件功能测试 |  |  | 合格 □ 不合格 □ 不涉及□ |  |  |  |  |  |
| 4 | 软件功能测试 |  |  | 合格 □ 不合格 □ 不涉及□ |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装服务 |  |  | 合格 □ 不合格 □ 不涉及□ |  |  |  |  |  |
| 6 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论：合格 □ 不合格 □ 甲方验收小组组长签名： 成员签名： 丙方验收小组组长签名： 成员签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方验收部门负责人签名： 甲方验收部门公章： 年 月 日 |  |  | 丙方验收部门负责人签名： 丙方验收部门公章： 年 月 日 |  |  |  | 乙方授权代表签名： 乙方公章： 年 月 日 |  |  |

注：

1. 甲方及丙方验收成员指甲方及丙方使用需求部门或业务主管部门相关验收人员；

2. 该表格一式三联，第一联：甲方验收部门留存；第二联：乙方留存；第三联：丙方验收部门留存；此表不足记录结果时，可增加附页。

附件5：

供应商监督考核评价打分表

（设备到货验收阶段）

| 合同（订单）名称： |  |  |  | 合同（订单）编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙方考核评价部门： |  |  |  | 甲方考核评价部门： |  |  |  |
| 丙方考核评价部门联系人及联系方式： |  |  |  | 甲方考核评价联系人及联系方式： |  |  |  |
| 考核内容及分值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考 核 项 目 | 考核标准 |  | 考 核 分 值（或比例） | 存在问题 | 考 核 得 分 | 备注 |
| 1 | 交付标的物数量准确性 | 产品数量是否与合同一致 |  | 30 |  |  |  |
| 2 | 供货速度 | 供货是否及时 |  | 20 |  |  |  |
| 3 | 产品包装情况 | 产品外形、包装是否完好 |  | 20 |  |  |  |
| 4 | 文件齐全情况 | 是否提供产品合格证或质量保证书及必要的技术文件 |  | 30 |  |  |  |
| 考核总分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核结论： 甲方考核评价小组组长签名： 成员签名： 丙方考核评价小组组长签名： 成员签名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方考核部门负责人签名： 甲方考核部门公章： 年 月 日 |  |  | 丙方考核部门负责人签名： 丙方考核部门公章： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：

1.甲方及丙方考核评价成员指甲方及丙方使用需求部门或业务主管部门相关考核人员；

2. 该表格一式四联，第一联：甲方考核评价部门留存；第二联：乙方留存；第三联：丙方考核评价部门留存；第四联：丙方考核评价部门申请付款时财务部门留存。此表不足记录结果时，可增加附页。

3.A级指考核得分在90分（含）以上的供应商;B级指考核得分在80分（含）至89分的供应商;C级指考核得分在80分以下的供应商。

供应商监督考核评价打分表

（稳定运行1个月验收阶段）

| 合同（订单）名称： |  |  | 合同（订单）编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲方考核评价部门： |  |  | 丙方考核评价部门： |  |  |  |  |  |
| 甲方考核评价部门联系人及联系方式： |  |  | 丙方考核评价联系人及联系方式： |  |  |  |  |  |
| 考核内容及分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考 核 项 目 | 考核内容 |  |  | 考 核 分 值（或比例） | 存在问题 | 考 核 得 分 | 备注 |
| 1 | 技术支持服务 | 是否提供必要的技术支持，以及响应速度、处理问题能力 |  |  | 40 |  |  |  |
| 2 | 设备运行情况 | 设备是否安装、调试无问题 |  |  | 40 |  |  |  |
| 3 | 培训服务 | 是否提供培训服务，以及培训是否切实有效 |  |  | 20 |  |  |  |
| 考核总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核结论： 丙方考核评价小组组长签名： 成员签名： 甲方考核评价小组组长签名： 成员签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 丙方考核部门负责人签名： 丙方考核部门公章： 年 月 日 |  |  |  | 甲方考核部门负责人签名： 甲方公章： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：

1.甲方及丙方考核评价成员指甲方及丙方使用需求部门或业务主管部门相关考核人员；

2. 该表格一式四联，第一联：甲方考核评价部门留存；第二联：乙方留存；第三联：丙方考核评价部门留存；第四联：丙方考核评价部门申请付款时财务部门留存。此表不足记录结果时，可增加附页。

3.A级指考核得分在90分（含）以上的供应商;B级指考核得分在80分（含）至89分的供应商;C级指考核得分在80分以下的供应商。

供应商监督考核评价打分表

（维保服务阶段）

| 合同（订单）名称： |  |  | 合同（订单）编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲方考核评价部门： |  |  | 丙方考核评价部门： |  |  |  |  |  |
| 甲方考核评价部门联系人及联系方式： |  |  | 丙方考核评价联系人及联系方式： |  |  |  |  |  |
| 考核内容及分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考 核 项 目 | 考核标准 |  |  | 考 核 分 值（或比例） | 存在问题 | 考 核 得 分 | 备注 |
| 1 | 产品质量与稳定性 | 产品运行是否正常；质量是否合格 |  |  | 25 |  |  |  |
| 2 | 备品备件情况 | 备品备件能否及时供应 |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | 技术培训情况 | 是否提供培训服务，以及培训是否切实有效 |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | 服务能力 | 服务响应速度；故障处理能力； |  |  | 20 |  |  |  |
| 5 | 产品升级服务 | 是否及时进行升级 |  |  | 15 |  |  |  |
| 6 | 重大事故及处理情况 | 是否出现重大事故，以及处理是否及时 |  |  | 10 |  |  |  |
| 7 | 定期巡检情况 | 是否定期巡检并有准确的巡检记录 |  |  | 10 |  |  |  |
| 考核总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核结论： 甲方考核评价小组组长签名： 成员签名： 丙方考核评价小组组长签名： 成员签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方考核部门负责人签名： 甲方考核部门公章： 年 月 日 |  |  |  | 丙方考核部门负责人签名： 丙方考核部门公章： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：

- 甲方及丙方考核评价成员指甲方及丙方使用需求部门或业务主管部门相关考核人员；

- 该表格一式四联，第一联：甲方考核评价部门留存；第二联：乙方留存；第三联：丙方考核评价部门留存；第四联：丙方考核评价部门申请付款时财务部门留存。此表不足记录结果时，可增加附页。

3.A级指考核得分在90分（含）以上的供应商;B级指考核得分在80分（含）至89分的供应商;C级指考核得分在80分以下的供应商。

附件6：

项目服务人员名单

| 姓名 | 职务 | 年龄 | 职称 | 资质认证 | 本项目承担的相应责任 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

中 标 通 知 书 样 式

| （中标单位名称）： 复旦大学 采购招标项目（项目编号： ），经评审确定贵司为中标单位，中标金额：（中标金额数字及大写）。 请你单位在中标通知书发出后30天内与采购单位签订合同。 |  |
| --- | --- |
|  | 采购单位：复旦大学 招标代理：上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司 日 期： 年 月 日 |

第五章  各种格式

投标函格式

致：（招标人名称）

根据贵方（项目名称、招标编号）采购的招标公告及投标邀请，（姓名、职务）被正式授权代表投标人（投标人名称、地址），向贵方提交下述投标文件正本1份，副本4份。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

按招标文件的规定提供产品的报价见“投标报价表”。

我们将按招标文件的规定，承担完成合同规定的责任和义务。

我们已详细审核了全部招标文件，包括招标文件的修改通知（如果有的话）、我们知道必须放弃对上述文件中所有条款提出存有含糊不清或不理解之问题的权利。

我们同意在“投标人须知”所述的开标日期起遵循本投标文件的规定，并在“投标人须知”规定的投标有效期届满之前对我方均具有约束力，而且有可能中标。

如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

如果贵方有要求，我们愿意进一步提供与本投标有关的任何证据或资料。

我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

电子信箱：

投标人代表姓名：

公章：

日期：年月日

投标报价汇总表

项目名称：                                          价格单位：元

| 投标报价汇总 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投标报价（小写，含增值税） | 投标报价（大写，含增值税） | 交货期 （日历天） | 免费质保期（年） | 是否接受付款方式和第三方支付 |
| 邯郸校区智能化监控机房系统项目采购（一期）软件部分 |  |  |  |  |  |
| 邯郸校区智能化监控机房系统项目采购（一期）硬件部分 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：

1. 投标人在每条预算编号项下的投标报价均不得超过对应的预算金额或最高限价。若投标人的任意一条预算编号项下的投标报价超过对应的预算金额或最高限价，则评标委员会将对其该包件的投标文件做否决处理。

2. 投标人须在本表的“其他关键信息”区内填入所有开标所需的信息。

3. 本表“其他关键信息”内的“完成期限”的定义以招标文件的表述为准（对于货物采购招标项目一般应理解为招标文件定义的交货期；对于设备供货加安装类招标项目一般应理解为供货、安装、调试完毕，具备验收条件的完工期；对于服务类招标项目一般应理解为招标文件定义的完成期）。

4. 投标人若有报价变更（包括折扣或涨价），应尽量反映在对应分项报价表的具体报价分项中。如果投标人必须在本表所算得的投标总价基础上另附报价变更声明（包括折扣或涨价），则应同时声明具体的变更方式（如按百分比方式或按固定金额方式进行变更）和变更环节，否则在评标以及中标后的合同签署和执行过程中将一律按所有相关报价分项均作同比例变更的方式来加以考虑（但在招标文件中明确的暂定金额、暂估价及暂列金额除外）。

投标人授权代表签字：_________________	公章：_________________

分项报价表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价（元，税前价） | 增值税税率 | 单价（元，含税） | 合价（元，含税） | 品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、软件部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 应急指挥综合管理系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 软件部分合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 二、硬件部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）应急指挥系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 应急指挥视频基础平台 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 融合通信网关 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 双屏调度台 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 小型化调度终端 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 手持终端 | 35 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 | 视频平台接入网关 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 7 | 视频会议接入网关 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| （二）监控中心改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 指挥显示屏 | 15.593 | 平方米 |  |  |  |  |  |
| 2 | 微模块 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 3 | 列间空调 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 供配电一体化柜 | 1 | 架 |  |  |  |  |  |
| 5 | 机柜 | 8 | 架 |  |  |  |  |  |
| 6 | PDU | 16 | 个 |  |  |  |  |  |
| 7 | UPS | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 8 | UPS蓄电池 | 32 | 节 |  |  |  |  |  |
| 9 | 消防单元 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 10 | 监控采集器 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 11 | 触摸屏 | 1 | 块 |  |  |  |  |  |
| 12 | 空调 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
| 13 | 新风机 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 14 | 监控台 | 1 | 组 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  | 元 |  |  |  |  |  |

说明：

1、所有货物均交至招标单位各指定地点，并负责安装验收合格。

2、总报价应包括产品制造、包装、运输、保险（如果需要）、税收、安装及验收等所有费用。

3、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

4、交货期是指从合同签订之日起，直至将所有产品运抵项目现场，并且安装、调试结束，可以交付招标方使用的时间。

投标人授权代表签字：_________________	公章：_________________

技术要求响应/偏离表格式

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 招标技术要求 | 投标产品实际技术要求 | 偏离 （正/无/负） | 偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如投标产品技术要求与招标要求不完全一致，则投标人必须填写此表。

投标人授权代表签字：_________________	公章：_________________

注：投标人应对照招标文件技术要求，逐条说明所提供产品已对招标文件的技术要求做出了实质性的响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。特别对有具体指标的产品要求，投标人必须提供所提供产品能够达到的具体指标。

商务条款响应/偏离表

包件号：___

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：_________________	公章：_________________

注：若投标人对招标文件商务条款无偏离，则可在本表中注明“所有条款无偏离”。

▲项响应索引表

| 序号 | ▲项内容名称 | 针对▲项技术参数提供相应材料名称 | 投标文件中所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：_________________	公章：_________________

投标保证金银行保函格式

（若报价保证金采用电汇、支票等其他非现钞形式提供，则无需填写本格式）

致：                                 （招标机构名称）

本保函作为                                      （投标人名称）（以下简称投标人）对                                （买方名称）第        号投标邀请书，关于提供                    （产品名称）的投标保证金。

（银行名称）无条件地、不可撤销地保证并约束本行及其后继者，一旦收到贵方提出的下列任何一种情况的书面通知后不管投标人如何反对，立即不可追索地向贵方支付总额为                     元的人民币：

（1）	投标人在开标后至投标有效期届满前撤销其投标；或

（2）	投标人在收到中标通知书后三十（30）天内，未与招标人签订合同；或

（3）	投标人在收到中标通知书后三十（30）天内，未向招标人提交可接受的履约保证金（若合同条款有约定）。

（4）	投标人在收到成交通知书后三十（30）天内，未向贵方支付采购服务费。

除贵方提前终止或解除本保函外，本保函从开标之日至投标有效期届满之日始终有效，且在贵方和投标人同意延长并通知本行的期限内继续有效。

银行授权代表（打印）：

银行授权代表（签字）：

银行名称：

银行盖章：

日期：            年       月       日

银行地址：

产品提供者的声明

- 名称及其他情况

（1）	产品提供者名称：

（2）	地址：

（3）	成立和（或）注册日期：

（4）	所属行业：

（5）	企业性质：

（6）	从业人员人数：

（7）	营业收入：

（8）	资产总额：

（9）	近期资产负债表（到		年		月		日止）

（a）	固定资产：

（b）	流动资金：

（c）	长期负债：

（d）	短期负债：

产品提供者提供此类产品的历史（年数）

近三年该产品提供给境内、外主要客户的名称地址

名称和地址	销售项目

近三年的年营业额

年份	总额

有关开户银行的名称和地址

银行名称	地址

其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：

产品提供者名称：

授权代表签字：

授权代表的职务：

电话号码：

传真号码：

电子信箱：

公章：

第六章  资格证明文件

营业执照、基本账户开户许可证（或基本账户网上备案截图）

（复印件加盖公章）

保证金递交凭证

（保证金须从基本账户汇出，提供递交凭证复印件加盖公章，如：汇款凭证、银行汇票等）

法定代表人授权书

（若投标人为非法人企业，应参照此格式，由营业执照上的单位负责人签署此授权书）

本授权书声明：注册于                    的                  公司的在下面签字的                （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                （单位）的在下面签字的                      （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                                      项目提交投标文件、澄清答复、谈判、签约、执行、完成和保修，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年      月      日签字生效，有效期为    天。

特此声明。

附：被授权人身份证复印件。

授权代表签字或盖章：

代理人（被授权人）签字或盖章：

见证人签字或盖章：

单位名称：

单位公章：

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（复印件加盖公章）

- 财务报告：

缴纳税收证明：

缴纳社保资金证明：

信用查询记录的相关材料

（复印件加盖公章）

- 近三年未被国家财政部指定的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官方渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单的网页截图：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明

致：                                 （招标人名称）

我们                 （投标人名称）是按中华人民共和国法律正式成立的一家公司，主要营业地点设在                  （投标人地址）。我司具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

特此证明。

投标人名称：________________________

公章：________________________

投标人授权代表签字：________________________

日期：        年     月     日

附：相关资质证明文件！

无违法记录声明函

致：                                 （招标人名称）

我们                 （投标人名称）是按中华人民共和国法律正式成立的一家公司，主要营业地点设在                  （投标人地址）。我司在参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

投标人名称：________________________

公章：________________________

投标人授权代表签字：________________________

日期：        年     月     日

法人出具的承诺函

（若由法人依法设立的分支机构以自己的名义直接参与投标或竞争时，须在投标或响应文件中提供本承诺函的原件或复印件，否则将判定该分支机构的资格不符合本项目合格供应商的资格要求）

敬启者：

（填入分支机构的名称）  是由我公司设立的分支机构，该分支机构已按国家有关法律、行政法规规定进行了登记。在本承诺函的载明的有效期内，该分支机构参与的所有投标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、比选或类似竞争性活动所产生的民事责任均直接由我公司承担。

本承诺函的有效期为：____年__月__日至____年__月__日。

法人名称（加盖公章）：_______________________

法人的法定代表人或单位负责人签名：___________

____年__月__日

无行贿犯罪承诺书

招标人：：

我单位                               （单位名称）和法定代表人：

（姓名）                （身份证号码）和拟派的项目负责人：      （姓名）

（身份证号码），在近三年（2017年9月1日起至投标截止日）未发生行贿犯罪，特此承诺

承诺单位：                           （盖章）

法定代表人：          （签名）

项目负责人：          （签名）

年  月  日

不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人

或者存在直接控股、管理关系承诺

：

我公司参加贵中心组织的（项目名称及编号）招标活动，郑重承诺：在参加本次招标活动中不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺

投标人名称：（单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：年月日

其它

（如：满足投标邀请书中规定的合格投标人的其他资格要求的证明文件。）

第七章  评标办法

第七章  评标办法—综合评分法

- 基本情况

  - 本项目评标办法参照根据国家招标投标相关法律法规规定，以本评标办法为主要依据，由评标委员会对各投标文件进行综合评定。评标将严格遵守公平、公正的原则。

- 评标细则

  - 本项目采用综合评分法进行评标。

  - 评标步骤

本次招标的评标工作将按下列步骤进行：

            - 初步评审（含资格审查和符合性审查）；

            - 详细评审；

            - 排序并推荐中标候选人。

- 初步审查

  - 评标委员会首先将审核投标报价，投标报价的错误修正方法如下：

            - 如果用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致，将以文字表示的金额为准；

            - 当单价与数量的乘积与总价不符时，将以单价与数量的乘积为准修正总价；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

  - 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受调整后的价格，则其投标将被拒绝。

  - 评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定对投标文件进行初步审查，审查的内容包括：

            - 投标人的资格是否符合本项目投标邀请书中列明的对合格投标投标人的资格要求（投标人应按要求提供相关证明材料）；

            - 投标文件的签署和盖章情况是否符合本须知第04条的规定（包括当投标文件由授权代表签字时，是否提交了格式符合招标文件第六章要求的“法定代表人授权书”）；

            - 投标人是否按本须知第0条的要求提交了投标保证金（包括投标保证金的金额、形式和有效期等）；

            - 投标人承诺的投标有效期是否符合本须知第0条的规定；

            - 投标报价是否超过了本项目投标邀请书中可能列明的最高限价（含可能有和分项最高限价），或者在未规定最高限价的情况下是否超过了本项目投标邀请书中列明的采购预算（含可能有的分项预算）；

            - 是否提供了两份以上内容不同的投标文件或对任一报价项提出了可选择的报价（除招标文件允许投备选方案外）；

            - 对接受联合体投标项目，以联合体形式投标的投标人是否未按规定提交共同投标协议，或者提交的共同投标协议未明确牵头人、各成员间的分工和一旦中标将向招标人承担连带责任，或者投标单位以单独或联合成员形式在不同投标人中出现两次以上的。

            - 投标人是否有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

            - 投标文件是否满足招标文件技术要求中加注“★”号的技术要求；

            - 是否存在有关法律、法规或规章和招标文件明确规定的其他将导致投标文件被否决的情况。

  - 如果投标人未通过上述审查，其投标将被直接否决，不再进入后续评标程序。

- 详细评审

  - 评标委员会将按照本评标办法规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术响应情况的详细评审。

  - 评标委员会首先将审核投标报价，投标报价的错误修正方法如下：

            - 如果用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致，将以文字表示的金额为准；

            - 当单价与数量的乘积与总价不符时，将以单价与数量的乘积为准修正总价；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

  - 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受调整后的价格，则其投标将被拒绝。

  - 针对表1所列的各项评标要素的评审内容，由评标委员会成员对进入详细评审的各投标人进行独立评审，并给出相应的评分。

表1  各评标要素的评审要素、满分分值及主要评审内容一览表

| 序号 | 评审内容 | 满分值 | 评审标准 | 投标人得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 以各投标单位所报最低投标报价为基准价； 投标报价得分=基准价/投标报价×30 |  |
| 2 | 对招标文件的配置要求，产品及其主要部件的性能、技术规格要求（主要部件的产地、品牌等）响应程度 | 15分 | 1、主要设备技术指标中▲项技术参数需根据该项技术参数后的要求提供相应材料作为审核依据，每满足一项得1分，最多得6分。 2、其他投标产品配置要求对招标需求的响应程度，优得9分、良得7分、中得5分、差得3分。 |  |
| 3 | 技术方案 | 18分 | - 根据提供的技术方案是否完整合理、是否有较强的针对性，方案描述与学校现有状况的吻合度等，优得10分，良得7分，中得4分，差得1分。 - 根据提供的图表点位规划是否完整以及与学校现状和需求的吻合度等，优得8分，良得5分，中得3分，差得1分。 |  |
| 4 | 项目实施组织方案 | 10分 | 根据本项目需求提供针对性的项目组织方案，包括但不局限与如下内容：项目现状、项目实施、项目安全、项目质量、项目进度、项目工艺、项目器械、项目验收计划等方面。优得10分，良得7分，中得4分，差得1分。 |  |
| 5 | 项目组人员安排 | 5分 | 根据项目负责人资历、履历情况；项目组人员设置安排及工作情况；项目组人员专业技术资格证书等情况况，优得5分、良得3分、中得2分、差得1分。 |  |
| 6 | 售后服务承诺及保障措施 | 5分 | 1、根据售后响应时间、修复时间、应急预案等； 2.售后服务人员配备及管理措施； 3.是否具有延伸服务、便利等特色服务； 4.保障措施是否有利可行。 优得5分、良得3分、中得2分、差得1分 |  |
| 7 | 履约能力 | 12分 | - 投标人需提供制造商针对本项目的授权书及原厂质保服务承诺书得2分。未提供相应授权及原厂质保服务的不得分。（若投标人为最终制造商的须提供相应证明）。 - 具有省（直辖市）级公安相关部门颁发的公共安全防范工程设计施工壹级资质的得2分，没有不得分。 - 提供与学校现有车辆管理平台出具的兼容性测试报告得2分，未提供不得分。 - 提供与学校现有人员安全管理平台出具的兼容性测试报告得2分，未提供不得分。 - 提供与学校现有人脸识别系统出具的兼容性测试报告得2分，未提供不得分。 - 提供与学校现有视频监控平台出具的兼容性测试报告得2分，未提供不得分。 |  |
| 8 | 投标单位相关类似经验 | 5分 | 投标单位近3年（2017年9月至今）内具有类似项目的成功案例（需提供含合同名称、合同金额、签字页的合同复印件并加盖公章）每例得1分，加满至5分为止。 |  |

注：	1.  各项评标要素所涉及的评审内容包括但不限于表中所列的“主要评审内容”。

4.5评审工作小组成员、评审委员会成员对本项目所有评审资料必须保密，不与投标人作有关评审工作的谈论，不受外来的干扰和影响。

4.6现场的有关人员须安排好相关工作，对评审工作的全过程必须保密，不得外泄。

4.7评审期间不得将评审的有关资料带出工作场所，评审工作结束后，所有资料统一由评审工作小组整理后交甲方。

4.8甲方和招标代理机构会将评审结果通知各投标人，但无义务向投标人解释成交或未成交原因。

4.9根据国家招标投标相关法律法规规定，投标人如出现损害甲方或其他投标人合法权益的情况时，甲方有权取消有关违规投标人的投标资格。

5推荐中标人

5.1评标委员会根据各投标人最终得分的排序，向招标人推荐排名第一的投标人作为本次招标的中标候选人。

5.2若投标人最终得分相同，则根据投标人须知第27.3条规则排序；若排序仍相同，则按投标价由低到高顺序排序；若排序仍相同，按产品技术指标得分由高到低顺序排序；若排序仍相同，则由评标委员会根据项目实际情况以利于采购资金使用效益的原则择优排序。

5.3招标人将确定排名第一的中标候选人为本次招标的中标人。如中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，不按招标文件要求提交履约保证金（若合同条款有约定），或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形而不符合中标条件的，招标人有权按序确定后续排名的中标候选人为本次招标的中标人，或重新组织采购。

上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司投标保证金退还操作须知

（2020版）

投标保证金的退还：

(1)中标（成交）人：在评审结果公示后，招标人和（或）招标代理机构在中标（成交）人缴纳中标服务费后将向中标（成交）人发出“中标（成交）通知书”，在未发生招标文件规定的招标人和（或）招标代理机构有权不退还投标保证金的情况时，中标（成交）人的保证金在合同签订后并按下列方式办理投标保证金退还手续后退还：

中标人须提交中标（成交）人与招标人签署的加盖公章的合同扫描件，发送至招标代理单位提供的邮箱，招标代理单位收到合同扫描件后自动退还投标保证金。

(2)未中标人：在评标结果按有关规定公示结束7个工作日后，在未发生招标文件规定的招标人和（或）招标代理机构有权不退还投标保证金的情况时，招标代理单位将自动原路退还保证金。

(3)保证金的缴纳只能由投标人的公司基本账户缴纳，注：□开标时需提供基本账户开户证明。