YHW20220430002

复旦大学枫林校区核心机房设备采购

招标文件

项目编号：XPNZ2022072

| 项目名称： | 复旦大学枫林校区核心机房设备采购 |
| --- | --- |
| 招 标 人： | 复旦大学 |
| 招标机构： | 上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司 |

2022年5月

总目录

投标邀请书	1

第一章  投标人须知及前附表	4

第二章  产品需求概况	20

第三章  技术要求	21

第四章  合同条款	32

第五章  各种格式	39

第六章  资格证明文件	50

第七章  评标办法	59

投标邀请书

投标邀请书

根据国家招标投标相关法律法规规定，上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司受委托，对本项目进行国内公开招标，特邀请合格的供应商前来投标。

一、合格的投标人必须具备以下条件（资格要求）：

1、投标人应当具备下列条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。为此，需在投标文件中提供下列证明材料和书面声明：（a）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（b）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（c）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（d）参加本次招投标活动前三年（2019年4月1日至投标截止时间，以下简称“近三年”或“前三年”）内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2、近三年未被国家财政部指定的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官方渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单。

3、法人的分支机构以自己的名义参与投标时，应提供由法人出具的对本投标活动承担全部直接责任的承诺。

4、投标人必须具备相应能力的供应商或制造商。

5、本项目不接受联合体投标。

二、项目概况：

1、项目名称：复旦大学枫林校区核心机房设备采购

2、项目编号：XPNZ2022072

3、项目主要内容及简要规格描述或项目基本概况介绍：

本次通过公开招标，确定一家能够对复旦大学枫林校区核心机房设备采购的供货、安装、调试、验收、交付使用和质保期内维修保养等提供产品及服务的中标单位。本项目预算金额人民币150万元。该预算金额为最高限价，即各投标单位投标报价不得超过上述最高限价，否则作否决投标处理。以上金额均含增值税。

4、合同履行期限：合同签订后45个日历天内完成项目全部供货并安装调试，稳定运行30日历天后交货。

三、招标文件的获取：

凡愿参加投标的合格供应商应从2022年6月1日至2022年6月8日（公休日除外）上午9:00～11:00、下午13:30～16:00（北京时间），委派代表携带法定代表人授权书、被授权人身份证复印件、基本账户开户许可证复印件和增值税发票开票信息以及联系方式（包括供应商的电子邮箱）到上海市杨浦区宁国路129号1403室上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司领购招标文件。或可将上述报名资料的扫描件发送到以下邮箱：2592168002@QQ.com。报名成功后由招标机构将招标文件发送到报名供应商的邮箱里，招标文件每套售价为500元人民币，售后不退，在开标时间缴纳。供应商应在上述规定的时间内按照规定获取招标文件，逾期不再办理。未按规定获取招标文件的投标将被拒绝。本项目招标公告的公告期限为5个日历天。

四、投标截止时间及开标时间：

1、投标截止时间：2022年6月22日上午9：30时，迟到或不符合规定的投标文件恕不接受。

2、开标时间：2022年 6月22日上午9：30时。

五、投标地点和开标地点：

1、投标地点：宁国路129号1405室。

2、开标地点：宁国路129号1405室。

六、其他事项：

本次招标鼓励采购节能产品、鼓励环保产品。

七、联系方式：

招标人：复旦大学

地址：上海市邯郸路220号

邮编：200433

联系人：郭老师

电话：65645621

传真：65645621

招标机构：上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司

地址：上海市杨浦区宁国路129号14楼

邮编：200090

联系人：陆晨晖、周玉俊

电话：021-65198205

传真：021-65390475

邮箱：2592168002@QQ.com

购置文件费及提交保证金帐户信息：

本项目投标保证金2万元整，投标保证金必须从投标单位基本账户支付，可以采用网上支付、贷记凭证、电汇、银行本票、银行汇票、支票等非现钞形式。开户名：上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司，开户银行：中国民生银行股份有限公司上海中原支行，账号9902001767428947，纳税人识别号：91310110133201850K，地址：宁国路129号14楼，电话：65391630。

第一章  投标人须知及前附表

分目录

投标人须知前附表	7

投标人须知	8

一、总则	8

1	适用范围	8

2	招标人和招标机构	8

3	合格的投标人	8

4	投标费用	8

5	质疑	9

二、招标文件	9

6	招标文件的构成	9

7	招标文件的澄清	9

8	招标文件的修改	9

三、投标文件的编制	10

9	投标语言	10

10	投标文件的构成	10

11	投标函	10

12	投标报价	10

13	投标货币	11

14	资格证明文件	11

15	证明产品合格性的文件	11

16	投标保证金	12

17	投标有效期	12

18	投标文件的式样和签署	12

四、投标文件的递交	13

19	投标文件的密封、标记和发送	13

20	投标截止期	14

21	迟交的投标文件	14

22	投标文件的修改、撤回和撤销	14

五、开标与评标	14

23	开标	14

24	资格审查

25	评标过程的保密性	15

26	投标文件的澄清	15

27	评标办法	15

六、授予合同	15

28	合同授予标准	15

29	资格复审	15

30	招标人更改采购产品内容的权利	15

31	招标人接受和拒绝任一或所有投标的权利	16

32	中标通知书	16

33	签订合同	16

34	招标代理咨询服务费	16

投标人须知前附表

注：本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 序号 | 条款号 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 0 | 项目名称：复旦大学枫林校区核心机房设备采购 |
|  | 0 | 招标人名称：复旦大学 |
|  | 0 | 招标机构名称：上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司 地址：上海市杨浦区宁国路129号14楼 邮编：200090 联系人：陆晨晖、周玉俊 电话：021-65198205 传真：021-65390475 邮箱：2592168002@QQ.com |
|  | 0 | 对招标文件提出澄清问题的截止时间：2022年 6月9日10时（北京时间） |
|  | 0 | 投标保证金：投标保证金的金额为人民币2万元整；投标保证金必须从投标单位基本账户支付，可以采用网上支付、贷记凭证、电汇、银行本票、银行汇票、支票等非现钞形式。投标保证金递交截止时间同开标时间。其有效期不短于投标有效期；其收退规定见投标人须知及投标邀请书。 |
|  | 0 | 投标有效期：开标后90天 |
|  | 0 | 投标文件的套数：正本1套，副本4套，电子文档1套。 |
|  | 0 | 提交投标文件的方法：提交纸质投标文件，另附电子文档 |
|  | 0 | 投标名称：复旦大学枫林校区核心机房设备采购 项目编号：XPNZ2022072 投标文件提交至：宁国路129号1405室 |
|  | 0 | 投标截止时间：2022年 6月22日9：30时（北京时间） |
|  | 0 | 开标时间： 2022年6月22日9：30时 地点： 宁国路129号1405室 |
|  | 0 | 产品数量及产品变更：不适用 |
|  | 0 | 合同签约地点：复旦大学 |
| 14 | 信息发布平台 | 本次采购信息将在： 中国招标投标公共服务平台：http://www.cebpubservice.com 复旦大学信息公开网（www.xxgk.fudan.edu.cn）同步发布。 |

投标人须知

一、总则

1 适用范围

本招标文件适用于本须知前附表第1项所列项目及产品的采购。

2 招标人和招标机构

本次招标的招标人和招标机构见本须知前附表第2项和第3项。

3 合格的投标人

3.1  单位负责人为同一人或者存在控股或管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.2  投标人应未曾为招标人在本招标合同项下拟采购的产品提供设计、编制技术要求或者提供项目管理、监理、检测等服务。

3.3  投标人应满足投标邀请书中规定的合格投标人的各项资格要求。

3.4  如果本次招标允许两个或两个以上单位组成投标联合体参与投标，则整个投标联合体将被视为一个投标人，且组成投标联合体的牵头人及各成员应满足投标邀请书中所列明的相关资格要求。当由两个或两个以上单位组成投标联合体时，除须提交联合体各方各自的相关证明文件外，还应符合下列要求：

（1）  应随投标文件一起提交一份“共同投标协议”，该协议中应明确指定联合体的牵头人，阐明联合体各方的职责和分工，声明联合体各方在合同执行过程中将承担各自独立和相互连带的责任；

（2）  联合体各方的职责和分工应与各自的特长、专业工作经验和资质等级允许承担的工作范围（若有时）相适应；

（3）  投标人的投标文件及中标后签署的合同文件，对联合体的每一成员均具有法律约束力；

（4）  除牵头人之外的联合体其他各方的单位负责人应签署并提交一份授权书，以证明联合体牵头人的资格；

（5）  联合体牵头人应被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令，并且由联合体牵头人负责整个合同的全面实施；

（6）  联合体的各成员不得再以自己名义单独参加本次投标，也不得同时加入两个或两个以上联合体参加本次投标，如有违反将取消全部相关投标人的投标资格；

（7）  由同一专业的单位组成的联合体，按照“共同投标协议”中分工承担该专业工作的资质等级较低的成员确定整个联合体该专业的资质等级。

4  投标费用

投标人应承担所有与编写和提交投标文件的所有费用，不论投标的结果如何，招标人和招标机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5  质疑

如投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应在有关法律、法规、部门规章及规范性文件所规定的质疑期限内，以符合要求的书面形式向投标邀请书中注明的招标人或招标机构一次性提出针对同一采购程序环节的全部质疑，否则将不予受理。

二、招标文件

6  招标文件的构成

6.1  招标文件包括：

章节	名称

投标邀请书

一	投标人须知及前附表

二	产品需求一览表

三	技术要求

四	合同条款

五	各种格式

六	资格证明文件

七	评标办法

6.2  投标人应认真阅读招标文件中所有的章节、条款、格式、图样、附表和附件。如果投 实质性响应，属于投标人的风险。根据评标办法的规定，没有实质上响应招标文件要求的投标将被否决。

7  招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在本须知前附表第4项规定的截止时间前按本须知前附表第3项规定中的通讯地址以书面形式（如信函、传真或电子邮件，下同）发给招标机构。招标机构对在该截止时间前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复寄送给每个购买招标文件的投标人，答复中包括所问问题及答复，但不包括问题的来源。

8  招标文件的修改

在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人和招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2  对招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应立即以书面形式确认已收到了修改通知。

8.3  为使投标人在编写投标文件时有充足的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以自行决定，酌情延后投标截止期。

三、投标文件的编制

9  投标语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人可以提交用其他语言打印的资料，但有关的段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

10  投标文件的构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

- 按照本须知第0条要求填写的投标函；

- 按照本须知第0条和第0条要求填写的投标报价表；

（3）  按照本须知第0条要求出具的资格证明文件，以证明投标人是合格的，中标后有能力履行合同；

（4）  按照本须知第0条要求出具的证明文件，证明投标人提供的产品是合格的产品，且符合招标文件的规定；

（5）  按照本须知第0条要求提交的投标保证金。

11  投标函

投标人应按照招标文件第五章中所附的“投标函格式”完整地填写投标函。

12  投标报价

12.1  投标人所填写的任一报价项的报价均应包括符合招标文件要求的与该报价项相关的所有费用（包括所有货物、软硬件、服务费用、可能有的关税、增值税及其他税费等）。

12.2  投标人应按照招标文件第五章中所附的格式完整地填写投标报价表，说明所提供产品的数量、单价和总价。每项产品只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.3  投标人不得将可能影响投标产品主要功能或性能的标准配件或随机备品、备件列为选购件，否则将不予认同，在评标时仍将把这部分价格计入投标人的评标价格之中。

12.4  投标人的报价不应有缺漏项。如有缺漏项，在授标时将被认为已包含在其他已报明价格的项目中（即合同价格将不予增加），但在评标时将把其他有效标中的该项最高报价计入该投标人的评标价格之中。

12.5  投标人在其供货清单中如有超出招标文件产品需求一览表及技术要求要求的附加、辅助或额外的产品，不论其是否标明分项价格，在计算评标价时一律不予扣除。除非投标人在其“投标函”和“投标报价汇总表”中对这一部分价格作出了明确申明，且在唱标时和开标记录中已扣除了这部分价格。

12.6  投标人不得将从第三方采购设备的随机备品、备件列为需要另行收费的备品、备件，否则在授予合同时将从授标对象的投标价格中扣除这部分费用，但在计算评标价时这部分费用将不予扣除。

12.7  投标报价表中的价格应按下列方式分开填写：

对所提供的产品进行报价，该报价必须包括投标人提供相关产品所包括的所有人力成本、操作成本、管理费用、增值税和其他全部税费；

12.8  投标人应按照本须知第0条的要求分类报价，其目的是便于评标委员会评标。在任何情况下，分类报价方式并不限制招标人以任何条款签订合同的权利。

投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以否决。

13  投标货币

本采购项下的投标应以人民币（RMB）报价。

14  资格证明文件

14.1  按照本须知第0条的规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14.2  投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件应能使招标人和招标机构满意，并符合下列要求：

（1）  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）  财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（3）  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）  参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）  证明满足投标邀请书中规定的合格投标人的其他资格要求的文件；

（6）  具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

14.3  投标人应填写并提交招标文件第六章中所附的资格证明文件。

15  证明产品合格性的文件

15.1  按照本须知第0条的规定，投标人应提交有关证明文件，证明其按合同要求提供的所有产品的合格性，并能满足招标文件的要求。证明文件应作为投标文件的一部分。

15.2  证明产品合格性的文件应包括投标报价表中对产品原产地的声明。

15.3  证明产品能够满足招标文件要求的文件可以是文字资料、图样和数据，投标人应提供：

（1）  产品的范围和内容；

（2）  切实可行的供货计划书，并明确阐述：

（3）  项目管理和技术人员、项目管理和技术支持方案等；

（4）  提供过往项目发明专利授权率的证明材料；

（5）  投标人的相关证书，证明投标符合招标要求或针对第七章评标办法可提升投标竞争力的其他资料等；

（6）  逐条对技术要求进行评议，说明自己提供的产品是否作出了实质性响应，并按招标文件第五章中所附的格式逐条填报“技术要求响应/偏离表”；

（7）  对招标人提出的商务条款进行评议，并按招标文件第五章中所附的格式填报“商务条款响应/偏离表”。

15.4  凡是投标文件的商务或技术部分与招标文件的要求之间存在负偏离（即不能满足招标文件要求）的，必须在投标文件的“商务条款响应/偏离表”和“技术要求响应/偏离表”中予以反映，否则在中标后一律不予考虑。但在评标时，如果在投标文件的“商务条款响应/偏离表”和“技术要求响应/偏离表”之外发现上述负偏离的，则将作出对投标人不利的评估。

16  投标保证金

16.1  投标人应提交一笔金额不少于本须知前附表第5项规定的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

投标保证金是为了保护招标人和招标机构免遭因投标人的行为而蒙受的损失。招标人和招标机构在因投标人的行为而蒙受损失时，可根据本须知第0条的规定不退还其投标保证金。

16.2  对没有随附投标保证金的投标，在评标时将视为非响应性投标而予以否决。

16.3  未中标人的投标保证金，将在招标人向中标人发出中标通知书后的5个工作日内退还。

16.4  中标人的投标保证金，将在中标人按本须知第02条规定与招标人签订合同后的5个工作日内退还。

16.5  当发生下列任何情况时，投标保证金将不予退还：

（1）  投标人在其投标函中声明的投标有效期内撤销投标；或

（2）  中标人在规定期限内未能

（a）  根据本须知第0条规定与招标人签订合同；或

（b）  根据本须知第33条规定向招标机构支付招标代理咨询服务费。

17  投标有效期

17.1  投标人的投标应从本须知第0条规定的开标之日起，在本须知前附表第6项所规定的投标有效期内保持有效。投标有效期比规定短的投标将被视为非响应标而予以否决。

17.2  在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，招标人可征得投标人的同意延长投标有效期。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这种要求，其投标保证金不会因此而不被退还。同意延长投标有效期的投标人既不能被要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

18  投标文件的式样和签署

18.1  投标人应按照本须知第0条的要求，准备本须知前附表第7项规定套数的投标文件，各投标人应将投标文件采用胶装方式装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，不能出现纸质材料以外的装订材料（如金属材质及塑料材质等）。投标文件应编制目录及注明页码，页码放置在页面右下角（如采用双面打印方式，奇数页页码放置在页面右下角，偶数页页码放置在页面左下角），且将目录设置为第1页，依次逐页增加页码，所有分隔页包括空白页以及样本或图片等技术资料也必须连续编制页码。一旦投标文件的正本和副本不符，投标文件将以正本为准。

18.2  纸质投标文件的正本和副本均应使用不能轻易擦去且不易褪色的档案墨水书写或用打印机打印，投标文件的副本也可用复印机复制。不论是书写、打印或复制，均应做到清晰、整洁、规范。

18.3  投标人在递交纸质投标文件的同时还应以只读光盘形式提供投标文件的电子文档（一般文件或表格应采用Word或Excel格式；图纸文件应采用AutoCAD格式；图像文件应采用JPEG或TIF格式），投标人应保证光盘中的投标文件电子文档与其纸质投标文件的内容一致。光盘应标有投标人名称。在完成光盘刻录之后投标人应先试读一下，以确保其中的电子文档能正常打开。

18.4  凡招标文件的投标格式中要求投标人代表签名和加盖公章之处，投标文件的正本对应文件均应由投标人的单位负责人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字和加盖投标人的单位公章（公章是指符合《国务院关于国家行政机关和企业事业单位印章的规定》（国发〔1999〕25号）的单位正式印章，下同）。由授权代表签字时，须在投标文件中加附“法定代表人授权书”，其格式应符合招标文件第六章的规定。

18.5  除投标人对错漏之处做必要修改或补充外，投标文件中不得有随意的行间插字、涂改和增删。如确有错漏之处确需要手工修改或补充，则必须由投标人的单位负责人或其授权代表在修改或补充之处签字和盖章。

18.6  投标文件副本的上述签名及盖章之处既可由投标人的单位负责人或其授权代表亲笔签署，也可以通过复印将上述签名及盖章复制到副本上。

四、投标文件的递交

19  投标文件的密封、标记和发送

19.1  本次招标要求投标人按本须知前附表第8项所规定的方式提交投标文件。

19.2  投标人提交投标文件时，应按下列规定进行操作：

（1）   投标人应将投标文件的正本和所有副本用单独的信封密封，且在信封上标明“正本”或“副本”字样，再将这些信封密封装入一个外套的大信封（大口袋或包装箱）中。

（2）   内外层信封均应

（a） 标明本须知前附表第9项中注明的投标产品名称及项目编号，并注明“在     年   月   日   :   时（北京时间）（填入本须知第0条规定的投标截止日期和时间）之前不得启封”的字样且加盖公章；

（b） 按本须知前附表第9项中说明的地址发往或送往指定地点。

（3）  在内层信封上还应写明投标人的名称和地址，以便在投标文件被宣布为“迟到”时，能原封退回。

（4）  如果外层信封末按上述第（1）款和第（2）款的要求密封和加写标注，招标人和招标机构对误投或过早启封概不负责。如果没有内层信封或者内层信封未按上述第（3）款写明相关信息，招标机构和招标人对投标信息的意外泄露和无法原封退回投标文件不承担责任。

（5）  对未从招标机构处领售招标文件的潜在投标人提交的投标文件，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，逾期送达或外层信封未按规定密封的投标文件，招标机构将不予受理（如果仅单独提交的投标声明未按规定密封，则只拒收投标声明，原投标文件仍将受理；内层密封情况不作为判定拒收的条件）。

20  投标截止期

20．1  招标机构收到投标文件的时间不得迟于本须知前附表第10项规定的截止日期和时间。

20．2  招标人和招标机构可以按本须知第0条的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延后投标截止期。在此情况下，招标人和招标机构与投标人之间受投标截止期制约的所有权利和义务均应延后至新的截止期。

21  迟交的投标文件

按照本须知第0条第0款和第0条的规定，招标机构将拒收在规定的截止期后收到的任何投标文件。

22  投标文件的修改、撤回和撤销

22.1  投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止期之前，以书面形式通知招标机构。

22.2  投标人的修改或撤回通知书应按本须知第0条和第0条的规定进行签署、密封、标记和发送，并应在内层信封上加注“修改”或“撤回”字样。

22.3  在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

22.4  根据本须知第0条的规定，在投标截止期至投标人承诺的投标有效期届满这段时间内，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标与评标

23  开标

23.1  招标机构将在本须知前附表第11项规定的时间和地点组织公开开标。

23.2  投标人提交投标文件时，应符合下列规定：

（1）  投标人可委派代表参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

（2）  按照本须知第0条的规定，提交了可接受“撤回”通知的投标将不予启封。

（3）  开标时，招标机构将当众宣读投标人的名称、投标价格、折扣声明、修改或撤回投标文件的书面通知、是否提交了投标保证金，以及招标机构认为合适的其他内容。只有在开标时唱出的折扣声明才能在评标时予以考虑。

（4）  招标机构将做开标记录，开标记录应包括按本须知第0条第0款规定在开标时宣读的全部内容。投标人代表应在开标记录上签字确认；当投标人不派代表参加开标会时，视为默认开标结果。

24  评标过程的保密性

24．1  公开开标后，直至向中标方授予合同为止，凡与对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

24．2  在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的审查、澄清、评价、比较及授予合同方面向招标人、招标机构和（或）评标委员会的评委施加任何影响，其投标将被否决。

25  投标文件的澄清

为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会或经评标委员会授权的招标机构可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格或投标文件中的其他实质性内容做任何更改。

26  评标办法

26．1  本次招标将按招标文件第七章评标办法所规定的评标方法和标准进行评标。

六、授予合同

27  合同授予标准

除本须知第0条规定外，招标人应将合同授予被确定为实质上响应招标文件要求的，能够满足履行合同义务的综合评分得分第一的投标人。

28  资格复审

28．1  在最终授标之前，招标人或招标机构有权对综合评分得分最高的中标候选人是否有能力履行合同义务进行资格复审。资格复审将针对该投标人在资格预审（若有时）或开标之后可能发生的资格变化而进行。

28．2  如果复查通过，则将合同授予该投标人；如果复审没有通过，则作否决处理。在此情况下，招标人或招标机构将对综合评分得分排序在后的中标候选人作类似的资格复审。

29  招标人更改采购产品内容的权利

在授予合同时，招标人有权在本须知前附表第12项规定的幅度内对“产品需求一览表”中规定的产品内容予以增加或减少，但不得对单价或其他的条款和条件作任何改变。

30  招标人接受和拒绝任一或所有投标的权利

当因重大变故采购任务取消时，招标人保留在授标之前的任何时候接受或拒绝任一投标、宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

31  中标通知书

31．1  在投标有效期届满之前，招标机构将以书面通知的形式通知中标人。

31．2  中标通知书将成为合同的组成部分之一。

32  签订合同

32．1  中标人应当在招标机构发出中标通知书之日起三十（30）天内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与招标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。合同签订地点为本须知前附表第13项注明的地点。

32．2  中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人或招标机构可以不向其退还投标保证金，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新招标。中标人未在法律规定期限内所招标人签订合同（除招标人原因之外），或者拒绝按照招标文件和中标人投标文件的规定签订合同均视为拒绝与招标人签订合同。

32．3  招标人与中标人签订框架合同，合同的具体订单的产品内容和数量由招标人根据实际情况确定。招标人对上述产品内容、数量不做承诺。

33  招标代理咨询服务费

本次招标的招标代理咨询服务费由中标人支付，支付标准以中标金额为准，按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号）所规定的货物类招标收费标准乘以72.03%计算；支付时间为收到中标通知书后十四（14）天内。如果中标人未按上述规定向招标机构支付招标代理咨询服务费，招标机构有权不退还其投标保证金。

第二章  产品需求概况

产品需求概况

本次通过公开招标，确定一家能够对复旦大学枫林校区核心机房设备采购的供货、安装、调试、验收、交付使用和质保期内维修保养等提供产品及服务的中标单位。本项目预算金额人民币150万元。该预算金额为最高限价，即各投标单位投标报价不得超过上述最高限价，否则作否决投标处理。以上金额均含增值税。

合同履行期限：合同签订后45个日历天内完成项目全部供货并安装调试，稳定运行30日历天后交货。

第三章  技术要求

  - 技术要求

    - 总则

本技术要求是复旦大学（以下简称招标人）向设备供应商（以下简称投标人）提出的模块化数据中心机房改造设备采购要求，用以作为本次招标的技术方案和报价依据。本技术要求提出的是最低限度的技术要求，并未对所有技术细节及标准规范做出规定，投标人应保证供货设备是符合行业规范和工业标准的优质产品。如投标人使用的标准与招标人规定标准不一致，按照较高标准执行。

投标人应对本技术要求中所列明的各项内容和要求逐项做出明确的响应。如投标产品的技术性能指标优于本技术要求所提出的要求，应在投标文件中做出明确说明，以便评标委员会在进行综合评审时做出对投标人有利的评估。

对本技术要求提供具体数据的技术指标，投标人应提供具体技术数据和指标，并要给出数据的来源。对于本技术要求的关键数据或性能，投标人应以纸质附件形式提供投标设备的检测报告或检测证明材料。

投标人在本项目的参与过程中，对于招标人披露和提供的所有信息应作为商业秘密对待并予以保护，未经招标人授权不得将任何信息泄漏给第三方，否则招标人有权追究投标人的责任。

    - 采购范围及采购清单

- 外部网络接入系统。

- 机柜及冷通道封闭系统。

- 微模块监控。

- 工业级除湿机。

| 序号 | 分类 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 外部网络接入设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主设备 | 96口高密度光纤配线箱 | 采用19英寸安装界面，安装耳板可根据需要前后调节,除可安装光纤配线架外还可以安装19”机柜 | 台 | 17 |  |
| 2 | 主设备 | 12口光纤配线箱 | 采用19英寸安装界面，安装耳板可根据需要前后调节,除可安装光纤配线架外还可以安装19”机柜 | 台 | 47 |  |
| 3 | 配件 | 光纤桥架 | 200*100 | 米 | 18 |  |
| 4 | 配件 | 网格桥架 | 200*100 | 米 | 18 |  |
| 5 | 配件 | 铝合金线缆压片 | 定制（含底座） | 个 | 300 |  |
| 6 | 配件 | 网络线缆 | 非屏蔽六类网线 | 箱 | 15 | 每台机柜12根非屏蔽六类线缆 |
| 7 | 配件 | 配线架 | 非屏蔽六类配线架 | 个 | 94 |  |
| 8 | 配件 | 光纤耦合器 | LC/PC双工 | 个 | 1044 | 每台机柜12芯单模，ODF间288至H列，由H列分各分配两根96芯至G列及I列 |
| 9 | 配件 | 光纤连接器 | LC/PC-LC/PC-S-3M | 个 | 1044 |  |
| 10 | 配件 | 单模室内光缆 | 12芯 | 米 | 4000 |  |
| 11 | 耗材 | 安装材料费 | 配套辅材 | 项 | 1 |  |
| 二、 | 机柜及冷通道 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主设备 | 网络机柜 | 800mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)-42U，配件：底板，托盘*2， | 台 | 6 |  |
| 2 | 主设备 | 服务器机柜 | 600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)-42U，配件：底板，托盘*2， | 台 | 44 |  |
| 3 | 配件 | 1200mm宽通道嵌入式双侧自动平移门 | 3600mm宽*2300mm高*154mm厚（外形尺寸） | 套 | 14 | 全封闭自动平移门；门禁一体机（可实现本地指纹，刷卡，密码开门）；通道内含手动操作LED工作照明；需要双光束安全光线（人员进出自动门时防止夹伤进出人员）；安装设备时需要能常开装置（方便机架内安装盒维修设备4时人员及设备的进出）；通道门处开门后尺寸1100mm； |
| 4 | 配件 | 600mm翻转式天窗 | 600mm宽*1200mm长天窗*300mm高(通道内尺寸） | 套 | 47 | 含两侧300mm的升高组件 |
| 5 | 配件 | 600mm固定式天窗 | 600mm宽*1200mm长天窗*300mm高(通道内尺寸） | 套 | 8 | 含两侧300mm的升高组件 |
| 6 | 配件 | 800mm固定式天窗 | 800mm宽*1200mm长天窗*300mm高(通道内尺寸） | 套 | 6 | 含两侧300mm的升高组件 |
| 7 | 配件 | 天窗电源控制器 | 智能配电检测板模块,DC15V辅源方案 | 套 | 7 |  |
| 8 | 配件 | 通道照明包 | 通道内LED灯光照明 | 套 | 7 |  |
| 9 | 配件 | PDU电源 | PDU–32A–36*C13+6*C19 | 套 | 100 |  |
| 10 | 配件 | 工业连接器 | 32A | 套 | 100 |  |
| 11 | 配件 | 电力电缆 | WDZB-YJV3*6 | 米 | 1944 |  |
| 12 | 耗材 | 安装材料费 | 配套辅材 | 项 | 1 |  |
| 三、 | 微模块监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主设备 | NVR硬盘录像机 | (10盘位,32路接入,单电源 60W)-带5*8T硬盘 | 台 | 1 | 视频监控主机含硬盘保存45天 |
| 2 | 配件 | 半球红外监控摄像头 | 200万宽动态红外变焦半球型网络摄像机 | 套 | 20 |  |
| 3 | 主设备 | 传感器 | 温湿度 | 台 | 10 |  |
| 4 | 主设备 | 可触摸显示器 | 42寸触摸显示器 | 套 | 7 |  |
| 5 | 主设备 | 智能门禁 | 通道移门用门禁 包含按钮和读卡器 | 套 | 14 |  |
| 6 | 配件 | 软件 | 北向接口，纳入学校统一管理平台 | 套 | 1 |  |
| 7 | 材料 | 安装材料费 | 辅料包 | 项 | 1 |  |
| 四、 | 工业级除湿机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主设备 | 工业级除湿机 | 除湿能力不小于20KG/H、具备订单开关机功能、具备断电自启功能、噪音不大于65DB | 台 | 2 | 1、吊顶安装 2、除湿能力不小于20KG/H 3、具备订单开关机功能 4、具备断电自启功能 5、噪音不大于65DB |
| 2 | 配件 | 除湿机中控面板 | 集中控制液晶面板 | 套 | 1 |  |
| 3 | 耗材 | 安装材料费 | 配套辅材 | 项 | 1 |  |

    - 总体采购要求

- 机房平面图

- 产品整体要求

▲为保证交付质量，本项目采购的机柜、冷通道系统、工业级除湿机等核心部件需提供原厂针对本项目五年原厂质保售后承诺。

▲为保证交付质量，本项目采购的机柜、冷通道系统、工业级除湿机等核心部件提供原厂交付，需提供原厂授权函。

    - 采购设备技术参数要求

      - 外部网络接入系统

设备安装实施标准参照《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016，《综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2016

1）六类非屏蔽数据跳线

规格：六类 UTP 4对标准RJ45至RJ45跳线

标准：TIA/EIA-568B.2-1和ISO11801 2nd

导体直径24AWG，内部多芯软线结构

传输带宽≥250MHz,

阻抗: 100 ohms + 15%。

跳线须100%原装出厂测试

跳线尾部采用模具注塑的尾套，以保证产品可靠性。

2）六类非屏蔽双绞线

类型：低烟无卤阻燃等级的六类非屏蔽双绞线

芯线规格：23AWG实芯裸铜导体，内部须采用十字芯分隔结构以减少线对信号干扰和增加物理机械抗拉性

芯线对数：4对，每芯带有色条区别

护套：印有电缆编码护套，有撕裂绳，低烟无卤阻燃级别

标准：TIA/EIA-568B.2-1和ISO11801 2nd，并具有ETL及UL认证

带宽：≥250MHz

阻抗：100+15Ω

3）铜缆配线架

规格： 24口RJ45模块式配线架，后面带背面理线盘，单独配置六类非屏蔽模块。

标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，TIA/EIA-568-B.2-1

结构：要求模块式配线架每个端口具有弹簧推拉式防尘盖。

标识：配线架带有透明可翻盖式标识系统，带有4色彩色标签，以全颜色管理。

4）光缆配线架

规格：、48芯，96芯LC光纤接入能力，有足够空间保证光纤的盘绕、固定和接续，带有管理器及固定附件。

标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0

设计：19英寸机架式安装。要求能提供抽拉式或简易式结构的光纤箱，使得安装和维护变得更加容易；

需能提供各种形式的光纤耦合器（LC、SC、MTRJ、LC等）。

随箱提供具有保证光纤弯曲半径的附件及熔纤盘，要求熔纤盘设计采用翻盖式结构，以便于维护；

同时能提供模块化的能灵活组合的预安装耦合器光纤配线架前面板与固定光纤箱，

要求光配线架即可熔接普通光缆，也可以安装预连接光缆。

光纤箱体要求为全钢结构以获得更大的强度；

5）单模光缆

采用光纤具有折射率分布控制精确、几何特性优越和衰减低等优点；

单模光纤的性能：其传输衰减在1310/1550nm波长上不大于3.0/1.5dB，其在1310nm波长上有效模式带宽不小于2000MHz*km。

光缆须经信息产业部测试认证，主干光缆符合UL对LSZH或同等级别防火等级的阻燃要求.

芯数：12芯

标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0, TIA/EIA 568B.3，TIA/EIA-455；

6）LC适配器

规格：LC接口，单个适配器支持2芯光纤。

标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0。TIA/EIA 568-B.2

7）尾纤

规格：50/125单模

外径：0.9mm纤芯

标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0。TIA/EIA 568-B.2

最大损耗：<0.2dB。

光纤跳线为产品制造商的商业成品产品。

8）光跳线

规格：50/125单模

标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0。TIA/EIA 568-B.2 最大损耗：<0.2dB。

光纤跳线为产品制造商的商业成品产品。

      - 封闭冷通道

总体要求

▲1）封闭冷通道宽度为1200mm，并由天窗、以及通道端门形成良好的封闭，不应形成漏风现象，避免通道内外冷热气流混合，造成的冷量浪费。提供彩页证明

▲2）钣金喷涂层应表面光洁，色泽均匀，无流挂，无露底；涂层应无划伤、掉漆、变形；金属件应无毛刺、锈蚀，角弯处应整洁，无明显外露、落料和焊渣等；折弯线条应平直，表面应平整，开孔应匀称；零配件应无变形。提供彩页证明。

3）通道内高度与机柜高度匹配，保证顶板开启后，不影响机柜开门。

4）通道内照度不低于500lx。

5）通道通过百格测试百格0级、Rosh六项测试、盐雾240h后样品应无腐蚀、无氧化现象测试、漆膜压冲50KG漆膜压冲测试、涂层厚度达到60μm ~ 80μm。

6）材质采用高强度A级优质碳素冷轧钢板1.2到2.0mm，钢化玻璃厚度不小于4mm。

7）钢化玻璃透光率不低于90%。

8）通道防护等级在正常使用条件下，翻转顶板闭合时密封性能应不低于IP4X。

▲9）支持消防与天窗、烟感、温感、空调联动的消防联动设计。提供彩页证明。

天窗

1)冷通道上部天窗可分为以下二种：固定天窗、翻转天窗。根据使用天窗类型，翻转天窗开启后悬停位置要求确保冷通道的净高不少于2000mm（对应2000mm高机柜）不影响日常维护工作和维护人员安全。

2)固定天窗和翻转天窗透光材质应使用钢化玻璃，天窗应采用钢化玻璃材质，厚度不小于4mm，翻转顶板有效透光面积比钢化玻璃占翻转顶板面积百分比应不小于80%。

3)固定天窗位于通道两端，采用高强度A级优质碳素冷轧钢板框架，厚度不小于1.5mm，表面喷涂要求与机柜颜色相同，玻璃采用≥5mm钢化玻璃。可安装摄像头、温湿度传感器、烟雾传感器、通道照明红外传感及预留消防喷头深入孔等。

4)翻转天窗要求通过电磁锁控制打开，翻转天窗需能与消防信号联动，在接收到火灾告警信号时，控制电磁锁掉电开启天窗，同时发出声光报警信号，并将告警信号上传至机房监控管理系统。

通道端门

1)门板应采用金属框架镶嵌钢化玻璃或全玻璃形式，以保证端门的稳定性、安全性。其金属框架镶嵌钢化玻璃形式通道门金属材质厚度应不小于1.5mm，钢化玻璃厚度不小于4mm，玻璃镶嵌面积应不小于端门面积的60%，全玻璃通道门玻璃面积占比不小于98%，厚度不低于8mm，透光率不小于90％。以保证通道内的良好可视性。端门接缝、门缝处应配置胶条、毛刷等装置，尽量减少端门缝隙，用以保证气密性。通道端门采用：双开电动门，并安装不小于32英寸的显示屏，供微模块内容呈现使用。

2)双开电动门：双开电动门采用两扇式，各自通过顶置吊装结构固定于内嵌滑动装置上，门下方不得有门槛等影响通道平整的结构，双开电动门应采用自动轨道滑动门，含电机驱动、控制系统等。

通道门禁

通道两端应设置门禁系统，通过识别身份方可进入微模块内部进行相应操作。相关门禁设计应满足消防要求。门禁机应能满足现有学校门禁管理要求基于复旦大学的PSAM卡系统进行定制；门禁系统需要和管理平台兼容，实现访问控制策略的写入和离线执行访问控制。需要确保和校一卡通系统兼容，实现基于一卡通的策略集成。通过接口，应用程序可以将预约等访问控制策略通过门禁接口下发到各个门禁控制器中,策略下发后，所有的访问控制均在门禁控制器中执行。

门禁、通道机等需要对接校园一卡通的身份识别类功能需具体满足以下要求：系统所有相关软硬件须同时兼容复旦现有M1芯片和CPU芯片卡。须兼容复旦现有的小程序进行扫码开门。

门禁设备需通过 CPU 安全认证，保证可识别卡片是由校园一卡通系统授权发行。

门禁系统须采用CPU读卡器保证系统安全，由校园一卡通提供标准接口，须能安装校园一卡通专用的psam卡进行加密。

门禁读卡器应具有防冲突、防拆侦测报警功能，内置PSAM卡插槽，读写CPU卡数据所使用到的验证密钥保存于复旦校园卡专用PSAM卡上，不允许保存在读卡器或其他设备上；CPU卡读取以及写入卡号等信息时必须进行密钥验证。

须通过复旦校园卡专用psam卡的密钥进行CPU芯片卡信息的验证，非简单识别物理ID。

必须严格按照复旦大学提供的对接文档完成对接开发工作。

系统须能实时接收一卡通系统发来的冻结、挂失、解挂等信息，增加有效期判断，须按学校安全管理要求提供给校园一卡通系统相关使用流水数据等。

集成要求：门禁系统的认证应通过门禁控制器在本地进行，访问控制记录通过中间件服务器至少每天进行一次集中同步保障卡状态数据的及时更新，即使出现网络中断也可以进行正常的门禁刷卡操作。

通道照明

1)通道应内嵌白色节能LED照明（带防护外罩，不允许直接外露，沿机柜深度方向安装），通道内照度不低于500Lx，满足GB50174-2017《数据中心设计规范》中对机房照明的要求。

2)应于通道内外均设置照明开关，采用四联四控的方式，端门内外均可实现对照明的开关控制。

3)可选配红外照明灯，无需手动开关，应实现人进入通道内照明灯开启，人离开之后照明灯自动熄灭。

4)通道内应配置氛围灯，氛围灯应可与动环系统联动，并支持颜色变换以显示设备运行状态。

装饰围板

1)机柜顶部可选配装饰围板。装饰围板应采用模块化结构方便现场安装，整体采用优质冷轧钢板。安装于机柜后门顶部，安装后应不影响机柜门板开闭，整体美观大方。

机柜技术要求

1）使用条件

工作温度：-5℃~ +40℃

相对湿度：≤85%（+30℃时）

大气压力：70~106kPa

贮运温度：-25℃~ +55℃

2） 外观要求

机柜涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底。金属件无毛刺、无锈蚀。走线布置合理并符合规范，保证布线后整体外形美观。

机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形，也不明显抖动。门板开孔均匀。

机柜标志应齐全、清晰、色泽均匀、耐久可靠。机柜正面和背面上方应设有用以标注序号的标签或位置，列头、列尾机柜朝外的侧板上应设有用以标注列号的位置。

机柜及其附属部件、涂覆层、标志、饰物等均应采用阻燃材料。

机架为19”标准框架结构，正、背、侧门及顶板为黑色（颜色甲定）。

3） 机柜尺寸、结构及配置

IDC机柜为前进风机柜。

机柜尺寸（高度H×宽度W×深度D）=2000mm×800mm×1200mm及2000mm×600mm×1200mm（详细数量见图纸及清单）

4）基本结构

机柜按照标准YD5083《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg通过8级及以上烈度结构抗地震测试。

机柜可以并列安装，随机应配有并柜连接件。并列排放的机柜间应有侧板隔离。

机柜的水平调节角及底轮可自由拆卸，方便机柜整体搬移,每台机柜都能够平整的放置在底座上，并使用连接螺栓与底座连接固定。

机柜用料及螺丝、螺钉等联接器件均应为经过不锈处理材料。

机柜需要配置和机柜配套螺丝、螺帽。

机柜整体净载重达到1000kg以上，保证在长期承重情况下各部件不变形弯曲,按要求提供检测报告。

5）内部结构

机柜内部应设置4根安装立柱，用于安装设备和固定层板。安装立柱能够前后移动调节。安装立柱的间距、孔距等机柜内部尺寸结构应满足GB/T 19520.1和GB/T 19520.2的要求。机柜承重立柱至少承重1300kg以上。机柜前门立柱需要有具体U数标示。

机架配置15层设备托板，托板也应考虑通风散热，标准托盘承重80kg，配M6固定设备钢螺栓50套，同时应考虑受力支撑点，保障托盘受力均匀，不变形。托盘应便于安装和拆卸，其安装高度和前后位置可以调节。托盘的固定方式为卡扣式固定（可根据用户需求调整，使用螺丝或弹性插销、卡接部件等固定方式）。托盘为镂空型(要求有通风孔)，以利于散热。

6）  机柜基本要求

机柜门和侧板为可拆卸式结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便。门的开启角应不小于110°。前后门采用外开门方式，机架正门和背门应为全网格双开门，网格等效直径不小于6mm，通风面积比例至少70%，顶板亦为网孔状，要求同前。

机柜内部设备的有效安装深度不小于800mm，前立柱与前门框的距离为50mm（若实际距离不等于50mm，乙方需给出合理的解释）。PDU或插座（包括服务器电源插头与插座连接之后）不能阻挡服务器设备的安放。

机柜采用上走线设计，顶板预留进线孔，进线孔不少于6个，进线孔为方形，前面和后面为封闭，防止冷风泄漏，方便散热。每个机柜需提供带出线孔顶盖，出线孔带橡胶护线环。

机架底部预留四只Φ12mm膨胀螺丝固定孔，机柜底部和机柜侧面要求密封。

机柜后部应设置走线装置，分别用于通信线缆和电源线的布放。所有线缆管理件设置应合理、充分、方便操作。

机架右后侧垂直安装标准的理线圈（过线圈），走线槽侧面为栅状以便出线。

机柜内设备正面板平面应配置必要的密封组件，使冷风全部进入设备正面进风口而不泄漏。密封组件主要包括安装立柱两侧和顶部的密封挡板（视机柜进风方式而定），以及上下设备之间的密封面板（也称假面板或盲板）等，如下图所示。密封面板的配置率应不低于正前门面积的50%，密封面板规格应有1U、2U等多种规格，拆装方便，不易脱落，不易变形。密封面板、密封挡板及其它密封组件应采用不易变形、轻便、阻燃材料制作。

机柜进出线及内部布线不应影响气流组织和冷却效果。机柜接地位于底部或顶部。

7） 接地、电缆与母线

机柜内应设置统一接地装置或横截面积不小于36mm2的接地铜排。柜体及其内部各金属部件应与接地装置可靠连通。

机柜内所有电缆应符合YD/T 1173的要求，采用绝缘阻燃软电缆，满足载流量要求，电缆线径不低于4mm2。电缆和母线绝缘层或外护套颜色应符合GB 7947的要求。

机柜、冷通道系统、工业级除湿机等核心部件为保证交付设备为原厂正品，并包含五年原厂质保售后。

可监控PDU技术要求

1）输出链接：C13接口不少于36个 C19J接口不少于6个

2）额定输出电压：不少于220V， 具备过载保护功能，最大总电流消耗不高于32

3）额定输入电压：不少于220V 输入频率90V-264V，最大承载能力不低于7400VA

最大输入电流不低于32A。

4）线缆长度不少于3M

可方便安装在19英寸标准机柜、机架上。安装时，可将PDU安装在电源需求集中的机柜空间中。

具备远程管理功能多样的网络管理接口，提供对 ATS 进行基于 Web、SNMP 以及 Telnet 管理界面的标准远程管理功能。用户可以在远端，通过网络对 ATS 进行访问、配置及管理。同时也可与用户现有监控管理系统进行对接。

      - 微模块监控

每个通道提供一个整体的环境和动力监控接口，实现对模块内温湿度、漏水检测、烟雾、视频等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，所有监控信息提供标准的北向SNMP接口给管理平台集成接入。支持PAD和手机APP实时查看设备信息，移动运维。

▲为保证系统通讯和供电的可靠性，管理系统通信总线具备容错能力，单点故障应不影响其他设备；管理系统电源总线应具有热备份，具备支持热插拔、在线更换功能。提供权威机构第三方测试报告证明；

▲通道集中采集器或集中控制器应采用双路供电、双路供电设计，以保证通道监控的可靠性。请提供设备3C认证证书及CE证书；；

▲为满足网络安全要求，监控系统的软件、采集器硬件可以满足网络安全的要求。需提供信息安全等级保护二级或更高级别证明；

通道监控需实现：温湿度监控、烟雾监控、配电监控、视频监控数据需存储不少于15天。

复旦大学现使用的接入机房系统及接入门禁一卡通管理系统厂商为共济，为实现复旦大学信息机房统一监控，统一管理。本次投标需提供以上两个系统的原厂盖章证明材料。

      - 除湿机技术要求

1)采用吊顶式除湿机，设备采用直接蒸发冷却设计，可对大气压力状态的空气进行干燥处理。可对5-95％相对湿度内，温度范围在5 °C 至 +38 °C之间的空气进行除湿。其工作原理是风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行除湿升温后送入室内，使室内湿度降低。

2）2套除湿机供电从现用楼层强电间取电。

除湿机具备在设定的时间自动开关机。

除湿机进风口出风口都需要配置于机器对应的风管，风管长度不低于4米

除湿机排水通过管道连接排入茶水间

除湿机具体技术参数要求

| 类型 | 参数 |
| --- | --- |
| ▲除湿量（30℃ RH:80%） | 不小于20kg/h（提供彩页证明） |
| 最大功率 | 不大于8400W |
| 电源频率 | 380V-~50Hz |
| 机外余压 | 150Pa |
| 噪音 | 不大于65DB |
| 进风过滤装置 | 精密过滤网 |
| 防水等级 | IPX41 |
| 循环风量 | 不小于5600m3/h（提供彩页证明） |
| 适用温度 | 5OC~38OC |
| 排水方式 | 具备软管外接排水 |
| 压缩机 | 功率≥2.5KW |
| 压缩机保护 | 三分钟延时保护 |
| 控制面板 | 智能控制面板 |

    - 安装调试要求

- ★本项目供货安装期要求：中标人与招标人签订采购合同后45个日历天内完成项目全部供货并安装调试，稳定运行30天后交货。如因投标人原因延期，每延误一天按合同造价的千分之一进行处罚，并赔偿所造成损失，机房设备安装实施满足《数据中心基础设施施工及验收规范》GB50462-2015要求；

- 投标人投标文件中应涵盖满足招标人全部需求的完整方案及设备清单，以保证项目顺利进行，若出现投标缺项情况，补充内容应由中标人免费承担；

- 投标人安装时要保护现有机房设备及环境，有造成损失应承担全部责任，投标报价应包含现场防护措施所需费用；

- 验收工作将在项目各系统安装、调试和试验结束后进行，在正式开始验收之前，中标人应先完成自检，保证所交验的系统设备已经达到了预期状态。中标人对招标人的验收工作提供全面配合，包括免费提供验收所需的专用仪器和仪表；

- 如果中标人最终交付的设备不能满足招标文件或参考标准中规定的各项技术性能指标，则中标人应负责免费更换或修复，若经更换或修复仍不能弥补缺陷，则招标人将视缺陷的程度对中标人作出经济处罚，且招标人有权从应付给中标人的合同款项中直接扣除。

- 在到货验收中发现产品的品种、型号、规格和质量不符合合同规定，中标人应给予调换；如招标人或第三方（付款方）要求退货，中标人应作退货处理。并且退货时不收取折旧费、运输费等一切费用。

    - 在到货验收期内难以判断的质量问题，但在以后的使用过程中发现确实存在质量问题或不符合招标人及第三方（付款方）业务使用要求的，中标人也应根据招标人及第三方（付款方）要求，给予调换或退货处理，并且退货时不收取折旧费、运输费等一切费用。

- 中标人应在上海市内设立相应的技术支持及售后服务网点，确保用户能够得到及时优质的售后服务。中标人应具备交钥匙工程的能力。中标人的服务应包括产品提供、配套设备提供、设备安装、调试、保修及保修期外的有偿维护；

- 投标文件需提交售后服务方案，包括不限于：保修方式、响应时间、培训方案；

- 质保期要求：所有软硬件产品提供60个月的免费上门维护及保修。在质保期间要求系统出现故障时，接到申报后应在2小时内到达现场。进行处理，故障需在24小时内予以排除。在保修期内，如果系统发生故障，中标人应迅速修复或更换相应的硬件和软件，由此发生的全部费用由中标人负责。设备开通后, 如发生软件升级及设备升级、 扩展等有关情况，中标人应向买方提供必要的技术资料，并免费提供软件升级。保修期后，中标人应对其提供的设备提供终身技术支持；

  - 商务要求

2.1★付款方式：第一阶段为产品安装运行款项，占合同总价款的 95 %；第二阶段为质量及服务保证金（不计付利息），占合同总价款的 5 %。

2.2★本次招标合同款项将由第三方支付

2.3质保期： 本项目整体质保5年或以上。

2.4交货期：合同签订后45个日历天内完成项目全部供货并安装调试，稳定运行30日历天后交货。

2.5本招标文件所附合同模板中相关内容以项目实际情况为准。

第四章  合同条款

复旦大学枫林校区核心机房设备

设备采购合同

甲方合同编号：

丙方合同编号：

甲    方：客户

地    址：

联 系 人：

联系方式：

邮    编：

乙    方：供应商

地    址：

联 系 人：

联系方式：

邮    编：

丙    方：付款方

地    址：

联 系 人：

联系方式：

邮    编：

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，合同甲乙丙三方就丙方向乙方购买                  事宜协商达成一致，订立本合同。

一、定义

（一）“合同”指本合同及其附件。

（二）“合同总价款”包括设备的价格、设备到达甲方及丙方指定地点的运输费、设备保险费、税费及相关服务价格等保障甲方及丙方正常使用本合同项下所购设备及服务一切费用的总和（含增值税）。

（三）“货物”指本合同项下乙方须向甲方及丙方提供的硬件设备及有关文档、备品备件、各种资料、专用工具等。

（四）“服务”指根据合同规定乙方应提供的有关设计、交货、安装、测试、验收、项目管理、培训、技术支持服务、上线测试、投产运行、售后服务、保修服务，及其他使所购货物、软件正常运转所必需的服务等。

（五）“文档”指用来描述货物、软件的内容、组成、设计、型号规格，测试及验收结果，及使用方法的文字资料和图表，如货物设计说明书、用户使用手册等。

（六）除有特别说明外，“天”、“日”指日历日。

二、合同的组成

以下文件是本合同不可分割的组成部分，如果不同文件的条款之间有冲突，文件之间的优先效力顺序如下：

（一）本合同及其附件；

（二）成交通知书（含乙方承诺函等）；

（三）乙方提供的响应文件（采购编号：  ）（含澄清文件、最终报价及承诺等）；

（四）甲方发出的采购文件（采购编号：  ）（含采购补充文件等）。

三、合同标的及总价款

（一）标的物名称：                 设备及相关服务

（二）合同总价款：人民币（大写）   （￥  元）

标的物配置及价格详见下表：                     单位：人民币元

| 序号 | 部署地点 | 配置类型 | 整机型号及描述 | 数量 | 单套价格 （不含税） | 单套价格 （含税） | 总价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.具体配置见《货物及服务清单》（见附件1）。

2.乙方因该服务/货物而须支付的其他各项税费（包括但不限于除上述约定外的增值税、城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加、印花税、及企业所得税等其他各项税费）应由乙方自行承担，不再向丙方收取。乙方保证各项标的对应的增值税税率符合国家规定，且与最终付款时提供的发票税率一致。

- 合同履行期间，如遇国家增值税率向下调整的，结算时以不含增值税价计算结果为准进行支付；增值税率向上调整的，则按合同含税价进行支付。

四、品质保证

（一）乙方保证提供的设备为全新的原厂商原装设备。该设备采用原厂包装，设备或其包装上必须标识设备的品牌、原厂商及产地，提供设备原厂商提供的设备装箱清单及设备质量检验合格证书。

如是进口设备，乙方在交货时提供中国与出口国共同遵守的国际规则规定的政府机构或政府授权的组织出具的原产地证明（或出口国法律规定的政府机构或政府授权的组织出具的，并经中国使领馆认证后的原产地证明），同时在进口设备详细装箱单及原产地证明书中加注产品序列号。进口设备应符合《中华人民共和国进出口货物原产地条例》规定。

（二）乙方提供货物和服务须满足《货物及服务清单》（见附件1）和《工作说明书》（见附件2），保证甲方在正常使用下，在其使用期内，均能够满足规定的性能、可靠性和扩展性。

（三）乙方保证提供的技术资料具有正确性、简明性、可操作性和规范性。

（四）乙方保证其具备履行合同所必需的主体资质、设备和专业技术能力。

五、人员要求

（一）乙方应指派一名具有专业知识的资深管理人员作为本项目的项目经理，负责本项目的项目管理，统筹相关工作，监督项目执行与情况汇报，控制工作质量，执行变更和应急情况管理，并根据实际状况调整乙方人员安排，以保证项目的正常高效运作。

乙方项目经理姓名：             联系电话：           。

（二）乙方应派出《项目服务人员名单》（附件6）中指定的专业服务人员到现场提供服务，负责对其人员进行监督、指导和管理，甲方及丙方有权要求撤换不合格的项目人员。未经甲方或丙方书面同意，乙方不得擅自更换指定的项目人员，甲方或丙方有权要求撤换不合格的项目人员，乙方应在甲方或丙方提出更换要求后 3 个工作日内将符合要求的项目人员更换到位，否则甲方及丙方有权终止本合同，另行安排服务商，由此造成的损失由乙方承担。

（三）在合同履行期间，乙方对其派出的人员的安全负全部责任。如乙方人员在合同履行中发生事故的，乙方应负责处理并承担责任。

六、包装、运输与保险

（一）乙方提供的设备应为原厂包装，能够防止设备在运输中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护设备能够经受多次搬运、装卸及长途运输。乙方应承担因包装或防护措施不当所造成任何损失的责任。每件包装箱内应附一份详细装箱清单和质量检验合格证书。

（二）乙方负责安排运输工具，并支付运费，确保按期按质交货。乙方应承担因运输、搬运过程中防护措施不当造成的任何损失。

（三）乙方负责为设备和在项目现场进行技术服务的乙方人员办理必要的保险并支付相关保险费，该保险的期限至设备安装完成正常使用时为止。在合同履行期间，乙方对其派出的人员的安全负全部责任。如乙方人员在合同履行中发生事故的，乙方应负责处理并承担责任。乙方应具有合格的用工主体资格，应与派出的项目人员建立合法的劳动合同关系并履行相关职责。甲乙丙三方不构成劳务派遣关系。

七、交货、安装、调试及验收

- 交货地点：甲方指定地点，详细交货地址以甲方书面通知为准。

- 合同签署后X天日完成设备交货，三方应在设备运抵交货地时及时进行验收，货物验收范围包括型号、规格、数量、货物包装、外观质量、软件介质、配件、货物装箱清单、原产地证明及货物质量检验合格证书等方面内容。确认无误后  个工作日内，甲乙丙三方签署《到货验收报告》（格式见附件3）。

- 在验收过程中，因提交的货物部分或全部不符合本合同约定的数量、质量标准，或者货物外观变形或损坏等未达到甲方及丙方要求的，乙方应在   日内更换、补齐，确保所提交的货物符合合同约定，否则甲方及丙方可以拒绝接受该货物或终止本合同，由此给甲方及丙方造成的损失由乙方赔偿。

- 乙方应按照甲方及丙方要求在规定时间内完成所有供货、安装调试等服务，验收合格后，三方人员签署《安装运行验收报告》（附件4）。自《安装运行验收报告》签署之日，货物稳定运行X个月后，乙方提出验收申请，甲乙三方签署《稳定运行X个月验收报告》（格式见附件5），甲方及丙方考核评价部门填制《采购项目供应商监督考核评价打分表》（稳定运行X个月阶段）（格式见附件6），作为考核乙方履约情况和付款的依据。

- 验收完毕，乙方向甲方及丙方提供货物安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文档，提供所购货物的安装指南、用户手册等。

- 甲乙双方签署《安装运行验收报告》视为交付，但不视为甲方须据此付款。在交付前及交付过程中发生的一切关于货物、安装调试等产品或服务的损失和风险由乙方承担。

- 甲方对交付的货物负有妥善保管责任，并配合丙方做好日常货物盘点。

八、维保服务

（一）具体保修服务内容见《工作说明书》（见附件2）。

（二）保修期限：乙方向甲方及丙方提供本合同项下货物（包括随机附带的系统软件等）  年（原厂商）免费保修服务。保修日期自三方签署《安装运行验收报告》之日起计算。保修期内所有因更换或修理部件、模块而导致货物停止运行的，保修期将按停运天数（按24小时计算，不足24小时的按24小时计）相应延长。维保期内乙方根据甲方及丙方要求单台设备提供免费的不超过一次的本地移机，不限次数的现场配置和调优服务，并按照甲方及丙方要求提供已随设备购买软件的配置及实施服务。以上操作均不影响维保期。

（三）服务考核：免费保修期满，甲方及丙方考核评价部门对乙方进行考核，填制《供应商监督考核评价打分表》（维保阶段，见附件5），作为考核乙方履约情况及付款的依据。

九、合同价款的支付

（一）付款方式：本合同价款均在乙丙两方间进行结算。合同中乙丙两方间发生的一切费用以人民币转账方式进行结算。

（二）价款的支付。第一阶段为主体款项，占合同总价款的95 %，应付金额为¥    元；

第二阶段为质量及服务保证金（不计付利息），占合同总价款的 5 %，应付金额为¥    元。

最终根据甲方及丙方考核评价结果支付相应阶段款项。乙方在申请主体款项时，根据标的物单价和数量开具包括主体款项和质量及服务保证金在内的全额发票；申请主体款项和质量及服务保证金时，提供收款凭证，无需再开具发票。

1.第一阶段主体款项的支付：安装实施服务完成、货物安装并稳定运行X个月验收合格后，乙方向丙方考核评价部门提出付款申请，丙方考核评价部门审核无误后，按照下列依据支付主体款项：①《设备到货验收报告》、《安装运行验收报告》、《稳定运行X个月验收报告》；②《供应商监督考核评价打分表》设备到货验收阶段；③全额发票：

考核评价得分在90分（含）以上，按合同约定支付或有条件支付主体款项（有条件支付是指乙方对存在问题通过改进和完善完全达到合同约定标准）；

考核评价得分在80分（含）至90分以内，可减值支付主体款项。甲方及丙方视乙方对其存在问题整改情况支付减值后的主体款项，减值比例不超过20%，乙方应予接受；

考核评价得分在80分以下，主体款项原则上不予支付。但经甲方及丙方同意给予整改机会，并经重新考核评价在80分（含）以上的，减值支付主体款项，减值比例或方式由甲方根据实际情况自行确定，乙方应予接受。

2.第二阶段质量及服务保证金的支付：免费保修期满后，乙方向丙方考核评价部门提出付款申请，丙方考核评价部门审核无误后，按照下列依据支付质量及服务保证金：（1）《供应商监督考核评价打分表》维保阶段；（2）收款凭证：

考核评价得分在90分（含）以上，按合同约定金额支付或有条件支付质量及服务保证金；

考核评价得分在80分（含）至90分以内，根据考核得分按比例（考核得分/100）支付质量及服务保证金；

考核评价得分在80分以下不予支付质量及服务保证金。

（三）乙方应在甲方及丙方签署考核评价打分表后，根据考核评价结果向丙方开具发票。如发生减值支付，则按照丙方相关财务规定执行。若出现退款的，对于需要进行作废处理或开具红字发票的情况，乙方有义务配合丙方完成相关发票的处理事宜。

（四）除特别说明外，增值税纳税人开具的发票指增值税专用发票，国家规定不能开具增值税专用发票的增值税纳税人，应向税务机关申请代开增值税专用发票。乙方应保证发票真实、合法，各项信息全面、完整。

（五）本合同项下款项支付至乙方指定的以下帐户：

开户名称：

开户银行：

账    号：

【如需要：大额行号：   】

（六）丙方开票信息：

开户名称：

开户银行：

账号：

税号：

（七）在合同有效期内，除本合同第三条第3款另有约定外，如遇政府修改有关税费的规定，乙方不得以此为借口要求任何增加费用或赔偿，也不得因任何原因转嫁税款费用，要求任何增加费用或赔偿。

十、知识产权与保密

（一）乙方保证，其根据本合同提供的货物及服务没有任何权利瑕疵，没有侵犯任何第三方权利，甲方及丙方在使用该货物或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其权利等任何权利主张。如果任何人对甲方及丙方使用该货物或服务主张权利，由乙方负责处理一切纠纷及相关事宜。由此给甲方及丙方造成的损失，由乙方承担，其承担范围包括但不限于：赔偿费、律师费、诉讼费或仲裁费、鉴定费、调查取证费和其他一切相关的费用。

（二）自交付之日起丙方对所购货物享有产权，对货物涉及的软件（如有）享有非独占和不可转让的永久使用权。甲方在甲方与丙方合作期间享有非独占和不可转让的使用权。乙方保证其未向第三方授权本合同约定甲方及丙方使用区域内的独占使用权,甲方及丙方使用所购软件（如有）不存在与任何第三方的权利冲突。因上述原因导致本合同项下的软件使用许可权存在权利瑕疵,丙方可以单方解除合同,并向乙方主张损失赔偿。

（三）合同各方应保守在缔结和履行合同过程中获知的对方内部保密信息，除履行合同义务的必要或法律、法规规定应披露的之外，不得以任何方式向第三人披露和不正当使用，否则，应当赔偿因泄露保密信息给对方造成的损失。在完成项目后，乙方应将工作成果、甲方及丙方的资料全部交给或退回，并不得以任何借口泄露或公开甲方及丙方的保密信息。

（四）甲方及乙方应对丙方客户信息承担保密义务。

1、客户信息是指中国农业银行（包括但不限于总行、境内外各分行及分支机构、境内外各子公司及控股公司，下同）及甲方所收集、传输、加工、使用、查询和保存的客户身份信息、财产信息、账户信息、信用信息、交易信息、衍生信息及在与客户建立业务关系过程中获取、保存的其他信息。

2、甲方及乙方承诺如下：（1）严格遵守法律法规规定，认真执行中国农业银行相关制度要求，要把保护客户信息当作保护自己的信息一样对待，确保客户信息安全，严防信息泄露和滥用事件发生，切实履行客户信息保护义务；（2）在收集、使用客户信息时，严格遵循合法、正当、必要的原则，公开收集、使用规则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经客户本人同意；（3）不泄露、篡改、毁损，不出售或者非法向他人提供客户信息，不基于个人或其他不正当目的收集、查询、使用客户信息，不收集、查询、使用与所提供服务或办理业务无关的客户信息，不违反法律法规的规定和双方的约定收集、查询、使用客户信息，并严格依照法律法规的规定和与客户的约定，处理所保存的客户信息；（4）切实履行客户信息的保密义务。对工作履职或者提供服务过程中所获悉的所有客户信息承担保密义务。不私自复制、不正当使用、泄露或进行任何形式的交易，并采取合理、必要保护措施，防止他人非法获取，妥善保管记载客户信息的载体；（5）在收集、存储客户信息有错误时，主动及时采取措施予以更正或者删除；切实保障客户的知情权、同意权、请求更正错误信息和删除不必要信息及获得救济等权利，并做好客户的沟通解释工作；（6）对于涉及中国农业银行客户或经营信息的系统，严格按照信息查询和提取的有关要求执行查询、审批流程，规范密码使用，切实做到操作合规和信息保密。

（五）如知悉与本项目相关的第三方侵害甲方及丙方知识产权及保密信息的行为，合同各方有义务提供线索并配合进行调查取证，协助工商、司法机关查处侵权行为。

（六）本合同的无效、被撤销、解除、变更或终止等均不影响本条的效力。

十一、违约责任

（一）如果乙方未按合同约定提供货物及服务，或提供货物或服务不符合合同要求，丙方有权拒付当期合同款项，同时有权终止合同，并将乙方列入丙方采购禁入名单，由此给甲方及丙方造成的损失由乙方赔偿。

（二）如果因乙方原因造成未按时交货或未按时提供服务，每迟延一天，丙方有权要求乙方支付合同总价款的 0.25  %作为违约金。迟延交付货物或提供服务50天以上，丙方有权终止合同，并要求乙方支付相应的违约金或赔偿由此给甲方及丙方造成的损失（以二者中孰高者为准）。

（三）因乙方项目人员的原因给甲方及丙方造成损害，由乙方承担全部责任。

（四）乙方未经甲方或丙方书面同意，擅自更换项目人员或者未能按时更换不符合要求的项目人员的，丙方有权终止本合同并要求乙方赔偿相应损失。

（五）保修期内，乙方未能按合同的约定提供维修服务或不能在承诺时间内修复故障，甲方或丙方有权聘请第三方进行维修，由此产生的费用和损失由乙方承担。

（六）乙方开具的增值税专用发票符合以下情形之一的，丙方有权延迟支付应付款项，并要求乙方重新提供合格、正式发票，且丙方不承担任何违约责任，乙方各项义务仍按合同约定履行：

(1)提供作废、无效发票或因违反国家法律法规开具、提供发票的；

(2)开具发票种类错误，开具发票税率与合同约定不符；

(3)发票上的信息错误的；

(4)因乙方延迟送达、开具错误等原因造成发票认证失败等其他情况；

如乙方拒绝重新提供或提供的发票仍不符合法律法规和监管规定的要求，丙方有权解除本合同，并要求乙方承担由此对丙方造成的全部损失。

（七）如果乙方向丙方开具虚假发票，丙方有权拒付合同款项、要求赔偿损失、终止本合同，并将乙方列入丙方采购禁入名单。

（八）因乙方未按合同约定提供增值税专用发票，而造成丙方无法抵扣增值税税额，丙方有权从未支付的合同款项中直接扣除甲方可抵扣税额。

（九）因乙方发票税率与合同约定税率不一致导致税额不一致，并有损丙方权益的，丙方有权将税额差额从未支付的合同款项中予以直接扣除。

（十）乙方违约造成甲方及丙方的费用增加和损失，丙方有权从未支付的合同剩余款项中直接扣除，如未支付的合同剩余款项不足以弥补甲方及丙方上述费用和损失，乙方应按丙方要求向丙方支付不足部分款项。

（十一）甲方违反保密或中国农业银行客户信息保护义务的，丙方有权要求其承担全部法律责任，赔偿因此给中国农业银行及其客户所造成的全部损失。

十二、不可抗力

（一）由于发生本合同签订时不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力情形，且非由于受影响方过错或疏忽致使直接影响本合同的履行或不能按照本合同项下之约定履行时，遇有不可抗力的一方应当立即书面通知对方，并在发生不可抗力之日起30天内，提供不可抗力详情及合同全部不能履行、部分不能履行或需要延期履行理由的有效书面证明，该项证明文件应当由不可抗力发生地的公证机关出具，如无法获得公证机关出具的证明文件，则提供其他经甲方及丙方认可的有力证明。

（二）不可抗力事件发生后，受影响方应当及时采取补救措施使另两方因此所受的影响降到最低。如果因受影响方未能或怠于以书面形式通知另两方或未能或怠于采取补救措施而致使另两方所受损失扩大，受影响方应就扩大的损失赔偿另两方。

（三）根据不可抗力对本合同的影响程度，三方应当协商是否解除本合同或部分、全部免除履行本合同的责任，或延期履行本合同。

十三、合同争议的解决

（一）凡本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同各方应首先通过友好协商解决。如果协商不能解决，任何一方均可将争议提交   上海仲裁委员会    ，并按其届时有效的仲裁规则进行仲裁。

（二）仲裁是终局的，且对合同各方均有约束力。

（三）仲裁费除仲裁庭另有裁决外，均应由败诉方负担。

（四）仲裁期间，除争议的部分外，本合同其它部分仍应继续履行。

十四、合同的转让和修改

（一）合同三方都不得单方面修改合同内容。拟修改合同内容的一方应当就修改事项列明拟修改条款后以书面形式通知其余两方，三方协商同意后，应就修改条款签订补充协议。补充协议必须经三方法定代表人或授权代理人签署并加盖公章后方可生效。补充协议为本合同的组成部分，一经签署即具有法律效力。

（二）未经三方同意，任何一方不得将本合同规定的权利和义务转让给第三方或委托第三方代理。

（三）合同有效期内，乙方如发生资产重组、并购等情形时，应在工商变更登记之日起7日内通知甲方及丙方。如因乙方发生资产重组、并购等情形，导致无法履行或无法完全履行本合同的，丙方有权立即书面通知乙方终止本合同，给甲方及丙方造成损失的，还应承担赔偿责任。

十三、合同争议的解决

凡本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同各方应首先通过友好协商解决。如果协商不能解决，任何一方均可向上海市杨浦区人民法院起诉。

十四、合同的转让和修改

（一）合同三方都不得单方面修改合同内容。拟修改合同内容的一方应当就修改事项列明拟修改条款后以书面形式通知其余两方，三方协商同意后，应就修改条款签订补充协议。补充协议必须经三方法定代表人或授权代理人签署并加盖公章后方可生效。补充协议为本合同的组成部分，一经签署即具有法律效力。

（二）未经三方同意，任何一方不得将本合同规定的权利和义务转让给第四方或委托第四方代理。

（三）合同有效期内，乙方如发生资产重组、并购等情形时，应在工商变更登记之日起7日内通知甲方及丙方。如因乙方发生资产重组、并购等情形，导致无法履行或无法完全履行本协议的，甲及丙方有权立即书面通知乙方终止本协议，给甲方及丙方造成损失的，还应承担赔偿责任。

十六、合同的生效及其他

（一）本合同经三方法定代表人或授权代理人签署并加盖公章后生效，合同一式 份，甲方  份，乙方 贰 份，丙方叁份。

（二）本合同未尽事宜，按中华人民共和国有关法律、法规办理。

（以下无正文）

附件：1.货物及服务清单

2.工作说明书

3.设备到货验收报告

4.安装运行验收报告/稳定运行X个月验收报告

5. 供应商监督考核评价打分表

6. 项目服务人员名单

甲方（公章）：

授权代理人（签署）：

签署日期：   年  月  日

乙方（公章）：

法定代表人或者授权代理人（签署）：

签署日期：    年  月  日

丙方（公章）：

法定代表人或者授权代理人（签署）：

签署日期：    年  月  日
附件1：

货物及服务清单

附件2：

工作说明书

（根据实际情况进行调整）

- 采购标的

（一）概述

| 品目 | 采购内容 | 类别 | 需求数量及单位 | 部署位置/使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | **设备 | 硬件 | *台 |  |
| 二 | **设备 | 硬件 | *台 |  |

（二）详细要求

品目一：**设备

| 技术指标分类 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 产品及功能要求 |  |
| 性能要求 |  |
| 规范要求 |  |
| …… |  |

品目二：**设备

| 技术指标分类 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 产品及功能要求 |  |
| 性能要求 |  |
| 规范要求 |  |
| …… |  |

- 技术及服务要求（根据实际情况进行调整）

- 项目管理

（补充要求）

- 供货计划

签订合同后一个月内完成供货并安装完成。

- 交货

签订合同后一个月内完成供货并安装完成。

- 安装及调试

设备交货，并完成安装、调试。

- 到货验收、安装运行验收相关要求

1.双方应在设备运抵交货地时及时进行验收，设备验收范围包括全部货物的型号、数量、外型、外观、包装、设备制造商提供的货物装箱清单及设备质量检验合格证书、货物原产地证书、保修单、随箱介质等文件资料。设备验收合格，双方签署《设备到货验收报告》。

2.在到货验收中发现产品的品种、型号、规格和质量不符合合同规定，乙方应给予调换；如要求退货，乙方应作退货处理。并且退货时不收取折旧费、运输费等一切费用。

3.在到货验收期内难以判断的质量问题，但在以后的使用过程中发现确实存在质量问题或不符合业务使用要求的，乙方也应根据要求，给予调换或退货处理，并且退货时不收取折旧费、运输费等一切费用。

- 在完成设备交货后实施设备的安装、集成和调试工作，在设备到位情况下，通电测试、安装调试等服务，确保设备正常稳定运行。乙方提供设备的安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文档，提供所购设备的安装指南、用户手册等。

5.安装调试完毕，验收合格，甲乙双方签署《安装运行验收报告》。

- 免费维保期限（包括但不限于起算时间、延长条款等）

项目整体免费维保期三年，自双方签订《安装运行验收报告》之日起计算。

- 免费维保期内包含内容：

  - 远程支持服务（包括但不限于响应时间、服务内容等）

提供7*24的在线技术支持服务；若在线技术支持无法解决问题，12小时内到达现场，24小时内修复完毕。

  - 现场支持服务（包括但不限于响应时间、服务内容、人员资质要求等）

现场支持服务7×24×2服务，即每周7天、24小时、2小时内赶到现场，30分钟内响应，12小时内到达现场，24小时内修复完毕。

  - 免费维修服务（包括但不限于免费维修范围、维修时限、维修期内备机替换、要求等）。

售后服务要求发生故障时应能在30分钟内响应，12小时内到达现场、24小时内解决问题。如发生硬件问题无法快速修复，提供与原设备相同或不低于原设备档次的备用设备，响应时间不高于24小时。

  - 备品备件（耗材）与配件（耗材）更换（包括但不限于响应时间、维修/更换条件、备品备件（耗材）质量要求、供货渠道、数据备份/保密、替换件权属、备件库要求等）。

如发生硬件问题无法快速修复，提供与原设备相同或不低于原设备档次的备用设备，响应时间不高于24小时。

  - 系统开发及升级支持（包括但不限于免费开发范围、免费升级范围、升级及时性、知识产权相关要求等）。

维保期内，有新版本的软件升级时，负责提供免费软件升级服务。免费维保期间软件bug等问题需及时修补。维保期内，在原有业务流程不变的情况下，提供免费局部变更或新增功能。

  - 巡检服务（包括但不限于频次、覆盖面、巡检人员资质、工作内容、成果确认等）。

对用户上报的故障和服务需求应快速响应和处理，尽快恢复中断或受影响的系统运行。同时每季度检测、回访，进行日志排查解决记录并跟踪。

  - 培训及技术交流（包括但不限于内容、频次、覆盖面、培训人员资质、培训/差旅/住宿费用承担、培训效果确认等）。

培训及技术交流（项目完成后，针对本项目产品的技术运维培训以及用户使用培训），校方安排专人学习。

  - 服务文档要求：

附件3：

设备到货验收报告

| 合同（订单）名称： |  |  |  |  | 合同（订单）编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲方验收部门： |  |  |  |  | 丙方验收部门： |  |  |  |  |
| 甲方验收部门联系人及联系方式： |  |  |  |  | 丙方验收部门联系人及联系方式： |  |  |  |  |
| 乙方联系人及联系方式： |  |  |  |  | 验收地点： |  |  |  |  |
| 验收产品信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 |  |  |  | 数量 |  | 序列号 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收内容及结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 验 收 项 目 |  |  | 验 收 结 果 |  |  |  |  | 情 况 描 述 |
| 1 | 包装状态 |  |  | 完好□ 异常□ |  |  |  |  |  |
| 2 | 原厂及产地证明 |  |  | 符合□ 不符合□ 不涉及□ |  |  |  |  |  |
| 3 | 质量检验证明 |  |  | 符合□ 不符合□ 不涉及□ |  |  |  |  |  |
| 4 | 使用说明文档等文件材料 |  |  | 符合□ 不符合□ 不涉及□ |  |  |  |  |  |
| 5 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论：合格 □ 不合格 □ 甲方验收小组组长签名： 成员签名： 丙方验收小组组长签名： 成员签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方验收部门负责人签名： 甲方验收部门公章： 年 月 日 |  |  | 丙方验收部门负责人签名： 丙方验收部门公章： 年 月 日 |  |  |  | 乙方授权代表签名： 乙方公章： 年 月 日 |  |  |

注：

- 甲方及丙方验收成员指甲方及丙方使用需求部门或业务主管部门相关验收人员；

- 该表格一式三联，第一联：甲方验收部门留存；第二联：乙方留存；第三联：丙方验收部门留存；此表不足记录结果时，可增加附页。 
附件4：

安装运行验收报告/稳定运行X个月验收报告

| 合同（订单）名称： |  |  |  |  | 合同（订单）编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲方验收部门： |  |  |  |  | 丙方验收部门： |  |  |  |  |
| 甲方验收部门联系人及联系方式： |  |  |  |  | 丙方验收部门联系人及联系方式： |  |  |  |  |
| 乙方联系人及联系方式： |  |  |  |  | 验收地点： |  |  |  |  |
| 验收产品信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 |  |  |  | 数量 |  | 序列号 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收内容及结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 验 收 项 目 |  |  | 验 收 结 果 |  |  |  |  | 情 况 描 述 |
| 1 | 外观 |  |  | 合格 □ 不合格 □ 不涉及□ |  |  |  |  |  |
| 2 | 规格型号 |  |  | 合格 □ 不合格 □ 不涉及□ |  |  |  |  |  |
| 3 | 硬件功能测试 |  |  | 合格 □ 不合格 □ 不涉及□ |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装服务 |  |  | 合格 □ 不合格 □ 不涉及□ |  |  |  |  |  |
| 5 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论：合格 □ 不合格 □ 甲方验收小组组长签名： 成员签名： 丙方验收小组组长签名： 成员签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方验收部门负责人签名： 甲方验收部门公章： 年 月 日 |  |  | 丙方验收部门负责人签名： 丙方验收部门公章： 年 月 日 |  |  |  | 乙方授权代表签名： 乙方公章： 年 月 日 |  |  |

注：

1. 甲方及丙方验收成员指甲方及丙方使用需求部门或业务主管部门相关验收人员；

2. 该表格一式三联，第一联：甲方验收部门留存；第二联：乙方留存；第三联：丙方验收部门留存；此表不足记录结果时，可增加附页。

附件5：

供应商监督考核评价打分表

（稳定运行X个月验收阶段）

| 合同（订单）名称： |  |  | 合同（订单）编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲方考核评价部门： |  |  | 丙方考核评价部门： |  |  |  |  |  |
| 甲方考核评价部门联系人及联系方式： |  |  | 丙方考核评价联系人及联系方式： |  |  |  |  |  |
| 考核内容及分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考 核 项 目 | 考核内容 |  |  | 考 核 分 值（或比例） | 存在问题 | 考 核 得 分 | 备注 |
| 1 | 交付标的物数量准确性 | 产品数量是否与合同一致 |  |  | 20 |  |  |  |
| 2 | 供货速度 | 供货是否及时 |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | 产品包装情况 | 产品外形、包装是否完好 |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | 文件齐全情况 | 是否提供产品合格证或质量保证书及必要的技术文件 |  |  | 10 |  |  |  |
| 5 | 技术支持服务 | 是否提供必要的技术支持，以及响应速度、处理问题能力 |  |  | 20 |  |  |  |
| 6 | 设备运行情况 | 设备是否安装、调试无问题 |  |  | 20 |  |  |  |
| 7 | 培训服务 | 是否提供培训服务，以及培训是否切实有效 |  |  | 10 |  |  |  |
| 考核总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核结论： 丙方考核评价小组组长签名： 成员签名： 甲方考核评价小组组长签名： 成员签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 丙方考核部门负责人签名： 丙方考核部门公章： 年 月 日 |  |  |  | 甲方考核部门负责人签名： 甲方公章： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：

1.甲方及丙方考核评价成员指甲方及丙方使用需求部门或业务主管部门相关考核人员；

2. 该表格一式四联，第一联：甲方考核评价部门留存；第二联：乙方留存；第三联：丙方考核评价部门留存；第四联：丙方考核评价部门申请付款时财务部门留存。此表不足记录结果时，可增加附页。

3.A级指考核得分在90分（含）以上的供应商;B级指考核得分在80分（含）至89分的供应商;C级指考核得分在80分以下的供应商。

供应商监督考核评价打分表

（维保服务阶段）

| 合同（订单）名称： |  |  | 合同（订单）编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲方考核评价部门： |  |  | 丙方考核评价部门： |  |  |  |  |  |
| 甲方考核评价部门联系人及联系方式： |  |  | 丙方考核评价联系人及联系方式： |  |  |  |  |  |
| 考核内容及分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考 核 项 目 | 考核标准 |  |  | 考 核 分 值（或比例） | 存在问题 | 考 核 得 分 | 备注 |
| 1 | 产品质量与稳定性 | 产品运行是否正常；质量是否合格 |  |  | 25 |  |  |  |
| 2 | 备品备件情况 | 备品备件能否及时供应 |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | 技术培训情况 | 是否提供培训服务，以及培训是否切实有效 |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | 服务能力 | 服务响应速度；故障处理能力； |  |  | 20 |  |  |  |
| 5 | 产品升级服务 | 是否及时进行升级 |  |  | 15 |  |  |  |
| 6 | 重大事故及处理情况 | 是否出现重大事故，以及处理是否及时 |  |  | 15 |  |  |  |
| 7 | 定期巡检情况 | 是否有定期巡检制度并执行 |  |  | 5 |  |  |  |
| 考核总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核结论： 甲方考核评价小组组长签名： 成员签名： 丙方考核评价小组组长签名： 成员签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方考核部门负责人签名： 甲方考核部门公章： 年 月 日 |  |  |  | 丙方考核部门负责人签名： 丙方考核部门公章： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：

- 甲方及丙方考核评价成员指甲方及丙方使用需求部门或业务主管部门相关考核人员；

- 该表格一式四联，第一联：甲方考核评价部门留存；第二联：乙方留存；第三联：丙方考核评价部门留存；第四联：丙方考核评价部门申请付款时财务部门留存。此表不足记录结果时，可增加附页。

3.A级指考核得分在90分（含）以上的供应商;B级指考核得分在80分（含）至89分的供应商;C级指考核得分在80分以下的供应商。

附件6：

项目服务人员名单

| 姓名 | 职务 | 年龄 | 职称 | 资质认证 | 本项目承担的相应责任 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

中 标 通 知 书 样 式

| （中标单位名称）： 复旦大学 采购招标项目（项目编号： ），经评审确定贵司为中标单位，中标金额：（中标金额数字及大写）。 请你单位在中标通知书发出后30天内与采购单位签订合同。 |  |
| --- | --- |
|  | 采购单位：复旦大学 招标代理： 日 期： 年 月 日 |

第五章  各种格式

投标函格式

致：（招标人名称）

根据贵方（项目名称、招标编号）采购的招标公告及投标邀请，（姓名、职务）被正式授权代表投标人（投标人名称、地址），向贵方提交下述投标文件正本1份，副本4份。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

按招标文件的规定提供产品的报价见“投标报价表”。

我们将按招标文件的规定，承担完成合同规定的责任和义务。

我们已详细审核了全部招标文件，包括招标文件的修改通知（如果有的话）、我们知道必须放弃对上述文件中所有条款提出存有含糊不清或不理解之问题的权利。

我们同意在“投标人须知”所述的开标日期起遵循本投标文件的规定，并在“投标人须知”规定的投标有效期届满之前对我方均具有约束力，而且有可能中标。

如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

如果贵方有要求，我们愿意进一步提供与本投标有关的任何证据或资料。

我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

电子信箱：

投标人代表姓名：

公章：

日期：年月日

投标报价汇总表

项目名称：                                          价格单位：元

| 投标报价汇总（含增值税） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投标报价（小写） | 投标报价（大写） | 交货期 （日历天） | 免费质保期（年） | 是否接受付款方式和第三方支付 |
| 复旦大学枫林校区核心机房设备采购 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：

1. 投标人在每条预算编号项下的投标报价均不得超过对应的预算金额或最高限价。若投标人的任意一条预算编号项下的投标报价超过对应的预算金额或最高限价，则评标委员会将对其该包件的投标文件做否决处理。

2. 投标人须在本表的“其他关键信息”区内填入所有开标所需的信息。

3. 本表“其他关键信息”内的“完成期限”的定义以招标文件的表述为准（对于货物采购招标项目一般应理解为招标文件定义的交货期；对于设备供货加安装类招标项目一般应理解为供货、安装、调试完毕，具备验收条件的完工期；对于服务类招标项目一般应理解为招标文件定义的完成期）。

4. 投标人若有报价变更（包括折扣或涨价），应尽量反映在对应分项报价表的具体报价分项中。如果投标人必须在本表所算得的投标总价基础上另附报价变更声明（包括折扣或涨价），则应同时声明具体的变更方式（如按百分比方式或按固定金额方式进行变更）和变更环节，否则在评标以及中标后的合同签署和执行过程中将一律按所有相关报价分项均作同比例变更的方式来加以考虑（但在招标文件中明确的暂定金额、暂估价及暂列金额除外）。

投标人授权代表签字：_________________	公章：_________________

分项报价表

项目名称：

| 序号 | 分类 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元，税前价） | 增值税税率 | 单价（元，含税） | 合价（元，含税） | 品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 外部网络接入设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主设备 | 96口高密度光纤配线箱 | 台 | 17 |  |  |  |  |  |
| 2 | 主设备 | 12口光纤配线箱 | 台 | 47 |  |  |  |  |  |
| 3 | 配件 | 光纤桥架 | 米 | 18 |  |  |  |  |  |
| 4 | 配件 | 网格桥架 | 米 | 18 |  |  |  |  |  |
| 5 | 配件 | 铝合金线缆压片 | 个 | 300 |  |  |  |  |  |
| 6 | 配件 | 网络线缆 | 箱 | 15 |  |  |  |  |  |
| 7 | 配件 | 配线架 | 个 | 94 |  |  |  |  |  |
| 8 | 配件 | 光纤耦合器 | 个 | 1044 |  |  |  |  |  |
| 9 | 配件 | 光纤连接器 | 个 | 1044 |  |  |  |  |  |
| 10 | 配件 | 单模室内光缆 | 米 | 4000 |  |  |  |  |  |
| 11 | 耗材 | 安装材料费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 二、 | 机柜及冷通道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主设备 | 网络机柜 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | 主设备 | 服务器机柜 | 台 | 44 |  |  |  |  |  |
| 3 | 配件 | 1200mm宽通道嵌入式双侧自动平移门 | 套 | 14 |  |  |  |  |  |
| 4 | 配件 | 600mm翻转式天窗 | 套 | 47 |  |  |  |  |  |
| 5 | 配件 | 600mm固定式天窗 | 套 | 8 |  |  |  |  |  |
| 6 | 配件 | 800mm固定式天窗 | 套 | 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | 配件 | 天窗电源控制器 | 套 | 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | 配件 | 通道照明包 | 套 | 7 |  |  |  |  |  |
| 9 | 配件 | PDU电源 | 套 | 100 |  |  |  |  |  |
| 10 | 配件 | 工业连接器 | 套 | 100 |  |  |  |  |  |
| 11 | 配件 | 电力电缆 | 米 | 1944 |  |  |  |  |  |
| 12 | 耗材 | 安装材料费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 三、 | 微模块监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主设备 | NVR硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 配件 | 半球红外监控摄像头 | 套 | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | 主设备 | 传感器 | 台 | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | 主设备 | 可触摸显示器 | 套 | 7 |  |  |  |  |  |
| 5 | 主设备 | 智能门禁 | 套 | 14 |  |  |  |  |  |
| 6 | 配件 | 软件 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 材料 | 安装材料费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 四、 | 工业级除湿机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主设备 | 工业级除湿机 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 配件 | 除湿机中控面板 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 耗材 | 安装材料费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |

说明：

1、所有货物均交至招标单位各指定地点，并负责安装验收合格。

2、总报价应包括产品制造、包装、运输、保险（如果需要）、税收、安装及验收等所有费用。

3、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

4、交货期是指从合同签订之日起，直至将所有产品运抵项目现场，并且安装、调试结束，可以交付招标人使用的时间。

投标人授权代表签字：_________________	公章：_________________

技术要求响应/偏离表格式

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 招标技术要求 | 投标产品实际技术要求 | 偏离 （正/无/负） | 偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如投标产品技术要求与招标要求不完全一致，则投标人必须填写此表。

投标人授权代表签字：_________________	公章：_________________

注：投标人应对照招标文件技术要求，逐条说明所提供产品已对招标文件的技术要求做出了实质性的响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。特别对有具体指标的产品要求，投标人必须提供所提供产品能够达到的具体指标。

商务条款响应/偏离表

包件号：___

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：_________________	公章：_________________

注：若投标人对招标文件商务条款无偏离，则可在本表中注明“所有条款无偏离”。

★项响应索引表

| 序号 | ★项内容名称 | 针对★项技术参数提供相应材料名称 | 投标文件中所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：_________________	公章：_________________

▲项响应索引表

| 序号 | ▲项内容名称 | 针对▲项技术参数提供相应材料名称 | 投标文件中所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：_________________	公章：_________________

投标保证金银行保函格式

（若报价保证金采用电汇、支票等其他非现钞形式提供，则无需填写本格式）

致：                                 （招标机构名称）

本保函作为                                      （投标人名称）（以下简称投标人）对                                （买方名称）第        号投标邀请书，关于提供                    （产品名称）的投标保证金。

（银行名称）无条件地、不可撤销地保证并约束本行及其后继者，一旦收到贵方提出的下列任何一种情况的书面通知后不管投标人如何反对，立即不可追索地向贵方支付总额为                     元的人民币：

（1）	投标人在开标后至投标有效期届满前撤销其投标；或

（2）	投标人在收到中标通知书后三十（30）天内，未与招标人签订合同；或

（3）	投标人在收到中标通知书后三十（30）天内，未向招标人提交可接受的履约保证金（若合同条款有约定）。

（4）	投标人在收到成交通知书后三十（30）天内，未向贵方支付采购服务费。

除贵方提前终止或解除本保函外，本保函从开标之日至投标有效期届满之日始终有效，且在贵方和投标人同意延长并通知本行的期限内继续有效。

银行授权代表（打印）：

银行授权代表（签字）：

银行名称：

银行盖章：

日期：            年       月       日

银行地址：

产品提供者的声明

- 名称及其他情况

（1）	产品提供者名称：

（2）	地址：

（3）	成立和（或）注册日期：

（4）	所属行业：

（5）	企业性质：

（6）	从业人员人数：

（7）	营业收入：

（8）	资产总额：

（9）	近期资产负债表（到		年		月		日止）

（a）	固定资产：

（b）	流动资金：

（c）	长期负债：

（d）	短期负债：

产品提供者提供此类产品的历史（年数）

近三年该产品提供给境内、外主要客户的名称地址

名称和地址	销售项目

近三年的年营业额

年份	总额

有关开户银行的名称和地址

银行名称	地址

其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：

产品提供者名称：

授权代表签字：

授权代表的职务：

电话号码：

传真号码：

电子信箱：

公章：

第六章  资格证明文件

营业执照、基本账户开户许可证（或基本账户网上备案截图）

（复印件加盖公章）

保证金递交凭证

（保证金须从基本账户汇出，提供递交凭证复印件加盖公章，如：汇款凭证、银行汇票等）

法定代表人授权书

（若投标人为非法人企业，应参照此格式，由营业执照上的单位负责人签署此授权书）

本授权书声明：注册于                    的                  公司的在下面签字的                （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                （单位）的在下面签字的                      （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                                      项目提交投标文件、澄清答复、谈判、签约、执行、完成和保修，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年      月      日签字生效，有效期为    天。

特此声明。

附：被授权人身份证复印件。

授权代表签字或盖章：

代理人（被授权人）签字或盖章：

见证人签字或盖章：

单位名称：

单位公章：

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（复印件加盖公章）

- 财务报告：

缴纳税收证明：

缴纳社保资金证明：

信用查询记录的相关材料

（复印件加盖公章）

- 近三年未被国家财政部指定的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官方渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单的网页截图：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明

致：                                 （招标人名称）

我们                 （投标人名称）是按中华人民共和国法律正式成立的一家公司，主要营业地点设在                  （投标人地址）。我司具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

特此证明。

投标人名称：________________________

公章：________________________

投标人授权代表签字：________________________

日期：        年     月     日

附：相关资质证明文件！

无违法记录声明函

致：                                 （招标人名称）

我们                 （投标人名称）是按中华人民共和国法律正式成立的一家公司，主要营业地点设在                  （投标人地址）。我司在参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

投标人名称：________________________

公章：________________________

投标人授权代表签字：________________________

日期：        年     月     日

法人出具的承诺函

（若由法人依法设立的分支机构以自己的名义直接参与投标或竞争时，须在投标或响应文件中提供本承诺函的原件或复印件，否则将判定该分支机构的资格不符合本项目合格供应商的资格要求）

敬启者：

（填入分支机构的名称）  是由我公司设立的分支机构，该分支机构已按国家有关法律、行政法规规定进行了登记。在本承诺函的载明的有效期内，该分支机构参与的所有投标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、比选或类似竞争性活动所产生的民事责任均直接由我公司承担。

本承诺函的有效期为：____年__月__日至____年__月__日。

法人名称（加盖公章）：_______________________

法人的法定代表人或单位负责人签名：___________

____年__月__日

无行贿犯罪承诺书

招标人：：

我单位                               （单位名称）和法定代表人：

（姓名）                （身份证号码）和拟派的项目负责人：      （姓名）

（身份证号码），在近三年（         至投标截止日）未发生行贿犯罪，特此承诺

承诺单位：                           （盖章）

法定代表人：          （签名）

项目负责人：          （签名）

年  月  日

不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人

或者存在控股、管理关系承诺

：

我公司参加贵中心组织的（项目名称及编号）招标活动，郑重承诺：在参加本次招标活动中不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺

投标人名称：（单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：年月日

其它

（如：满足投标邀请书中规定的合格投标人的其他资格要求的证明文件。）

第七章  评标办法

第七章  评标办法—综合评分法

- 基本情况

  - 本项目评标办法参照根据国家招标投标相关法律法规规定，以本评标办法为主要依据，由评标委员会对各投标文件进行综合评定。评标将严格遵守公平、公正的原则。

- 评标细则

  - 本项目采用综合评分法进行评标。

  - 评标步骤

本次招标的评标工作将按下列步骤进行：

            - 初步评审（含资格审查和符合性审查）；

            - 详细评审；

            - 排序并推荐中标候选人。

- 初步审查

  - 评标委员会首先将审核投标报价，投标报价的错误修正方法如下：

            - 如果用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致，将以文字表示的金额为准；

            - 当单价与数量的乘积与总价不符时，将以单价与数量的乘积为准修正总价；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

  - 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受调整后的价格，则其投标将被拒绝。

  - 评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定对投标文件进行初步审查，审查的内容包括：

            - 投标人的资格是否符合本项目投标邀请书中列明的对合格投标投标人的资格要求（投标人应按要求提供相关证明材料）；

            - 投标文件的签署和盖章情况是否符合本须知第04条的规定（包括当投标文件由授权代表签字时，是否提交了格式符合招标文件第六章要求的“法定代表人授权书”）；

            - 投标人是否按本须知第0条的要求提交了投标保证金（包括投标保证金的金额、形式和有效期等）；

            - 投标人承诺的投标有效期是否符合本须知第0条的规定；

            - 投标报价是否超过了本项目投标邀请书中可能列明的最高限价（含可能有和分项最高限价），或者在未规定最高限价的情况下是否超过了本项目投标邀请书中列明的采购预算（含可能有的分项预算）；

            - 是否提供了两份以上内容不同的投标文件或对任一报价项提出了可选择的报价（除招标文件允许投备选方案外）；

            - 对接受联合体投标项目，以联合体形式投标的投标人是否未按规定提交共同投标协议，或者提交的共同投标协议未明确牵头人、各成员间的分工和一旦中标将向招标人承担连带责任，或者投标单位以单独或联合成员形式在不同投标人中出现两次以上的。

            - 投标人是否有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

            - 投标文件是否满足招标文件技术要求中加注“★”号的技术要求；

            - 是否存在有关法律、法规或规章和招标文件明确规定的其他将导致投标文件被否决的情况。

  - 如果投标人未通过上述审查，其投标将被直接否决，不再进入后续评标程序。

- 详细评审

  - 评标委员会将按照本评标办法规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术响应情况的详细评审。

  - 评标委员会首先将审核投标报价，投标报价的错误修正方法如下：

            - 如果用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致，将以文字表示的金额为准；

            - 当单价与数量的乘积与总价不符时，将以单价与数量的乘积为准修正总价；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

  - 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受调整后的价格，则其投标将被拒绝。

  - 针对表1所列的各项评标要素的评审内容，由评标委员会成员对进入详细评审的各投标人进行独立评审，并给出相应的评分。

表1  各评标要素的评审要素、满分分值及主要评审内容一览表

| 序号 | 评审内容 | 满分值 | 评审标准 | 投标人得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 以进入详细评审的各投标人的评标价的最低价为评标基准价，价格得分=评标基准价/评标价×30 |  |
| 2 | 对招标文件的配置要求，产品及其主要部件的性能、技术规格要求（主要部件的产地、品牌等）响应程度 | 20分 | 1、主要设备技术指标中▲项技术参数需根据该项技术参数后的要求提供相应材料作为审核依据，每缺少一项扣2分，最高得18分，最低得0分。 2、其他投标产品配置满足或优于招标文件要求的得2分，否则得0分。 |  |
| 3 | 机柜、冷通道系统、工业级除湿机要求 | 10分 | 机柜、冷通道系统、工业级除湿机等核心部件需提供原厂针对本项目五年原厂质保售后承诺。并需提供证明材料。 提供原厂售后承诺及原厂交付证明得10分，只提供其中一项得5分，不提供得0分。 |  |
| 4 | 兼容性要求 | 10分 | 为实现复旦大学信息机房统一监控，统一管理。投标人须提供现有复旦大学使用产品的原厂盖章证明材料，具体内容如下： - 接入机房管理系统； - 接入门禁一卡通管理系统； 提供上述两项盖章证明材料的得10分，提供其中一项得的5分，未提供得0分。 |  |
| 5 | 项目实施方案 | 15分 | 1. 实施方案的设计合理性、技术先进性、成熟度；系统实施方案规划合理性、科学性；方案完整性、前后一致性；方案的先进性、前瞻性等内容描述完整详细的得15分； 2. 实施方案的设计合理性、技术先进性、成熟度；系统实施方案规划合理性、科学性；方案完整性、前后一致性；方案的先进性、前瞻性等内容描述较完整的得10分； 3. 实施方案的设计合理性、技术先进性、成熟度；系统实施方案规划合理性、科学性；方案完整性、前后一致性；方案的先进性、前瞻性等内容描述一般的得5分； 4.未提供实施方案的得0分。 |  |
| 5 | 投标单位相关类似经验 | 5分 | 投标单位近3年（2019年5月至今）内具有类似项目的成功案例（需提供含合同名称、合同金额、签字页的合同复印件并加盖公章）每例得1分，加满至5分为止。 |  |
| 6 | 售后服务具体方案 | 10分 | 1.承诺接到报修后到达现场时间不超过2小时得2分，否则得0分； 2.承诺常规技术故障修复时间不超过24小时得2分，否则得0分。 3.售后服务方式售后服务流程科学、完善、应急响应措施合理得3分，不够合理得1分，未提供得0分； 4.备品、备件的供应渠道通畅、科学得3分，供应渠道不够通畅、科学的得1分，未提供得0分。 |  |

注：	1.  各项评标要素所涉及的评审内容包括但不限于表中所列的“主要评审内容”。

4.5评审工作小组成员、评审委员会成员对本项目所有评审资料必须保密，不与投标人作有关评审工作的谈论，不受外来的干扰和影响。

4.6现场的有关人员须安排好相关工作，对评审工作的全过程必须保密，不得外泄。

4.7评审期间不得将评审的有关资料带出工作场所，评审工作结束后，所有资料统一由评审工作小组整理后交招标人。

4.8招标人和招标代理机构会将评审结果通知各投标人，但无义务向投标人解释成交或未成交原因。

4.9根据国家招标投标相关法律法规规定，投标人如出现损害招标人或其他投标人合法权益的情况时，招标人有权取消有关违规投标人的投标资格。

5推荐中标人

5.1评标委员会根据各投标人最终得分的排序，向招标人推荐排名第一的投标人作为本次招标的中标候选人。

5.2若投标人最终得分相同，则根据投标人须知第27.3条规则排序；若排序仍相同，则按投标价由低到高顺序排序；若排序仍相同，按产品技术指标得分由高到低顺序排序；若排序仍相同，则由评标委员会根据项目实际情况以利于采购资金使用效益的原则择优排序。

5.3招标人将确定排名第一的中标候选人为本次招标的中标人。如中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，不按招标文件要求提交履约保证金（若合同条款有约定），或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形而不符合中标条件的，招标人有权按序确定后续排名的中标候选人为本次招标的中标人，或重新组织采购。

上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司投标保证金退还操作须知

（2020版）

投标保证金的退还：

(1)中标（成交）人：在评审结果公示后，招标人和（或）招标代理机构在中标（成交）人缴纳中标服务费后将向中标（成交）人发出“中标（成交）通知书”，在未发生招标文件规定的招标人和（或）招标代理机构有权不退还投标保证金的情况时，中标（成交）人的保证金在合同签订后并按下列方式办理投标保证金退还手续后退还：

中标人须提交中标（成交）人与招标人签署的加盖公章的合同扫描件，发送至招标代理单位提供的邮箱，招标代理单位收到合同扫描件后自动退还投标保证金。

(2)未中标人：在评标结果按有关规定公示结束7个工作日后，在未发生招标文件规定的招标人和（或）招标代理机构有权不退还投标保证金的情况时，招标代理单位将自动原路退还保证金。

(3)保证金的缴纳只能由投标人的公司基本账户缴纳，注：□开标时需提供基本账户开户证明。

附件：

本人及同住人最近14天内未到过（或途经）风险地区承诺书

本人承诺：本人及同住人最近14天内未到过（或途经）国务院政务服务平台发布的中、高风险地区。

承诺人：

承诺人单位：

年    月    日