HW2021063002

复旦大学邯郸校区、江湾校区及枫林校区生活泵房设施设备更新（二期）

招标文件

项目编号：XPNZ2021070

| 项目名称： | 复旦大学邯郸校区、江湾校区及枫林校区生活泵房设施设备更新（二期） |
| --- | --- |
| 招 标 人： | 复旦大学 |
| 招标机构： | 上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司 |

2021年7月

总目录

投标邀请书	1

第一章  投标人须知及前附表	4

第二章  服务需求概况	20

第三章  技术要求	21

第四章  合同条款	28

第五章  各种格式	31

第六章  资格证明文件	41

第七章  评标办法	49

投标邀请书

投标邀请书

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规之规定，上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司受委托，对本项目进行国内公开招标，特邀请合格的供应商前来投标。

一、合格的投标人必须具备以下条件（资格要求）：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。为此，投标人应按《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款的规定在投标文件中提供下列证明材料和书面声明：（a）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（b）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（c）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（d）参加政府采购活动前三年（2018年7月1日至投标截止时间，以下简称“近三年”或“前三年”）内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2、近三年未被国家财政部指定的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官方渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单。

3、法人的分支机构以自己的名义参与投标时，应提供由法人出具的对本投标活动承担全部直接责任的承诺。

4、投标人必须是具备提供相应产品能力的供应商或制造商。

5、本项目不接受联合体投标。

二、项目概况：

1、项目名称：复旦大学邯郸校区、江湾校区及枫林校区生活泵房设施设备更新（二期）

2、项目编号：XPNZ2021070

3、项目主要内容及简要规格描述或项目基本概况介绍：

通过公开招标，确定一家能够对邯郸校区和江湾校区、枫林校区泵房二次供水设备采购的供货、安装、调试、验收、交付使用和质保期内维修保养等提供产品及服务的中标单位。本项目预算金额人民币541万元。本次招标最高限价为541万元。

4、合同履行期限：合同签订后3个月内。

三、招标文件的获取：

凡愿参加投标的潜在投标人应于2021年7月28日起至2021年8月3日止（5个工作日，公休日除外）（北京时间），通过复旦大学招采进宝电子招投标系统（以下简称复旦招采系统，网址为http://fudan.zcjb.com.cn/ebidding/login）在线免费获取（下载）招标文件,潜在投标人应在上述规定的时间内按照规定获取招标文件，逾期不再办理。未按规定获取招标文件的潜在投标人将不得参加投标。

四、投标截止时间及开标时间：

1．开标和投标截止时间：2021年8月18日9:30时，迟交或不符合规定的投标文件恕不接受。

2．开标形式（投标人任选其一）：

- 现场开标：投标人携带与制作投标文件时同一数字认证证书（CA），并自备电脑（自带移动网络），前往开标地点，进行投标文件解密。

开标地点：邯郸路220号复旦大学邯郸校区逸夫科技楼302B室。

b)  远程开标：投标人使用与制作投标文件时同一数字认证证书（CA），远程在线进行投标文件解密。

3．投标文件解密时限：

投标文件解密截止时间：2021年8月18日10:00时（投标截止时间后30分钟）。因投标人的原因导致电子投标文件未能成功解密的，招标人不予受理。

4、投标文件的纸质归档：

（1）开标结束后，投标人应向招标代理机构邮寄1正1副，共计2份投标文件纸质版。投标文件纸质版仅用于归档，投标人应确保其内容与电子介质的投标文件一致。投标文件纸质版应采用胶装方式装订成册，不出现纸质材料以外的装订材料（如：金属、塑料等），投标文件纸质版应注明页码，页码放置在页面右下角（若采用双面打印方式，奇数页页码放置在页面右下角，偶数页页码放置在页面左下角），且将目录设置为第1页，依次逐页增加页码，所有分隔页包括空白页以及样本或图片等技术资料也应连续编制页码。

（2）邮寄地址：上海市杨浦区宁国路129号1401室（陆晨晖，86-21-65198205）

五、开标和投标平台：

1、投标人应在投标截止时间之前使用数字证书对其投标文件进行加密后递交（上传）至复旦招采系统。

2、开标程序在复旦招采系统上进行，所有上传投标文件的投标人应使用制作投标文件时所用的数字证书（CA）登录复旦招采系统参加开标并在规定时间内进行投标文件解密。

六、其他事项：

1、数字证书：供应商在参与投标的过程中须使用数字证书（CA），复旦招采系统支持上海数字认证中心数字证书（SHECA、上海CA、上海市法人一证通）和中国金融认证中心数字证书（CFCA）等主流CA。已有相关CA的供应商无需重复办理。请未取得上述CA的供应商尽早向依法设立的电子认证服务机构申请用于身份认证和电子签章的数字证书，以免影响投标。相关网站：

（1）上海数字认证中心（网址：https://www.sheca.com/self-service）；

（2）中国金融认证中心（网址：https://sq.cfca.com.cn/Web/login）；

（3）易招标（网址：https://bid.zcjb.com.cn/bca/product/dymca/fd/caApply.htm）。

2、首次注册。首次注册的供应商请登录到复旦大学招采进宝电子招投标系统(http://fudan.zcjb.com.cn/ebidding/login）按照首页“客服中心”中“投标人注册指南”进行供应商注册。首次注册需供应商正确、如实递交有关信息并经系统运营机构验证通过，故请尽早办理，以免影响获取招标文件和投标。详见《复旦大学招采进宝电子招投标系统操作手册》（投标人分册）或详询技术支持，联系方式：400-019-2166转4、4006166620。

3、电子采购平台技术服务费：供应商递交投标文件时需向复旦招采系统的第三方运营机构支付电子采购平台技术服务费，收费标准为每投标人每包件支付人民币贰佰元（CNY 200.00），开票信息以供应商获取招标文件时提交的信息为准。

4、平台技术支持：供应商在参与投标的过程中若遇到复旦招采系统的操作及技术问题，可登录复旦招采系统下载并参考《复旦大学招采进宝电子招投标系统投标人操作手册》或详询平台运营机构（联系方式：4000192166 转 4、4006166620）。

5. 疫情期间入校管理规定：

疫情防控期间，投标单位进校参加开标会须按要求向代理机构报备（根据本项第二条要求提交相关资料）。进校人员应主动出示“随申码”，绿码方能进校。

（一）拟进校人员必须符合以下进校条件：

（1）身体无发热、咳嗽、气喘等疑似症状。

（2）近期，本人及同住人员未途经或去过重点防控地区和国（境）外。

（3）最近14天内未近距离接触新型冠状病毒感染的肺炎疑似或确诊患者。

（4） 14天内无境外国家/疫情中高风险来沪返沪地区的旅行史或居住史。

（5） 进校人员应主动出示身份证原件、“随申码”，绿码方能进校。

（有关防控管理要求，学校将按上海市有关规定进行动态调整，如有变化，另行通知）

（二）投标单位应在投标截止日前2天内向招标代理单位发送拟进校人员信息，信息必须包含以下内容

（1）姓名、身份证号、手机号、车牌号（如有）；

（2）随申码绿码截屏、通信大数据行程卡绿码截屏；

（3）本人及同住人最近14天内未到过（或途经）风险地区承诺书（见付件）

（4）以上信息以电子邮件形式发送至代理单位邮箱：2592168002@QQ.com并备注：投标项目名称及投标单位名称。

（三）投标单位须对人员入校防疫手续办理时间有充分考虑及风险预判，因投标单位自身未遵守以上规定及风险预判不足导致的投标文件未送达或逾期送达等投标失败情况，均由投标单位自行负责。

七、联系方式：

招标人：复旦大学

地址：上海市邯郸路220号

邮编：200433

联系人：许老师

电话：65641327

传真：65641327

招标机构：上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司

地址：上海市杨浦区宁国路129号10、14楼

邮编：200090

联系人：陆晨晖、周玉俊

电话：021-65198205

传真：021-65390475

邮箱：2592168002@QQ.com

技术服务平台：复旦大学招采进宝电子招投标系统

联系方式：技术客服电话：400-019-2166转4；CA办理电话：010 8917 0159

购置文件费及提交保证金帐户信息：

本项目投标保证金5万元整，投标保证金必须从投标单位基本账户支付，可以采用网上支付、贷记凭证、电汇、银行本票、银行汇票、支票等非现钞形式。支付截止时间同投标截止时间。开户名：上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司，开户银行：民生银行中原支行，账号9902001661962354，纳税人识号号：91310110133201850K，地址：宁国路129号10、14楼，电话：65391630。

第一章  投标人须知及前附表

分目录

投标人须知前附表	7

投标人须知	8

一、总则	8

1	适用范围	8

2	招标人和招标机构	8

3	合格的投标人	8

4	投标费用	8

5	质疑	9

二、招标文件	9

6	招标文件的构成	9

7	招标文件的澄清	9

8	招标文件的修改	9

三、投标文件的编制	10

9	投标语言	10

10	投标文件的构成	10

11	投标函	10

12	投标报价	10

13	投标货币	11

14	资格证明文件	11

15	证明服务合格性的文件	11

16	投标保证金	12

17	投标有效期	12

18	投标文件的式样和签署	13

四、投标文件的递交	13

19	投标文件的密封、标记和发送	13

20	投标截止期	14

21	迟交的投标文件	14

22	投标文件的修改、撤回和撤销	14

五、开标与评标	14

23	开标	15

24	资格审查	15

25	评标过程的保密性	15

26	投标文件的澄清	16

27	评标办法	16

六、授予合同	17

28	合同授予标准	17

29	资格复审	17

30	招标人更改采购服务内容的权利	17

31	招标人接受和拒绝任一或所有投标的权利	17

32	中标通知书	17

33	签订合同	18

34	招标代理咨询服务费	18

投标人须知前附表

注：本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 序号 | 条款号 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 项目名称：复旦大学邯郸校区、江湾校区及枫林校区生活泵房设施设备更新（二期） |
|  | 2 | 招标人名称：复旦大学 |
|  | 2 | 招标机构名称：上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司 地址：上海市杨浦区宁国路129号3楼 邮编：200090 联系人：陆晨晖、周玉俊 电话：021-65198205 传真：021-65390475 邮箱：2592168002@QQ.com |
|  | 7 | 对招标文件提出澄清问题的截止时间：2021年8月4日10:00时（北京时间） |
|  | 16.1 | 投标保证金：投标保证金的金额为人民币5万元整；投标保证金必须从投标单位基本账户支付，可以采用网上支付、贷记凭证、电汇、银行本票、银行汇票、支票等非现钞形式。其有效期不短于投标有效期；其收退规定见投标人须知及投标邀请书。 |
|  | 17.1 | 投标有效期：开标后90天 |
|  | 18.1 | 投标文件的套数：电子文档1套。 |
|  | 19.1 | 投标文件的递交： 1．电子投标文件递交：通过复旦大学招采进宝电子招投标系统递交电子投标文件。 2．投标人递交投标文件需缴纳平台技术服务费，平台收费标准为200元/包件，详询技术支持电话400-019-2166转4。 |
|  | 20.1 | 投标截止时间：2021年8月18日9：30时（北京时间） |
|  | 23.1 | 1．开标和投标截止时间：2021年8月18日9:30时，迟交或不符合规定的投标文件恕不接受。 2．开标形式（投标人任选其一）： a) 现场开标：投标人携带与制作投标文件时同一数字认证证书（CA），并自备电脑（自带移动网络），前往开标地点，进行投标文件解密。 开标地点：邯郸路220号复旦大学邯郸校区逸夫科技楼302B室。 b) 远程开标：投标人使用与制作投标文件时同一数字认证证书（CA），远程在线进行投标文件解密。 3．投标文件解密时限： 投标文件解密截止时间：2021年8月18日10:00时（投标截止时刻后30分钟）。因投标人的原因导致电子投标文件未能成功解密的，招标人不予受理。 |
|  | 33.1 | 合同签约地点：复旦大学 |
| 12 | 信息发布平台 | 本次采购信息将在： 中国政府采购网网址：http://www.ccgp.gov.cn 中国招标投标公共服务平台：http://www.cebpubservice.com 复旦大学信息公开网网址：http://www.xxgk.fudan.edu.cn同步发布。 |

投标人须知

一、总则

适用范围

本招标文件适用于本须知前附表第1项所列项目及服务的采购。本次招标所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业。

招标人和招标机构

本次招标的招标人和招标机构见本须知前附表第2项和第3项。

合格的投标人

单位负责人为同一人或者存在直接控股或管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

投标人应未曾为招标人在本招标合同项下拟采购的服务提供设计、编制技术要求或者提供项目管理、监理、检测等服务。

投标人应满足投标邀请书中规定的合格投标人的各项资格要求。

如果本次招标允许两个或两个以上单位组成投标联合体参与投标，则整个投标联合体将被视为一个投标人，且组成投标联合体的牵头人及各成员应满足投标邀请书中所列明的相关资格要求。当由两个或两个以上单位组成投标联合体时，除须提交联合体各方各自的相关证明文件外，还应符合下列要求：

应随投标文件一起提交一份“共同投标协议”，该协议中应明确指定联合体的牵头人，阐明联合体各方的职责和分工，声明联合体各方在合同执行过程中将承担各自独立和相互连带的责任；

联合体各方的职责和分工应与各自的特长、专业工作经验和资质等级允许承担的工作范围（若有时）相适应；

投标人的投标文件及中标后签署的合同文件，对联合体的每一成员均具有法律约束力；

除牵头人之外的联合体其他各方的单位负责人应签署并提交一份授权书，以证明联合体牵头人的资格；

联合体牵头人应被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令，并且由联合体牵头人负责整个合同的全面实施；

联合体的各成员不得再以自己名义单独参加本次投标，也不得同时加入两个或两个以上联合体参加本次投标，如有违反将取消全部相关投标人的投标资格；

由同一专业的单位组成的联合体，按照“共同投标协议”中分工承担该专业工作的资质等级较低的成员确定整个联合体该专业的资质等级。

投标费用

投标人应承担所有与编写和提交投标文件的所有费用，不论投标的结果如何，招标人和招标机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

质疑

如投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应在有关法律、法规、部门规章及规范性文件所规定的质疑期限内，以符合要求的书面形式向投标邀请书中注明的招标人或招标机构一次性提出针对同一采购程序环节的全部质疑，否则将不予受理。

二、招标文件

招标文件的构成

招标文件包括：

章节	名称

投标邀请书

一	投标人须知及前附表

二	技术需求一览表

三	技术要求

四	合同条款

五	各种格式

六	资格证明文件

七	评标办法

投标人应认真阅读招标文件中所有的章节、条款、格式、图样、附表和附件。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，属于投标人的风险。根据评标办法的规定，没有实质上响应招标文件要求的投标将被否决。

招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在本须知前附表第4项规定的截止时间前按本须知前附表第3项规定中的通讯地址以书面形式（如信函、传真或电子邮件，下同）发给招标机构。招标机构对在该截止时间前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复寄送给每个购买招标文件的投标人，答复中包括所问问题及答复，但不包括问题的来源。

招标文件的修改

在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人和招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

对招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应立即以书面形式确认已收到了修改通知。

为使投标人在编写投标文件时有充足的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以自行决定，酌情延后投标截止期。

三、投标文件的编制

投标语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人可以提交用其他语言打印的资料，但有关的段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

投标文件的构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

按照本须知第11条要求填写的投标函；

按照本须知第12条和第13条要求填写的投标报价表；

按照本须知第14条要求出具的资格证明文件，以证明投标人是合格的，中标后有能力履行合同；

按照本须知第15条要求出具的证明文件，证明投标人提供的服务是合格的服务，且符合招标文件的规定；

按照本须知第16条要求提交的投标保证金。

投标函

投标人应按照招标文件第五章中所附的“投标函格式”完整地填写投标函。

投标报价

投标人所填写的任一报价项的报价均应包括符合招标文件要求的与该报价项相关的所有费用（包括所有软硬件、服务费用、可能有的关税、增值税及其他税费等）。

投标人应按照招标文件第五章中所附的格式完整地填写投标报价表，说明所提供服务的数量、单价和总价。每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

投标人不得将可能影响投标产品主要功能或性能的标准配件或随机备品、备件列为选购件，否则将不予认同，在评标时仍将把这部分价格计入投标人的评标价格之中。

投标人的报价不应有缺漏项。如有缺漏项，在授标时将被认为已包含在其他已报明价格的项目中（即合同价格将不予增加），但在评标时将把其他有效标中的该项最高报价计入该投标人的评标价格之中。

投标人在其供货清单中如有超出招标文件服务需求一览表及技术要求要求的附加、辅助或额外的服务，不论其是否标明分项价格，在计算评标价时一律不予扣除。除非投标人在其“投标函”和“投标报价汇总表”中对这一部分价格作出了明确申明，且在唱标时和开标记录中已扣除了这部分价格。

投标人不得将从第三方采购设备的随机备品、备件列为需要另行收费的备品、备件，否则在授予合同时将从授标对象的投标价格中扣除这部分费用，但在计算评标价时这部分费用将不予扣除。

投标报价表中的价格应按下列方式分开填写：

- 对所提供的产品进行报价，该报价必须包括投标人提供相关产品所包括的所有人力成本、操作成本、管理费用、增值税和其他全部税费；

投标人应按照本须知第12.7条的要求分类报价，其目的是便于评标委员会评标。在任何情况下，分类报价方式并不限制招标人以任何条款签订合同的权利。

投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以否决。

投标货币

本采购项下的投标应以人民币（RMB）报价。

资格证明文件

按照本须知第10条的规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件应能使招标人和招标机构满意，并符合下列要求：

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

证明满足投标邀请书中规定的合格投标人的其他资格要求的文件；

具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

投标人应填写并提交招标文件第六章中所附的资格证明文件。

投标人的信用情况将以招标代理机构从财政部指定的“信用中国”网站（www.credit china.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官方渠道查得的信息为准。

证明货物及伴随服务合格性的文件

按照本须知第10条的规定，投标人应提交有关证明文件，证明其按合同要求提供的所有服务的合格性，并能满足招标文件的要求。证明文件应作为投标文件的一部分。

证明货物及伴随服务合格性的文件应包括投标报价表中对服务原产地的声明。

证明货物及伴随服务能够满足招标文件要求的文件可以是文字资料、图样和数据，投标人应提供：

货物及伴随服务的范围和内容；

切实可行的货物及伴随服务计划书，并明确阐述：

项目管理和技术人员、项目管理和技术支持方案等；

提供过往项目发明专利授权率的证明材料；

投标人的相关证书，证明投标符合招标要求或针对第七章评标办法可提升投标竞争力的其他资料等；

逐条对技术要求进行评议，说明自己提供的服务是否作出了实质性响应，并按招标文件第五章中所附的格式逐条填报“技术要求响应/偏离表”；

对招标人提出的商务条款进行评议，并按招标文件第五章中所附的格式填报“商务条款响应/偏离表”。

凡是投标文件的商务或技术部分与招标文件的要求之间存在负偏离（即不能满足招标文件要求）的，必须在投标文件的“商务条款响应/偏离表”和“技术要求响应/偏离表”中予以反映，否则在中标后一律不予考虑。但在评标时，如果在投标文件的“商务条款响应/偏离表”和“技术要求响应/偏离表”之外发现上述负偏离的，则将作出对投标人不利的评估。

投标保证金

投标人应提交一笔金额不少于本须知前附表第5项规定的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

投标保证金是为了保护招标人和招标机构免遭因投标人的行为而蒙受的损失。招标人和招标机构在因投标人的行为而蒙受损失时，可根据本须知第16.5条的规定不退还其投标保证金。

对没有随附投标保证金的投标，在评标时将视为非响应性投标而予以否决。

未中标人的投标保证金，将在招标人向中标人发出中标通知书后的5个工作日内退还。

中标人的投标保证金，将在中标人按本须知第33条规定与招标人签订合同后的5个工作日内退还。

当发生下列任何情况时，投标保证金将不予退还：

投标人在其投标函中声明的投标有效期内撤销投标；或

中标人在规定期限内未能

根据本须知第33条规定与招标人签订合同；或

根据本须知第34条规定向招标机构支付招标代理咨询服务费。

投标有效期

投标人的投标应从本须知第23条规定的开标之日起，在本须知前附表第6项所规定的投标有效期内保持有效。投标有效期比规定短的投标将被视为非响应标而予以否决。

在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，招标人可征得投标人的同意延长投标有效期。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这种要求，其投标保证金不会因此而不被退还。同意延长投标有效期的投标人既不能被要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

投标文件的式样和签署

- 18.1  投标人应按照本须知第10条的要求，使用本须知前附表第7项规定的电子采购平台编制数据电文形式的投标文件。

- 18.2    投标人应按电子采购平台的要求将投标文件转换成符合要求的格式，并使用该平台认可的用于身份认证和电子签章的数字证书上传其投标文件。投标人应按照数字证书使用管理的相关规定使用电子印章。

- 18.3    当要求投标人在递交数据电文形式投标文件的基础上在电子采购平台指定页面（或投标工具）的价格填报栏中直接填报价格时，上述投标文件及报价具有同等法律效力，投标人应保证相关内容间的一致性。如果在资格审查、评标或签署合同时发现某一投标人所递交上述文件或报价的内容存在不一致时，评标委员会和招标人都将按不利于该投标人的原则进行处理。

- 18.4    凡招标文件的投标格式中要求投标人代表签名和加盖公章之处，投标文件对应文件均应由投标人的单位负责人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字和加盖投标人的单位公章。由授权代表签字时，须在投标文件中加附“法定代表人授权书”，其格式应符合招标文件第六章的规定。

四、投标文件的递交

投标文件的密封、标记和发送

19.1本次招标要求投标人按本须知前附表条8项所规定的方式递交投标文件。

19.2投标人应在投标截止时间之前按电子采购平台的操作规程使用数字证书对其投标文件进行加密后上传至电子采购平台。

19.3由于投标人的原因造成其投标文件未能加密的，招标人和招标代理机构对投标信息的意外泄露不承担责任。

19.4对未按规定获取招标文件的潜在投标人递交的投标文件，未通过资格预审的申请人递交的投标文件，逾期送达，未按规定加密或未按规定上传的投标文件，招标代理机构将不予受理。

投标截止期

招标机构收到投标文件的时间不得迟于本须知前附表第10项规定的截止日期和时间。

招标人和招标机构可以按本须知第8条的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延后投标截止期。在此情况下，招标人和招标机构与投标人之间受投标截止期制约的所有权利和义务均应延后至新的截止期。

迟交的投标文件

按照本须知第20条的规定，招标机构将拒收在规定的截止期后收到的任何投标文件。

投标文件的修改、撤回和撤销

投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止期之前，以书面形式通知招标机构。

投标人的修改或撤回通知书应按本须知第18条和第19条的规定进行签署、密封、标记和发送，并应在内层信封上加注“修改”或“撤回”字样。

在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

根据本须知第16.5条的规定，在投标截止期至投标人承诺的投标有效期届满这段时间内，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标与评标

开标

招标机构将在本须知前附表第11项规定的时间和地点组织公开开标。

开标形式（投标人任选其一）：

a)	现场开标：投标人携带与制作投标文件时同一数字认证证书（CA），并自备电脑（自带移动网络），前往开标地点，进行投标文件解密。

开标地点：邯郸路220号复旦大学邯郸校区逸夫科技楼302B室。

- b)	远程开标：投标人使用与制作投标文件时同一数字认证证书（CA），远程在线进行投标文件解密。

投标文件解密时限：

23.4投标文件解密截止时间：投标截止时刻后30分钟。因投标人的原因导致电子投标文件未能成功解密的，招标人不予受理。

23.5投标文件解密后，电子采购平台将根据投标文件的内容自动汇总生成开标记录表，只有在开标时汇总生成的报价变更声明才能在评标时予以考虑。

23.6开标记录生成后，投标人应及时检查开标记录表的数据是否与其投标文件一致，并在本须知前附表第10项所规定的时间内使用数字证书对开标结果和过程进行确认和电子签名。因投标自身原因未能在规定时间内作出确认的视为其默认开标结果和过程。

资格审查

开标结束后，招标人或者招标代理机构将依法对投标人的资格进行审查，审查的内容包括：

投标人的资格是否符合本项目投标邀请书中列明的对合格投标投标人的资格要求（投标人应按要求提供相关证明材料）；

投标文件的签署和盖章情况是否符合本须知第18.4条的规定（包括当投标文件由授权代表签字时，是否提交了格式符合招标文件第六章要求的“法定代表人授权书”）；

投标人是否按本须知第16.1条的要求提交了投标保证金（包括投标保证金的金额、形式和有效期等）；

投标人承诺的投标有效期是否符合本须知第17.1条的规定；

            - 投标报价是否超过了本项目招标文件中列明的最高限价（含可能有的分项最高限价）；

            - 提供了两份以上内容不同的投标文件或对任一报价项提出了可选择的报价（除招标文件允许投备选方案外）；

            - 对接受联合体投标项目，以联合体形式投标的投标人未按规定提交共同投标协议，或者提交的共同投标协议未明确牵头人、各成员间的分工和一旦中标将向招标人承担连带责任，或者投标单位以单独或联合成员形式在不同投标人中出现两次以上的。

如果投标人未通过上述资格审查，其投标将被直接否决，不再进入后续评标程序。

如通过资格审查的投标人数量不足3家，本项目将直接发布评标结果公告（或废标公告），不再启动后续评标程序。

评标过程的保密性

公开开标后，直至向中标方授予合同为止，凡与对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的审查、澄清、评价、比较及授予合同方面向招标人、招标机构和（或）评标委员会的评委施加任何影响，其投标将被否决。

投标文件的澄清

为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会或经评标委员会授权的招标机构可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格或投标文件中的其他实质性内容做任何更改。

评标办法

本次招标将按招标文件第七章评标办法所规定的评标方法和标准进行评标。

本项目为非专门面向小型和微型企业的项目，当拟供产品是由小型和微型企业生产时，将给予6%的价格扣除；当两家以上供应商组成联合体参加投标且‘共同投标协议’表明小型和微型企业的产品的占比超过30%时，将给予2%的价格扣除。享受上述评标优惠的前提条件是小型和微型企业不得将自己承担的工作分包或转包给大型和/或中型企业或其他组织，且联合体中的大型和/或中型企业或其他组织与上述小型和/或微型企业之间不得存在投资关系。为此，投标人或投标联合体成员如果是小型或微型企业的话，应按（财库[2020]46号）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定填写和提交小微企业正本声明函，且评标时评标委员会将按工信部联企业〔2011〕300号文的规定对声明的小型和微型企业作出认定；上述产品的占比将按投标人在其投标分项报价表中填报的相关信息进行计算，如投标人未在分项报价表中填报相关信息，将按不利于相关投标人的原则进行处理。如投标人为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供符合财库〔2017〕141号文格式要求的残疾人福利性单位正本声明函；在评标时残疾人福利性单位将视同小型和微型企业，执行上述支持小型和微型企业的相同政策。如投标人为监狱或戒毒企业，应在其投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱或戒毒企业的证明文件；在评标时监狱或戒毒企业将视同小型和微型企业，执行上述支持小型和微型企业的相同政策。一旦投标人中标，则将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督，若提供声明函与事实不符的，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究基法律责任。

在详细评审中，当两家或两家以上投标人最终的评分相等时，凡投标产品列入了国家有关部门最新公布的政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单，则提供了由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的投标人排序在前（当投标产品为集成产品时，则上述产品价格占比高的投标人排序在前）。

当采购标的中含有国家有关部门最新公布的政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单且要求强制采购的产品时，第七章评标办法符合性审查阶段的否决投标条款中第3.1（3）条应包含：“对投标产品中列入国家有关部门最新公布的政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单且要求强制采购的产品，投标人未提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。”

27.5  采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，前述规定处理。

六、授予合同

合同授予标准

除本须知第31条规定外，招标人应将合同授予被确定为实质上响应招标文件要求的，能够满足履行合同义务的综合评分得分第一的投标人。

资格复审

在最终授标之前，招标人或招标机构有权对综合评分得分最高的中标候选人是否有能力履行合同义务进行资格复审。资格复审将针对该投标人在资格预审（若有时）或开标之后可能发生的资格变化而进行。

如果复查通过，则将合同授予该投标人；如果复审没有通过，则作否决处理。在此情况下，招标人或招标机构将对综合评分得分排序在后的中标候选人作类似的资格复审。

招标人接受和拒绝任一或所有投标的权利

当因重大变故采购任务取消时，招标人保留在授标之前的任何时候接受或拒绝任一投标、宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

中标通知书

在投标有效期届满之前，招标机构将以书面通知的形式通知中标人。

中标通知书将成为合同的组成部分之一。

签订合同

中标人应当在招标机构发出中标通知书之日起三十（30）天内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与招标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。合同签订地点为本须知前附表第13项注明的地点。

中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人或招标机构可以不向其退还投标保证金，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新招标。中标人未在法律规定期限内所招标人签订合同（除招标人原因之外），或者拒绝按照招标文件和中标人投标文件的规定签订合同均视为拒绝与招标人签订合同。

招标人与中标人签订框架合同，合同的具体订单的服务内容和数量由招标人根据实际情况确定。招标人对上述服务内容、数量不做承诺。

招标代理咨询服务费

本次招标的招标代理咨询服务费由中标人支付，支付标准以中标金额为准，按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号）所规定的货物类招标收费标准乘以72.03%计算；支付时间为收到中标通知书后十四（14）天内。如果中标人未按上述规定向招标机构支付招标代理咨询服务费，招标机构有权不退还其投标保证金。

履约保证金（若合同条款有约定）

中标人应按照合同条款的规定，向招标人提交履约保证金银行保函，其格式应为招标文件第五章中提供的或其他招标人可以接受的格式。

34.2如果中标人没有按照上述第33或34.1条的规定执行，招标人 招标代理机构将有充分理由取消原先发出中标通知书，并不退还其投标保证金。在此情况下，招标人可将本标授预见评标委员会推荐的下一个中标候选人，或重新招标。

第二章  项目需求概况

项目需求概况

通过公开招标，确定一家能够对邯郸校区、江湾校区和枫林校区泵房二次供水设备采购的供货、安装、调试、验收、交付使用和质保期内维修保养等提供产品及服务的中标单位。本项目预算金额人民币541万元。本次招标最高限价为541万元。

第三章  技术要求

1、项目名称：复旦大学邯郸校区、江湾校区及枫林校区生活泵房设施设备更新（二期）

2、项目编号：

3、项目主要内容、数量及简要规格描述或项目基本概况介绍：通过公开招标，确定一家能够对邯郸校区、江湾校区、枫林校区生活供水系统设备采购的供货、安装、调试、验收、交付使用和维修保养等提供产品及服务的中标单位。本项目预算金额人民币541万元。本次招标最高限价为541万元。主要包括以下内容：

| 包件号 | 名称 | 数量 | 地址 | 改造要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邯郸校区北区学生公寓1号泵房 | 1套 | 杨浦区武川路78弄 | 生活供水设备更换,投标人对供水设备进行重新选型。水泵机组配置要求充分考虑后期项目运行中提升效率、降低能耗、延长机组寿命等因素，具有完善的变频保护机制能够实现一对一变频，能够实现数据上传等功能，设备具有防雷击功能，保障设备稳定安全运行。 设备过流面均需采用不锈钢材质。 增设泵房门禁、视频系统，需做到实时监控泵房内情况，有报警系统，能对突发事件及时报警。 更换进出水管路、阀门和水箱，材质均为不锈钢。 不锈钢水箱不小于90m³，并且能通过传感器实现不锈钢水箱液位控制。 加装消毒装置。 |
| 2 | 邯郸校区北区学生公寓2号泵房 | 1套 | 杨浦区武川路78弄 | 生活供水设备更换,投标人对供水设备进行重新选型。水泵机组配置要求充分考虑后期项目运行中提升效率、降低能耗、延长机组寿命等因素，具有完善的变频保护机制能够实现一对一变频，能够实现数据上传等功能，设备具有防雷击功能，保障设备稳定安全运行。 设备过流面均需采用不锈钢材质。 增设泵房门禁、视频系统，需做到实时监控泵房内情况，有报警系统，能对突发事件及时报警。 更换进出水管路、阀门和水箱，材质均为不锈钢 不锈钢水箱不小于81m³，并且能通过传感器实现液位控制。 加装消毒装置。 |
| 3 | 邯郸校区东区总泵房 | 1套 | 杨浦区国定路440号 | 生活供水设备更换,投标人对供水设备进行重新选型。水泵机组配置要求充分考虑后期项目运行中提升效率、降低能耗、延长机组寿命等因素，具有完善的变频保护机制能够实现一对一变频，能够实现数据上传等功能，设备具有防雷击功能，保障设备稳定安全运行。 设备过流面均需采用不锈钢材质。 增设泵房门禁、视频系统，需做到实时监控泵房内情况，有报警系统，能对突发事件及时报警。 不锈钢水箱不小于40m³，并且能通过传感器实现液位控制。 加装消毒装置。 |
| 4 | 邯郸校区叶耀珍楼泵房 | 1套 | 杨浦区邯郸路220号 | 生活供水设备更换，投标人对供水设备进行重新选型。水泵机组配置要求充分考虑后期项目运行中提升效率、降低能耗、延长机组寿命等因素。 能够实现数据上传等功能。 设备过流面均需采用不锈钢材质。 增设泵房门禁、视频系统，需做到实时监控泵房内情况，有报警系统，能对突发事件及时报警。 |
| 5 | 江湾校区廖凯原泵房 | 1套 | 杨浦区淞沪路2005号 | 生活供水设备更换,投标人对供水设备进行重新选型。水泵机组配置要求充分考虑后期项目运行中提升效率、降低能耗、延长机组寿命等因素，具有完善的变频保护机制能够实现一对一变频，能够实现数据上传等功能，设备具有防雷击功能，保障设备稳定安全运行。 设备过流面均需采用不锈钢材质。 增设泵房门禁、视频系统，需做到实时监控泵房内情况，有报警系统，能对突发事件及时报警。 |
| 6 | 江湾校区先进材料楼 | 1套 | 杨浦区淞沪路2005号 | 生活供水设备更换,投标人对供水设备进行重新选型。水泵机组配置要求充分考虑后期项目运行中提升效率、降低能耗、延长机组寿命等因素，具有完善的变频保护机制能够实现一对一变频，能够实现数据上传等功能，设备具有防雷击功能，保障设备稳定安全运行。 设备过流面均需采用不锈钢材质。 增设泵房门禁、视频系统，需做到实时监控泵房内情况，有报警系统，能对突发事件及时报警。 |
| 7 | 枫林校区治道楼泵房 | 1套 | 徐汇区医学院路138号 | 生活供水设备更换，投标人对供水设备进行重新选型。水泵机组配置要求充分考虑后期项目运行中提升效率、降低能耗、延长机组寿命等因素。 能够实现数据上传等功能。 设备过流面均需采用不锈钢材质。 增设泵房门禁、视频系统，需做到实时监控泵房内情况，有报警系统，能对突发事件及时报警。 水箱不锈钢内衬不小于25 m³。 |
| 8 | 枫林校区明道楼泵房 | 1套 | 徐汇区医学院路138号 | 生活供水设备更换，投标人对供水设备进行重新选型。水泵机组配置要求充分考虑后期项目运行中提升效率、降低能耗、延长机组寿命等因素。 能够实现数据上传等功能。 设备过流面均需采用不锈钢材质。 增设泵房门禁、视频系统，需做到实时监控泵房内情况，有报警系统，能对突发事件及时报警。 |
| 9 | 泵房维保 | 1项 |  | 本次改造的8个泵房维护保养服务，包含月度巡检、季度巡检、应急服务等内容，同时易损零配件均包含在泵房维保服务中 |
| 10 | 二次供水设备管理平台 | 1套 |  | 包括设备在线监控、门禁管理、故障报警、相关数据展示、巡检、工单处理、手机APP功能等。 |

- 2.技术规格

一、总则

1. 本技术规格所提出的要求是对本次招标欲采购货物及伴随服务的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物及伴随服务除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方、国际或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定）。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准；当上述标准、规范的有关规定与本技术规格的规定之间存在差异时，应以本技术规格为准。

2. 除有特殊说明之外，本技术规格中所有指定的具体技术参数或参数范围，均应理解为是招标人可接受的最低要求。也即，当对应技术参数或参数范围是越小越好时，则指定的具体技术参数或参数范围应理解为是上限值或最大允许范围；当对应技术参数或参数范围是越大越好时，则指定的具体技术参数或参数范围应理解为是下限值或最小允许范围。

3. 本技术规格中指定的工艺、材料和设备的标准以及参照的商标、品牌、原产地或型号（若有时）仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代工艺、材料、标准、商标、品牌、原产地或型号，但这些替代要实质上满足或优于本技术规格的要求。

二、技术规格

1.概况

本项目涉及泵房均通过二次供水设备向各楼宇供水，由于各楼宇性质不同，供水量及供水模式均存在差异，随着设备使用年限逐渐增加，设备老化锈蚀严重，已不足以满足师生正常用水需求，因此本项目旨在更换现有二次供水设备，完善现有供水形式，增设泵房门禁、视频系统，需做到实时监控泵房内情况，有报警系统，能对突发事件及时报警，以保障师生用水的安全、稳定。

同时包含本次改造的泵房的7年维护保养服务，本次改造的所有泵房的相关数据均包含于二次供水设备管理平台中，实现智慧化管理。

本次改造泵房原水泵参数及新泵房主要设备清单如下：

1.1邯郸校区北区学生公寓1号泵房

北苑学生公寓1号供水泵房供水服务人数共计约3100人，泵房内采用变频泵组+水池的供水模式，泵房内控制柜老化电器元件超出使用寿命，已处于故障高发期；且泵房安防系统不完善，反恐等级低；管路及水泵部件老化影响水质；混凝土水池极易滋生细菌，且水质长时间无法得到有效循环，存在较深死水层，造成二次污染。

原水泵参数：

| 泵房名称 | 水泵规格 |  |  |  | 设备形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水泵号 | 流量 m³/h | 扬程m | 功率 kw |  |
| 邯郸校区北一泵房 | 1#、2#、3# | 65 | 40 | 11 | 低位水池+变频泵组 |
|  | 4# | 16 | 46 | 4 |  |

现要求投标人对供水设备进行重新选型，对供水设备进行改造，投标人需提供给全新供水设备于泵房内重新搭建供水设施，新供水设备参考如下：

邯郸校区北一泵房主要设备参考清单

| 序号 | 名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机械部分 | 水泵（三台，系统流量不小于92m³/h，系统扬程不小于47m） |
|  |  | 高压补偿单元 |
|  |  | 设备基础、底座 |
|  |  | 304不锈钢管路配套连接组件 |
|  |  | 304不锈钢机械阀门组件 |
| 2 | 电气 系统 | 中央控制器 |
|  |  | 变频器 |
|  |  | 触摸屏 |
|  |  | 嵌入版组态软件 |
|  |  | 操作系统 |
|  |  | 模拟量输入输出模块 |
|  |  | 交流接触器 |
|  |  | 热继电器 |
|  |  | 模拟量输出模块 |
|  |  | 微型断路器 |
|  |  | 开关电源 |
|  |  | 压力变送器 |
|  |  | 急停按钮 |
|  |  | 高位带灯按钮 |
|  |  | 中间继电器 |
|  |  | 压力开关 |
|  |  | 柜体 |
| 3 | 水箱 | 304不锈钢水箱（不小于90m³） |
|  |  | 水箱通气孔过滤装置 |
|  |  | 密封人孔装置 |
|  |  | 自动开闭溢流装置 |
| 4 | 安防 系统 | 门禁控制器 |
|  |  | 出门开关 |
|  |  | 电子锁 |
|  |  | 读卡器 |
|  |  | 门禁卡 |
|  |  | 布防开关 |
|  |  | 泵房状态监控摄像头 |
|  |  | 硬盘录像机 |
| 5 | 信息化部分 | 网络控制柜 |
|  |  | 交换机 |
|  |  | 网关 |
|  |  | 路由器 |
| 6 | 消毒器 | 消毒器 |

1.2邯郸校区北区学生公寓2号泵房

北二泵房内供水泵房位于北区学生公寓127号西侧，供给周边91-140宿舍楼、体育馆用水。泵房内采用变频泵组+水池的供水模式，泵房内控制柜老化电器元件超出使用寿命，已处于故障高发期。

原水泵参数：

| 泵房名称 | 水泵规格 |  |  |  | 设备形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水泵号 | 流量 m³/h | 扬程m | 功率 kw |  |
| 邯郸校区北二泵房 | 1#、2#、3# | 65 | 40 | 11 | 低位水池+变频泵组 |
|  | 4# | 16 | 46 | 4 |  |

现要求投标人对供水设备进行重新选型，对供水设备进行改造，投标人需提供给全新供水设备于泵房内重新搭建供水设施，新供水设备参考如下：

邯郸校区北二泵房主要设备参考清单

| 序号 | 名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机械部分 | 水泵（三台，系统流量不小于92m³/h，系统扬程不小于47m） |
|  |  | 高压补偿单元 |
|  |  | 设备基础、底座 |
|  |  | 304不锈钢管路配套连接组件 |
|  |  | 304不锈钢机械阀门组件 |
| 2 | 电气 系统 | 中央控制器 |
|  |  | 变频器 |
|  |  | 触摸屏 |
|  |  | 嵌入版组态软件 |
|  |  | 操作系统 |
|  |  | 模拟量输入输出模块 |
|  |  | 交流接触器 |
|  |  | 热继电器 |
|  |  | 模拟量输出模块 |
|  |  | 微型断路器 |
|  |  | 开关电源 |
|  |  | 压力变送器 |
|  |  | 急停按钮 |
|  |  | 高位带灯按钮 |
|  |  | 中间继电器 |
|  |  | 压力开关 |
|  |  | 柜体 |
| 3 | 水箱 | 304不锈钢水箱（不小于81m³） |
|  |  | 水箱通气孔过滤装置 |
|  |  | 密封人孔装置 |
|  |  | 自动开闭溢流装置 |
| 4 | 安防 系统 | 门禁控制器 |
|  |  | 出门开关 |
|  |  | 电子锁 |
|  |  | 读卡器 |
|  |  | 门禁卡 |
|  |  | 布防开关 |
|  |  | 泵房状态监控摄像头 |
|  |  | 硬盘录像机 |
| 5 | 信息化部分 | 网络控制柜 |
|  |  | 交换机 |
|  |  | 网关 |
|  |  | 路由器 |
| 6 | 紫外线消毒器 | 紫外线消毒器 |

1.3邯郸校区东区总泵房

该泵房采用水箱+变频的方式给东区学生宿舍13、14、15、16、18、19宿舍楼、浴室及学生活动中心供水，泵房有两个均为18m3水箱，用水高峰时期，18、19号楼宇存在5、6层水量不足问题，难以满足师生日常用水需求。

原水泵参数：

| 泵房名称 | 水泵规格 |  |  |  | 设备形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水泵号 | 流量 m³/h | 扬程m | 功率 kw |  |
| 邯郸校区东区总泵房 | 1#、2#、3# | 32 | 40 | 5.5 | 低位水箱+变频泵组 |

现要求投标人对供水设备进行重新选型，对供水设备进行改造，投标人需提供给全新供水设备于泵房内重新搭建供水设施，新供水设备参考如下：

邯郸校区东区总泵房主要设备参考清单

| 序号 | 名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机械部分 | 水泵（三台，系统流量不小于88m³/h，系统扬程不小于38m） |
|  |  | 高压补偿单元 |
|  |  | 设备基础、底座 |
|  |  | 304不锈钢管路配套连接组件 |
|  |  | 304不锈钢机械阀门组件 |
| 2 | 电气 系统 | 中央控制器 |
|  |  | 变频器 |
|  |  | 触摸屏 |
|  |  | 嵌入版组态软件 |
|  |  | 操作系统 |
|  |  | 模拟量输入输出模块 |
|  |  | 交流接触器 |
|  |  | 热继电器 |
|  |  | 模拟量输出模块 |
|  |  | 微型断路器 |
|  |  | 开关电源 |
|  |  | 压力变送器 |
|  |  | 急停按钮 |
|  |  | 高位带灯按钮 |
|  |  | 中间继电器 |
|  |  | 压力开关 |
|  |  | 柜体 |
| 3 | 水箱 | 304不锈钢水箱（不小于40m³） |
|  |  | 水箱通气孔过滤装置 |
|  |  | 密封人孔装置 |
|  |  | 自动开闭溢流装置 |
| 4 | 安防 系统 | 门禁控制器 |
|  |  | 出门开关 |
|  |  | 电子锁 |
|  |  | 读卡器 |
|  |  | 门禁卡 |
|  |  | 布防开关 |
|  |  | 泵房状态监控摄像头 |
|  |  | 硬盘录像机 |
| 5 | 信息化部分 | 网络控制柜 |
|  |  | 交换机 |
|  |  | 网关 |
|  |  | 路由器 |
| 6 | 紫外线消毒器 | 紫外线消毒器 |

1.4邯郸校区叶耀珍楼泵房

该泵房供水范围仅为5层楼的叶耀珍学生活动中心，原先采用的是“高低位水箱”的供水模式，楼底和楼顶水池体积均约为8m3,靠市政直供到楼顶水箱，依据重力往下供水，3楼以上水压较小。

原水泵参数：

| 泵房名称 | 水泵规格 |  |  |  | 设备形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水泵号 | 流量 m³/h | 扬程m | 功率 kw |  |
| 邯郸校区叶耀珍泵房 | 1#、2# | 25 | 36 | 5.5 | 高低位水箱+变频泵组 |

现要求投标人对供水设备进行重新选型，对供水设备进行改造，投标人需提供给全新供水设备于泵房内重新搭建供水设施，新供水设备参考如下：

邯郸校区叶耀珍泵房主要设备参考清单

| 序号 | 名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备 | 水泵（两台，系统流量不小于12m³/h，系统扬程不小于38m） |
|  |  | 气压罐 |
|  |  | 隔振原件 |
|  |  | 挠性接头 |
| 2 | 控制系统 | 中央控制器 |
|  |  | 变频器 |
|  |  | 触摸屏 |
|  |  | 柜体 |
|  |  | 模拟量输入输出模块 |
|  |  | 液位传感器 |
|  |  | 嵌入版组态软件 |
|  |  | 操作系统 |
|  |  | 液位传感器 |
|  |  | 塑壳断路器 |
|  |  | 空气断路器 |
|  |  | 交流接触器 |
|  |  | 热继电器 |
|  |  | 压力传感器 |
|  |  | 中间继电器 |
|  |  | 液位继电器 |
|  |  | 蜂鸣器 |
|  |  | 各种开关、指示灯 |
| 3 | 附件 | 蝶阀、止回阀等阀门组件 |
|  |  | 不锈钢管路 |
|  |  | 弯管 |
|  |  | 设备底座槽钢 |
| 4 | 安防系统 | 门禁控制器 |
|  |  | 出门开关 |
|  |  | 电子锁 |
|  |  | 读卡器 |
|  |  | 门禁卡 |
|  |  | 布防开关 |
|  |  | 泵房状态监控摄像头 |
|  |  | 硬盘录像机 |
| 5 | 信息化部分 | 网络控制柜 |
|  |  | 交换机 |
|  |  | 网关 |
|  |  | 路由器 |

1.5江湾校区廖凯原泵房

廖凯源泵房位于地下两层，供水范围为4层楼高的廖凯源法学楼，泵房生消混用，设备使用年久锈蚀漏水。

原水泵参数：

| 泵房名称 | 水泵规格 |  |  |  | 设备形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水泵号 | 流量 m³/h | 扬程m | 功率 kw |  |
| 江湾校区廖凯源泵房 | 1#、2#、3# | 12 | 45 | 3 | 低位水箱+变频泵组 |

现要求投标人对供水设备进行重新选型，对供水设备进行改造，投标人需提供给全新供水设备于泵房内重新搭建供水设施，新供水设备参考如下：

江湾校区廖凯源泵房主要设备参考清单

| 序号 | 名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机械部分 | 水泵（三台，系统流量不小于18m³/h，系统扬程不小于38m） |
|  |  | 高压补偿单元 |
|  |  | 设备基础、底座 |
|  |  | 304不锈钢管路配套连接组件 |
|  |  | 304不锈钢机械阀门组件 |
| 2 | 电气 系统 | 中央控制器 |
|  |  | 变频器 |
|  |  | 触摸屏 |
|  |  | 嵌入版组态软件 |
|  |  | 操作系统 |
|  |  | 模拟量输入输出模块 |
|  |  | 交流接触器 |
|  |  | 热继电器 |
|  |  | 模拟量输出模块 |
|  |  | 微型断路器 |
|  |  | 开关电源 |
|  |  | 压力变送器 |
|  |  | 急停按钮 |
|  |  | 高位带灯按钮 |
|  |  | 中间继电器 |
|  |  | 压力开关 |
|  |  | 柜体 |
| 3 | 安防 系统 | 门禁控制器 |
|  |  | 出门开关 |
|  |  | 电子锁 |
|  |  | 读卡器 |
|  |  | 门禁卡 |
|  |  | 布防开关 |
|  |  | 泵房状态监控摄像头 |
|  |  | 硬盘录像机 |
| 4 | 信息化部分 | 网络控制柜 |
|  |  | 交换机 |
|  |  | 网关 |
|  |  | 路由器 |

1.6江湾校区先进材料楼泵房

先进材料楼供水泵房位于江湾校区先进材料楼底下一层，该泵房生消混用，设备采用变频加水箱供水模式，日常仅启动一台水泵供给楼宇生活用水，水泵存在老化现象，水泵机封漏水，时常因设备故障发生停断水现象。

原水泵参数：

| 泵房名称 | 水泵规格 |  |  |  | 设备形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水泵号 | 流量 m³/h | 扬程m | 功率 kw |  |
| 江湾校区先进材料楼泵房 | 1#、2# | 24 | 72 | 5.5 | 低位水箱+变频泵组 |

现要求投标人对供水设备进行重新选型，对供水设备进行改造，投标人需提供给全新供水设备于泵房内重新搭建供水设施，新供水设备参考如下：

江湾校区先进材料楼泵房主要设备参考清单

| 序号 | 名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机械部分 | 水泵（三台，系统流量不小于24m³/h，系统扬程不小于45m） |
|  |  | 高压补偿单元 |
|  |  | 设备基础、底座 |
|  |  | 304不锈钢管路配套连接组件 |
|  |  | 304不锈钢机械阀门组件 |
| 2 | 电气 系统 | 中央控制器 |
|  |  | 变频器 |
|  |  | 触摸屏 |
|  |  | 嵌入版组态软件 |
|  |  | 操作系统 |
|  |  | 模拟量输入输出模块 |
|  |  | 交流接触器 |
|  |  | 热继电器 |
|  |  | 模拟量输出模块 |
|  |  | 微型断路器 |
|  |  | 开关电源 |
|  |  | 压力变送器 |
|  |  | 急停按钮 |
|  |  | 高位带灯按钮 |
|  |  | 中间继电器 |
|  |  | 压力开关 |
|  |  | 柜体 |
| 3 | 安防 系统 | 门禁控制器 |
|  |  | 出门开关 |
|  |  | 电子锁 |
|  |  | 读卡器 |
|  |  | 门禁卡 |
|  |  | 布防开关 |
|  |  | 泵房状态监控摄像头 |
|  |  | 硬盘录像机 |
| 4 | 信息化部分 | 网络控制柜 |
|  |  | 交换机 |
|  |  | 网关 |
|  |  | 路由器 |

1.7枫林校区明道楼泵房

该泵房采用高低位水箱的方式为明道楼1-13层供水，设备老化锈蚀严重且运行噪声大，存在停断水风险。

原水泵参数：

| 泵房名称 | 水泵规格 |  |  |  | 设备形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水泵号 | 流量 m³/h | 扬程m | 功率 kw |  |
| 枫林校区明道楼泵房 | 1#、2#、 | 43.2 | 72 | 15 | 高低位水箱+变频泵组 |

现要求投标人对供水设备进行重新选型，对供水设备进行改造，投标人需提供给全新供水设备于泵房内重新搭建供水设施，新供水设备参考如下：

枫林校区明道楼泵房主要设备参考清单

| 序号 | 名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备 | 水泵（三台，系统流量不小于40m³/h，系统扬程不小于70m） |
|  |  | 气压罐 |
|  |  | 隔振原件 |
|  |  | 挠性接头 |
| 2 | 控制系统 | 中央控制器 |
|  |  | 变频器 |
|  |  | 触摸屏 |
|  |  | 柜体 |
|  |  | 模拟量输入输出模块 |
|  |  | 液位传感器 |
|  |  | 嵌入版组态软件 |
|  |  | 操作系统 |
|  |  | 液位传感器 |
|  |  | 塑壳断路器 |
|  |  | 空气断路器 |
|  |  | 交流接触器 |
|  |  | 热继电器 |
|  |  | 压力传感器 |
|  |  | 中间继电器 |
|  |  | 液位继电器 |
|  |  | 蜂鸣器 |
|  |  | 各种开关、指示灯 |
| 3 | 附件 | 蝶阀、止回阀等阀门组件 |
|  |  | 不锈钢管路 |
|  |  | 弯管 |
|  |  | 设备底座槽钢 |
| 4 | 安防系统 | 门禁控制器 |
|  |  | 出门开关 |
|  |  | 电子锁 |
|  |  | 读卡器 |
|  |  | 门禁卡 |
|  |  | 布防开关 |
|  |  | 泵房状态监控摄像头 |
|  |  | 硬盘录像机 |
| 5 | 信息化部分 | 网络控制柜 |
|  |  | 交换机 |
|  |  | 网关 |
|  |  | 路由器 |

1.8枫林校区治道楼泵房

该泵房采用高位水池的方式进行供水，设备使用年限久远，老化锈蚀严重，平时靠刷漆延缓腐蚀，起不到根本作用，仍长期使用存在停断水风险。

原水泵参数：

| 泵房名称 | 水泵规格 |  |  |  | 设备形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水泵号 | 流量 m³/h | 扬程m | 功率 kw |  |
| 枫林校区治道楼泵房 | 1#、2#、 | 35 | 43.5 | 7.5 | 高位水池+变频泵组 |

现要求投标人对供水设备进行重新选型，对供水设备进行改造，投标人需提供给全新供水设备于泵房内重新搭建供水设施，新供水设备参考如下：

邯郸校区治道楼泵房主要设备参考清单

| 序号 | 名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备 | 水泵（三台，系统流量不小于48m³/h，系统扬程不小于50m） |
|  |  | 气压罐 |
|  |  | 隔振原件 |
|  |  | 挠性接头 |
| 2 | 控制系统 | 中央控制器 |
|  |  | 变频器 |
|  |  | 触摸屏 |
|  |  | 柜体 |
|  |  | 模拟量输入输出模块 |
|  |  | 液位传感器 |
|  |  | 嵌入版组态软件 |
|  |  | 操作系统 |
|  |  | 液位传感器 |
|  |  | 塑壳断路器 |
|  |  | 空气断路器 |
|  |  | 交流接触器 |
|  |  | 热继电器 |
|  |  | 压力传感器 |
|  |  | 中间继电器 |
|  |  | 液位继电器 |
|  |  | 蜂鸣器 |
|  |  | 各种开关、指示灯 |
| 3 | 附件 | 蝶阀、止回阀等阀门组件 |
|  |  | 不锈钢管路 |
|  |  | 弯管 |
|  |  | 设备底座槽钢 |
| 4 | 水箱内衬 | 304不锈钢内衬（不小于25m³） |
| 5 | 安防系统 | 门禁控制器 |
|  |  | 出门开关 |
|  |  | 电子锁 |
|  |  | 读卡器 |
|  |  | 门禁卡 |
|  |  | 布防开关 |
|  |  | 泵房状态监控摄像头 |
|  |  | 硬盘录像机 |
| 6 | 信息化部分 | 网络控制柜 |
|  |  | 交换机 |
|  |  | 网关 |
|  |  | 路由器 |

1.9二次供水设备管理平台软件功能清单

本项目中包括供水设备管理系统和智能化视频监控系统，支持PC和APP端展示数据功能，具体功能需求如下：

| 序号 | 软件 名称 | 子模块 | 功能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供 水 设 备 管 理 系 统 | 实时数据展示 | 实时采集泵房设备的运行参数，包括进出水压力、变频器运行数据、故障等。 | 项 | 1 |
| 2 |  | 历史数据展示 | 通过日期的更改和不同的数据类型，以同比曲线和环比曲线来进行历史数据日、周、月、年的展示。 |  |  |
| 3 |  | 设备图形化展示 | 通过设备监控，实时查看水泵运行状态、设备运行原理、关键指标当前数据，更直观形象 |  |  |
| 4 |  | 能耗数据管理 | 通过搜集用水量和用电量数据，计算设备的吨水耗电量，可分析实际使用能耗及效率。 |  |  |
| 5 |  | 报表自动生成 | 对于数据的历史记录可通过平台直接导出，生成报表。 |  |  |
| 6 |  | 水泵运行效率管理 | 根据水泵扬程-流量，扬程-效率的关系，展示水泵实际运行高效区间，判断水泵当前运行状况。 |  |  |
| 7 |  | 设备档案管理 | 电子录入设备信息，对管理设备的供水模式、功率等数据进行长久性的数据保存。 |  |  |
| 8 |  | 生命周期维护 | 对设备零部件进行录入、修改、删除、更新与审核，支持巡检和工单处理功能。 |  |  |
| 9 |  | 设备资产维护 | 泵房、设备的基础信息录入、修改、删除、更新与审核。 |  |  |
| 10 |  | 水箱清洗管理 | 对水箱清洗或其他重点内容进行倒计时提醒管理。 |  |  |
| 11 |  | 报警推送 | 设备故障报警、泵房安全报警会第一时间推送到平台，中心管理人员先一步发现设备故障问题。（支持PC端和移动端） |  |  |
| 12 |  | 泵房详情列表 | 标签展示权限范围内的所有泵房，并直观展示该泵房的基本信息，例如泵房报警情况、进出口压力、水箱液位、能耗、流量、泵组运行状态等。 |  |  |
| 13 |  | 系统对接要求 | 系统应根据学校要求提供数据接口，将各类设备状态及报警数据等上传至学校其他平台。 |  |  |
| 14 | 智能化视频监控系统 | 实时预览 | 视频实时预览即为对监控实时画面的预览，包括基础视频预览、视频参数控制、视图模式的预览以及对具备云台能力的监控点的实时云台控制。 | 项 | 1 |
| 15 |  | 录像回放 | 录像回放用于对历史视频录像的查询、定位、播放、录像流控、片段下载等应用。 |  |  |
| 16 |  | 录像下载与剪辑 | 支持录像下载，用户可自定义录像片段范围，下载地址。支持对录像下载任务进行查找、删除、暂停、继续操作。支持批量对下载任务进行开始下载和全部暂停操作。支持对根据下载任务状态进行过滤。 |  |  |
| 17 |  | 图片查询 | 按照位置排序和时间排序两种方式展示图片查询结果；支持对图片查询结果进行自动播放和下载操作，图片播放速度在1秒/张至30秒/张可配置。 |  |  |
| 18 |  | 报警管理 | 支持火点监测和漏水检测报警管理功能。 |  |  |
| 19 |  | 设备管理 | 设备管理支持设备的添加、修改、删除，批量导入导出设备信息，主动发现局域网内所有在线的设备，实现设备快速添加至平台。 |  |  |

2.设备要求和技术规格（以下规格为最低要求，供应商可以提供更优的规格投标）

2.1工作条件：

工作电压：220/380V、50Hz；

温度：-20~120 ℃；

2.2主要技术要求

2.2.1生活给水泵房设备要求（主要设备）

（1）供水设备应具备稳定供水能力，供水系统参数满足整体师生整体用水需求。水泵机组配置要求充分考虑后期项目运行中提升效率、降低能耗、延长机组寿命等因素；

（2）选用优质不锈钢立式多级离心泵；与介质接触的所有零部件均为不锈钢材质，泵体全密闭结构。

（3）水泵管道式结构确保水泵可以直接安装在进出口同一水平线上的管路系统中。

（4）水泵要求集成式免维修机械轴封。

（5）水泵机组应采取减振措施。

（6）水泵的出水管上，应装设压力表、止回阀，进出口处安装检修阀，在水泵出口处和检修阀之间装设止回阀，必要时应设置水锤消除装置。

（7）水泵电机应采用F级绝缘或以上，IP55防护设；选型时应考虑水泵连续使用15年以上，电机连续使用10年或以上。

（8）整套设备应为全密闭结构，确保水体与空气的完全隔离。

2.2.2控制柜

（1）基础功能：控制柜主要用于调整二次供水加压设备运行情况，需能稳定调节输出频率，保证用水安全。采用变频调速控制时，水泵额定转速时的工作点应位于水泵高效区的末端。

数据管理：控制系统需具备设备数据采集上传后的监测、处理功能，具备数据运算、存储、高速输入处理、多重程序处理等控制功能，对于输入输出数据保证通断存储，需具备用户程序存储及断电数据保持的数据保障功能。

（2）电路保护：主线路与控制线路需做到电源隔离，需具备对于控制柜主电路的保护，短路断路缺相的保护，控制电路保护，辅助电路保护，主回路的通断执行，过载保护等多方面的控制系统电路保障功能，以确保控制柜稳定运行。

（3）紧急制动：设备需具备在紧急情况发生时能保证及时进行维护处理的能力，如具备紧急停止控制系统或能通过手动控制实现设备的启动与停止。

（4）压力保证：设备需具备进、出水压力的模拟电信号传送能力，以便了解实时供水压力情况。

（5）超压报警：设备需具备超压检测功能，以便于了解供水波动情况。

（6）控制柜安装：设备控制柜安装需严格按照安装手册进行电气元件的安装，并做好防潮、防漏电等相关处理工作。

（7）供水设备需具备基础信息传输模块，配置网络传输系统，加设工控机，门禁控制器，视频采集器及网关，以便后期智慧化管理。

2.2.3水箱

（1）水箱应选用SUS304食品级不锈钢材料，水箱采用密闭式结构设计，可实现防止外界污染源侵入水箱、破坏水箱中的死水层和滞留层的功能。焊接材料应与水箱材质相匹配，焊缝应进行抗氧化处理。

（2）水箱应独立设置，且结构合理、内壁光洁、内拉筋无毛刺、不渗漏。

（3）水箱应设置在维护方便、通风良好、不结冰的房间内。室外设置的水箱及管道应有防冻、隔热措施。

（4）当水箱容积大于50m³时，应分为容积基本相等的两格或以上，并能独立工作。

（5）水箱高度不应超过3米，水箱高度为3米时，底板厚不小于3mm，侧板厚不小于2mm，顶板厚不小于1.5mm。当水箱高度大于1.5m时，水箱内外应设置爬梯（爬梯材质应与水箱材质相同）。

（6）建筑物内水箱侧壁与墙面间距不应小于0.7m，安装有管道的侧面，净距不应小于1.0m；水箱与室内建筑凸出部分间距不应小于0.5m；水箱顶部与楼板间距不应小于0.8m；水箱底部应架空，距地面不应小于0.5m，并应具有排水条件。

（7）水箱进水处装电动阀门及手动蝶阀，水箱内加液位计及浮球开关，当浮球开关失灵时，通过液位计报警并关闭进水电动阀门。进水电动阀应能实现现场控制和远程控制两种模式。

（8）水箱应设进水管、出水管、溢流管、泄水管、通气管、人孔，并应符合下列规定：

出水管管底应高于水箱内底，高差不小于0.1m；

进、出水管的布置不应产生水流短路，必要时应设导流装置；

进、出水管上应安装阀门，所有泵房内蝶阀采用涡轮蜗杆法兰蝶阀。便于检修更换。水箱需设置水位监控和溢流报警装置；

设置耐腐蚀材料防护网，与排水系统不应直接连接并应有不小于0.2m的空气间隙；

泄水管应设在水箱底部，管径不应小于DN50。水箱底部应有坡度，并坡向泄水管或集水坑。泄水管与排水系统不应直接连接并应有不小于0.2m的空气间隙；

水箱配置具有防止粉尘、昆虫类及更大污染源侵入水箱的通气装置。

水箱配置密封式人孔，带锁、封闭严密，人孔高出水箱外顶不应小于0.1m。圆型人孔直径不应小于0.7m。

连接管道、管道配件采用SUS304或以上材质的国标不锈钢，耐压等级1.6MPa。

2.2.4气压罐与压力传感器要求

（1）压力采集与反馈采用压力传感器，压力调整稳定可靠，设定压力与实际压力差不应超过±0.01MPa。主控制系统应具有显示压力值与实际压力不一致时的偏差调整功能。

（2）压力传感器的配置量程应为成套设备供水扬程的1.5~2倍。

（3）气压罐应采用不锈钢波纹软管或橡胶高压软管与设备出水口汇总相连，并设置有检修阀门，波纹软管、橡胶软管材质应符合饮用水卫生要求。压力传感器应安装在检测取样口上，且压力传感器与取样口的金属母材物理隔离，仅水压能够直接触及传感器检测孔。

2.2.5管件、法兰、阀门要求

（1）设备所用管件应采用无缝管件，并应参照GB/T12459的规定，管件尺寸应与管道相匹配，管道最低厚度不应小于3mm。管件的公称压力或最大允许工作压力不应小于其最高工作压力。

（2）各种连接法兰的型式、材质、公称压力、尺寸、标记应参照GB/T9119、GB/T9123.1的规定，还应与配用的管道、连接件相配合。

（3）阀门应采用低阻力、密封可靠、操作便捷的阀门。水泵口径小于DN65时，其进出口应采用球阀或闸阀。水泵口径大于DN65时其进出口可采用球阀、闸阀、蝶阀中任一种。当采用蝶阀时，所选蝶阀具备完全关闭切断水流的能力。止回阀应选择低阻力静音止回阀。

（4）管件、法兰、阀门材质采用SUS304不锈钢或以上等级。

2.2.6消毒设备

（1）二次供水交付使用前应清洗和消毒，（并提供水质检测报告）

（2）如选择紫外线消毒器，其设计、安装和使用应符合国家现行有关标准的规定，紫外线消毒器应具备对紫外线照射强度的在线检测，并应有自动清洗功能。

（4）消毒设备安装要求：

(a)设备的安装应按工艺要求进行，压力、液位、电压、频率等监控仪表的安装位置和方向应正确，精度等级应符合国家现行有关标准的规定，不应少装、漏装。

(b)材料和设备在安装前应核对、复验，并做好卫生清洁及防护工作。阀门安装前应进行强度和严密性试验。

(c)设备基础尺寸、强度和地脚螺栓孔位置应符合设计和产品要求。

设备安装位置应满足安全运行、清洁消毒、维护检修要求。

2.3二次供水设备实施技术要求

2.3.1总体要求

（1）本部分并未完全对一切技术细节作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，除应符合本部分要求外，还应提供本部分要求中未描述的，但为保证设备能正常有效运行所需要的详细要求。对于属于设备运行和安装所必需的部件，即使本部分未列出或数目不足，仍应在投标文件中补足。

（2）应保证设备的设计、制造、安装、检验、试验应符合中华人民共和国现行相关国家、行业和地方标准、规范要求，对国家有关安全、环境等强制性标准，应充分满足其要求。

（3）提供的产品应为成熟产品，其设备及方案应设计先进、结构合理、安全可靠、节能高效、经济适用、操作简单；制造工艺技术先进，质量检测及控制完备，达到规模化、标准化生产的水平。总体技术水平达到当今国内同类产品先进水平。

2.3.2技术规范说明

（1）本部分所提出的技术条件为基本的技术要求，本部分并未对一切技术细节做出规定，也未充分引用有关标准和规范的条文，应保证设备的设计、制造、安装、检验、试验应符合中华人民共和国现行相关行业和地方标准、规范要求。

（2）应以本部分为基本条件，负责产品的设计，除应符合本部分外，还应提供本部分中未描述的，但为保证设备能正常有效运行所需要的详细要求。提供满足本部分和相关行业和地方标准规范的成熟产品。

（3）供水设备应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使在招标要求中未列出或数目不足，仍应在投标文件中补足。给水设备所提出替代的配套产品的技术标准及制造工艺等效或高于本部分要求的，应提供权威的证明。

（4）投标人应对投标内容所涉及的技术专利承担责任，并负责保护招标人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼和有关费用均与招标人无关。

2.3.3供水设备制造要求

（1）供水设备制造需建立完整的产品质量保障体系，需通过ISO9000、14000等相关认证，以及CCC认证、节能产品的认证等专项资格认证，以及第三方合格的、完整的质量检测。

（2）供水设备制造应具备的相应的检验设备及检验人员，提供主要检验设备型号数量、检验试验设备的精度等级、设备检定有效期等详细的说明，应满足质量检验及控制要求。投标人应确保供水设备的选型准确和日后的安全运行。

2.3.4设备的调试要求

（1）设施完工后应按原设计要求进行系统的通电、通水调试。

（2）管道安装完成后应分别对立管、连接管及室外管段进行水压试验。系统中不同材质的管道应分别试压。水压试验应符合设计要求，不应用气压试验代替水压试验。

（3）暗装管道应在隐蔽前试压及验收。热熔连接管道水压试验应在连接完成24h后进行。

对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应拆除或采取隔离措施。

（4）贮水容器应做满水试验。

（5）消毒设备应按照产品说明书进行单体调试。

（6）系统调试前应将阀门置于相应的通、断位置，并将电控装置逐级通电，工作电压应符合要求。

（7）水泵应进行点动及连续运转试验，当泵后压力达到设定值时，对压力、流量、液位等自动控制环节应进行人工扰动试验，且均应达到设计要求。

（8）系统调试模拟运转不应少于30min。

（9）调试后应对供水设备、管道进行冲洗和消毒。

（10）技术服务为方便招标人设备的正常接收及顺利开展安装前期准备工作，供应商应配合用户提供安装条件，电气要求等。

（11）设备到达项目使用现场后，由设备供应商派出工程师与招标人共同开箱清点验收后安装、调试。

（12）在设备安装完成后，由设备供应商派专业工程师对使用人员免费进行技术培训。包括设备基本原理和结构介绍、设备操作方法、设备基本保养维护程序等内容。根据招标人实际需求，双方协商时间，可进行多次预约培训，参加培训的人员数量由招标人确定。

（13）设备最终验收合格后，做好定期检查、养护和维修，保证设备的正常运行。

（14）应急响应时间为接到报修后30分钟以内，并在2小时内到设备使用现场进行维修工作，在12小时内保证设备正常使用，若因特殊原因严重延误维修时间，应提前说明。

2.4主要验收标准

（1）在交货前，投标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时所需文件的组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。供应商或制造商检验的结果和细节应附在检验证书后面。

（2）招标人保留在投标人交货之前派代表至投标人提供货物的所在地参加检验的权利。招标人所需要的货物到达招标人工地现场后的检验、测试和拒绝货物的权利将不因招标人或其代表在货物离开原产地前参加了检验合格而受限制或放弃。如果被检验的货物不能满足合同的要求，招标人可以拒绝接受该货物，投标人应免费更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足招标文件的要求。

（3）货物运抵现场后，招标人可申请当地的有关检测部门或委托监理单位对货物的质量、规格、性能、数量和重量进行检验，并出具检验证书。在投标人货物安装、调试完成并自检合格后，应及时以书面形式通知招标人进行验收，验收方案应在投标文件中提供。招标人验收合格后，应通过特种设备监督检测机构检测验收，以监督检验机构为最终验收，以监督检验机构出具的检验报告为最终验收结果（检测、检验费包含在合同总价内）。双方应在货物最终验收合格后的七天内签署验收单，同时进行设备移交。

（4）在安装、调试、验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，投标人应负责按照招标人或监理、检测机构的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

2.5售后维保服务及培训

2.5.1保修期内维保服务

- 自项目终验之日起，中标人为招标人提供不少于18个月免费技术支持(质保)服务。并在投标文件中提供维保服务说明，包括：远程及现场技术支持及设备维修服务，每季度巡检。中标人需提供详细的保修期内技术支持服务和设备维修服务方案。

- 质保期后维保政策及具体期限由投标人在响应文件中体现。

- 中标人应承诺开设24小时服务热线。维修人员必须在接到维修电话后尽快赶到现场，并提供不间断的服务直到结束。一般情况下，小故障要求在45分钟内解决，正常2.5小时内恢复供水；若为特殊问题，须在24小时内解决。服务范围包括设备维修、调试、性能调优、系统管理等。服务方式包括电话、互联网和现场等方式。按用户要求提供免费日常使用和维护培训。

- 投标人须对合同中规定的设备，提供经调试、试运行、验收合格后，按投标人承诺的质保期要求，在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，投标人应免费维修和正常保养。修好后，投标人需一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行同期。

（4）投标人拥有固定营业、维修场所，提供场所证明，售后人员配置，并提供劳务合同证明。

2.5.2技术培训

中标人应对招标人的技术人员、操作人员、维修人员进行免费技术培训，直到招标人技术人员、操作和维修人员正确使用设备为止，并能够自行处理简单的故障问题，必要时应出具相应的设备使用维修手册，并承诺24小时答复招标人维修操作人员提出的相应技术问题，培训人员数量3～5人。

3.商务要求

（1）投标人应在投标文件中提供投标产品完整的验收清单、验收条件和标准，并承诺中标后配合招标人完成验收。

（2）中标人应按规定程序和有关要求进行实施，供货过程中的各种意外，其责任由中标人承担，招标人不承担任何责任。

（3）质保期内所有的人工、维保及配件等费用全部包含于本次投标总价中，招标人不再另行支付。

（4）质保期结束之日起7年内所有的人工、配件及维保等费用全部包含于本次投标总价中。

（5）投标人应对给水成套设备在维保期内的正常供水做出书面承诺。

（6）付款方式：

1）合同签订后支付合同金额的40%；

2）验收合格后第二年付至合同金额的95%；

3）验收合格一年后支付合同尾款。

（7）质保期：验收合格后18个月或以上。

（8）交货期：合同签订后3个月内。

4.其它要求：

（1）投标人需要提供各泵房的实施图纸（各泵房原始图纸详见附件）；

（2）投标人需要根据项目实际情况，配备满足本项目要求的项目负责人及项目服务团队。

第四章  合同条款

合同编号:

买卖合同

甲方：复旦大学

住所：上海市邯郸路220号

法定代表人：许宁生

乙方：

住所：

法定代表人：

甲乙双方就              购销事宜进行了协商，在平等自愿的基础上达成一致。现为约明双方权利义务，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律的规定，订立合同如下，以昭信守：

第一条  甲方向乙方采购             （品名）（以下统称“产品”，产品具体描述见附件一），总价为人民币          （¥        元）。

第二条  乙方确认，其向甲方销售的产品不是法律、行政法规禁止或者限制转让的物品，且该产品的型号、规格、数量、质量、性能、配件等依次符合双方在本合同附件中的约定和封存的样品，甲方的中标通知书、招标文件，乙方的投标文件和向甲方作出的其他承诺，原厂产品质量标准，国家、地方和行业标准及规范。

第三条  甲方应在本合同生效后十个工作日内，向乙方支付相当于总价  %的货款        元，在产品全部验收合格后十个工作日内，向乙方支付相当于总价  %的货款        元。

甲方根据乙方开具的足额合法发票向乙方指定银行账户支付前款约定的货款。

第四条  乙方应在    年  月  日前将产品运抵复旦大学       ，向甲方交付产品。乙方向甲方交付产品前，产品毁损、灭失的风险由乙方承担。

第五条  乙方应采用通用的，或者双方约定的方式包装、运输其向甲方交付的产品，并承担产品的包装、运输及保险费用。

第六条  甲方应在乙方交付产品后  个工作日内，根据本合同第二条的约定组织验收。

产品全部或者部分验收不合格的，乙方应对不合格产品进行无偿更换，并由甲方根据前款约定再次组织验收。更换产品再次验收不合格的，甲方可以解除本合同。双方应在本合同权利义务终止后向权利人返还与本合同项下条款相关且已发生转移的财产，乙方应按相当于产品价格20%的标准，向甲方支付违约金。

甲方没有及时组织验收的，自乙方交付产品后届满  个工作日起视为验收合格。

第七条  产品验收合格后的  个月为产品质量保证期。乙方应在产品质量保证期内提供7×24小时的维修服务响应，并无偿提供维修服务、更换原装配件。产品质量保证期结束后五年内，乙方应继续提供7×24小时的维修服务响应，并以最优惠价格提供维修服务、更换原装配件。

第八条  甲方指定的联系渠道是：

通讯地址：上海市杨浦区邯郸路220号复旦大学（200433）

电话/传真：021-

电子信箱：     @fudan.edu.cn

乙方指定的联系渠道是：

通讯地址：

电话/传真：

电子信箱：

双方确认，将通过上述渠道进行联系。除非双方另行明确约定，一方以当面交付方式送达的，交付时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件到达时视为送达；以传真方式送达的，传真件发出时视为送达；以数据交换方式送达的，电子邮件发出时视为送达。

第九条  甲方逾期履行本合同第三条约定的付款义务的，每逾期一天应按相当于未付货款金额0.5‰的标准，向乙方支付违约金。

乙方逾期履行本合同第二条、第四条约定的交付义务的，每逾期一天应按相当于未交付产品价格0.5‰的标准，向甲方支付违约金。乙方配送的产品全部或者部分验收不合格，更换产品的，视为乙方逾期履行本合同第二条、第四条约定的交付义务。

乙方向甲方交付的产品存在隐蔽瑕疵，且甲方在产品验收合格后、产品质量保证期届满前请求乙方更换或者修理的，乙方应及时进行更换或者修理。乙方更换或者修理后，产品仍旧存在瑕疵的，甲方可以解除本合同。双方应在本合同权利义务终止后向权利人返还与本合同项下条款相关且已发生转移的财产，乙方应按相当于产品价格20%的标准，向甲方支付违约金。

乙方向甲方交付的产品存在权利瑕疵的，甲方可以解除本合同。双方应在本合同权利义务终止后向权利人返还与本合同项下条款相关且已发生转移的财产，乙方应按相当于产品价格20%的标准，向甲方支付违约金，并承担由此引发纠纷、仲裁或诉讼案件而发生的各种费用。

乙方未按约履行本合同第七条约定的保修义务的，每逾期一天应按相当于产品维修项目价格金额三倍的标准，向甲方支付违约金。

第十条  因不可抗力的影响导致本合同项下条款内容全部或部分不能履行的，各方可以自不可抗力的影响消失以后继续履行本合同项下的义务，或者直接解除本合同。不可抗力的影响产生后，一方应及时通知相对方采取控制措施防止合同项下损失扩大。双方不承担因不可抗力的影响造成合同项下损失的违约责任，但应承担因未采取控制措施造成损失扩大的违约责任。

一方直接解除本合同的，应及时以书面形式通知相对方，并提供相应的证明。双方应在解除本合同后向权利人返还与本合同项下条款相关且已发生转移的财产，并积极消除因解除合同带来的不利影响。

第十一条  双方对本合同项下条款内容承担保密义务。未经相对方同意，一方向第三人披露本合同项下条款约定内容的，除非披露行为根据法律规定或授权，披露方应就行为造成的相对方直接经济损失承担违约责任。

第十二条  双方就本合同项下条款内容及相关内容发生争议的，可以友好协商解决；协商解决不成，一方可以根据中华人民共和国法律向上海市杨浦区人民法院提起诉讼。

第十三条  双方就本合同其余条款约定内容外，同时约定下列内容：

本条约定内容与本合同其余条款约定内容不相一致处，以本条约定为准。

第十四条  本合同应作为一个整体被加以解释，各条款约定内容不因顺序排列的先后而产生法律效力的差异。

本合同生效后，双方可以在平等自愿的基础上协商一致，就本合同项下条款约定内容或其它未尽事宜订立补充协议。补充协议条款约定内容具有不低于本合同项下条款约定内容的法律效力。

双方订立一份或者多份补充协议，且补充协议与本合同之间、各补充协议之间就同一内容约定不相一致的，以生效时间列为最后的补充协议条款约定为准。

未经相对方同意，一方将本合同项下条款内容全部或者部分转让给第三人的，相对方可以解除本合同，转让方承担违约责任。

第十五条  本合同由甲乙双方于     年  月  日在上海市杨浦区邯郸路220号签订，自双方签字盖章后生效。

合同文本壹式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，各份合同文本具有同等法律效力。

甲方（盖章）：复旦大学

授权代表（签字）：

乙方（盖章）：

授权代表（签字）：

附件一

产品清单

甲方（买受人）：复旦大学

乙方（出卖人）：

| 品 名 | 规格/型号 |  | 生产厂家 |  | 数 量 | 单位 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价 |  |  |  | ￥ 元 |  |  |  |  |

甲方（买受人）：复旦大学

（盖章）

乙方（出卖人）：

（盖章）
中 标 通 知 书 样 式

| ： 复旦大学 采购招标项目（项目编号： ），经评审确定贵司为中标单位，中标金额：人民币 元（RMB ）。 请你单位在中标通知书发出之日起三十日内与采购单位签订合同。 |  |
| --- | --- |
|  | 采购单位：复旦大学 招标代理：上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司 日 期： 年 月 日 |
| 注：本项目已在财政部备案 是（ ） 否（ ） |  |

第五章  各种格式

投标函格式

致：（招标人名称）

根据贵方（项目名称、招标编号）采购的招标公告及投标邀请，（姓名、职务）被正式授权代表投标人（投标人名称、地址），向贵方提交下述投标文件。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

按招标文件的规定提供服务的报价见“投标报价表”。

我们将按招标文件的规定，承担完成合同规定的责任和义务。

我们已详细审核了全部招标文件，包括招标文件的修改通知（如果有的话）、我们知道必须放弃对上述文件中所有条款提出存有含糊不清或不理解之问题的权利。

我们同意在“投标人须知”所述的开标日期起遵循本投标文件的规定，并在“投标人须知”规定的投标有效期届满之前对我方均具有约束力，而且有可能中标。

如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

如果贵方有要求，我们愿意进一步提供与本投标有关的任何证据或资料。

我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

电子信箱：

投标人代表姓名：

公章：

日期：年月日

投标报价汇总表

包件号：___                                                  价格单位：元

| 投标报价汇总 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投标报价（小写） | 投标报价（大写） | 交货期 （日历天） | 免费质保期（年） |
| 复旦大学邯郸校区、江湾校区及枫林校区生活泵房设施设备更新（二期） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：

1. 投标人在每条预算编号项下的投标报价均不得超过对应的预算金额或最高限价。若投标人的任意一条预算编号项下的投标报价超过对应的预算金额或最高限价，则评标委员会将对其该包件的投标文件做否决处理。

2. 投标人须在本表的“其他关键信息”区内填入所有开标所需的信息。

3. 本表“其他关键信息”内的“完成期限”的定义以招标文件的表述为准（对于货物采购招标项目一般应理解为招标文件定义的交货期；对于设备供货加安装类招标项目一般应理为供货、安装、调试完毕，具备验收条件的完工期；对于服务类招标项目一般应理解为招标文件定义的完成期）。

4. 投标人若有报价变更（包括折扣或涨价），应尽量反映在对应分项报价表的具体报价分项中。如果投标人必须在本表所算得的投标总价基础上另附报价变更声明（包括折扣或涨价），则应同时声明具体的变更方式（如按百分比方式或按固定金额方式进行变更）和变更环节，否则在评标以及中标后的合同签署和执行过程中将一律按所有相关报价分项均作同比例变更的方式来加以考虑（但在招标文件中明确的暂定金额、暂估价及暂列金额除外）。

投标人授权代表签字：_________________	公章：_________________

分项报价表

包件号：___

| 序号 | 名称 |  | 型号和规格、原产地和制造商 |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 |  | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邯郸校区北区学生公寓1号泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 邯郸校区北区学生公寓2号泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 邯郸校区东区总泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 邯郸校区叶耀珍楼泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 江湾校区廖凯原泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 江湾校区先进材料楼泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 枫林校区明道楼泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 枫林校区治道楼泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 泵房软件功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7年泵房维保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价币种 |  | RMB |  | 报价单位 | 元 |  | 本表总价 |  |  |  |  |

注：

1. 投标人所填写的任一报价项的报价均应包括符合招标文件要求的与该报价项相关的所有费用（包括所有软硬件、服务费用、可能有的关税、增值税及其他税费等）。

2. 投标人应严格按照本表规定格式填报所有分项报价（包括每个报价项的型号和规格、原产地和制造商、单位、数量以及要求填报的全部价格），如无法对某一报价项单独报价，须在其右侧对应报价栏中填入“已包含”。

3. 对于能够填报单位、数量的单价子目，应填报单位、数量、单价和合价栏；对于无法填报单位、数量的总价子目，应直接填报合价栏。本表总价应为所有合价栏的价格之和。

投标人授权代表签字：_________________	公章：_________________

货物清单表

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 规格尺寸及产地 | 配 置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标人须在此表中对各种货物的配置做详细描述。

投标人授权代表签字：_________________	公章：_________________

货物说明一览表格式

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 原产地 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：_________________	公章：_________________

技术要求响应/偏离表格式

| 序号 | 服务 名称 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/ 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：_________________	公章：_________________

注：投标人应对照招标文件技术要求，逐条说明所提供服务已对招标文件的技术要求做出了实质性的响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。特别对有具体指标的服务要求，投标人必须提供所提供服务能够达到的具体指标。

商务条款响应/偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：_________________	公章：_________________

注：若投标人对招标文件商务条款无偏离，则可在本表中注明“所有条款无偏离”。

与评标有关的投标文件主要内容索引表

| 序号 | 响应项目 | 主要内容概述 | 详细内容所在投标文件页次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

说明：上述具体内容要求可以参照本项目评标方法与程序及评分细则。

★项响应索引表

| 序号 | ★项内容名称 | 针对★项技术参数提供相应材料名称 | 投标文件中所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：_________________	公章：_________________

▲项响应索引表

| 序号 | ▲项内容名称 | 针对▲项技术参数提供相应材料名称 | 投标文件中所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：_________________	公章：_________________

投标保证金银行保函格式

（若报价保证金采用电汇、支票等其他非现钞形式提供，则无需填写本格式）

- 致：                                 （招标机构名称）

本保函作为                                      （投标人名称）（以下简称投标人）对                                （买方名称）第        号投标邀请书，关于提供                    （服务名称）的投标保证金。

（银行名称）无条件地、不可撤销地保证并约束本行及其后继者，一旦收到贵方提出的下列任何一种情况的书面通知后不管投标人如何反对，立即不可追索地向贵方支付总额为                     元的人民币：

（1）	投标人在开标后至投标有效期届满前撤销其投标；或

（2）	投标人在收到中标通知书后三十（30）天内，未与招标人签订合同；或

（3）	投标人在收到中标通知书后三十（30）天内，未向招标人提交可接受的履约保证金（若合同条款有约定）。

（4）	投标人在收到成交通知书后三十（30）天内，未向贵方支付采购服务费。

除贵方提前终止或解除本保函外，本保函从开标之日至投标有效期届满之日始终有效，且在贵方和投标人同意延长并通知本行的期限内继续有效。

银行授权代表（打印）：

银行授权代表（签字）：

银行名称：

银行盖章：

日期：            年       月       日

银行地址：

服务提供者的声明

- 名称及其他情况

（1）	服务提供者名称：

（2）	地址：

（3）	成立和（或）注册日期：

（4）	所属行业：

（5）	企业性质：

（6）	从业人员人数：

（7）	营业收入：

（8）	资产总额：

（9）	近期资产负债表（到		年		月		日止）

（a）	固定资产：

（b）	流动资金：

（c）	长期负债：

（d）	短期负债：

服务提供者提供此类服务的历史（年数）

近三年该服务提供给境内、外主要客户的名称地址

名称和地址	销售项目

近三年的年营业额

年份	总额

有关开户银行的名称和地址

银行名称	地址

其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：

服务提供者名称：

授权代表签字：

授权代表的职务：

电话号码：

传真号码：

电子信箱：

公章：

第六章  资格证明文件

营业执照、基本账户开户许可证（或基本账户网上备案截图）

（复印件加盖公章）

保证金递交凭证

（保证金须从基本账户汇出，提供递交凭证复印件加盖公章，如：汇款凭证、银行汇票等）

法定代表人授权书

（若投标人为非法人企业，应参照此格式，由营业执照上的单位负责人签署此授权书）

本授权书声明：注册于                    的                  公司的在下面签字的                （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                （单位）的在下面签字的                      （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                                      项目提交投标文件、澄清答复、谈判、签约、执行、完成和保修，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年      月      日签字生效，有效期为    天。

特此声明。

附：被授权人身份证复印件。

授权代表签字或盖章：

代理人（被授权人）签字或盖章：

见证人签字或盖章：

单位名称：

单位公章：

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（复印件加盖公章）

- 财务报告：

缴纳税收证明：

缴纳社保资金证明：

信用查询记录的相关材料

（复印件加盖公章）

- 近三年未被国家财政部指定的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官方渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单的网页截图：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明

致：                                 （招标人名称）

我们                 （投标人名称）是按中华人民共和国法律正式成立的一家公司，主要营业地点设在                  （投标人地址）。我司具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

特此证明。

投标人名称：________________________

公章：________________________

投标人授权代表签字：________________________

日期：        年     月     日

附：相关资质证明文件！

无违法记录声明函

致：                                 （招标人名称）

我们                 （投标人名称）是按中华人民共和国法律正式成立的一家公司，主要营业地点设在                  （投标人地址）。我司在参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

投标人名称：________________________

公章：________________________

投标人授权代表签字：________________________

日期：        年     月     日

法人出具的承诺函

（若由法人依法设立的分支机构以自己的名义直接参与投标或竞争时，须在投标或响应文件中提供本承诺函的原件或复印件，否则将判定该分支机构的资格不符合本项目合格供应商的资格要求）

- 敬启者：

（填入分支机构的名称）  是由我公司设立的分支机构，该分支机构已按国家有关法律、行政法规规定进行了登记。在本承诺函的载明的有效期内，该分支机构参与的所有投标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、比选或类似竞争性活动所产生的民事责任均直接由我公司承担。

本承诺函的有效期为：____年__月__日至____年__月__日。

法人名称（加盖公章）：_______________________

法人的法定代表人或单位负责人签名：___________

____年__月__日

无行贿犯罪承诺书

招标人：：

我单位                               （单位名称）和法定代表人：

（姓名）                （身份证号码）和拟派的项目负责人：      （姓名）

（身份证号码），在近三年（2018年7月1日起至投标截止日）未发生行贿犯罪，特此承诺

承诺单位：                           （盖章）

法定代表人：          （签名）

项目负责人：          （签名）

年  月  日

不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人

或者存在直接控股、管理关系承诺

：

我公司参加贵中心组织的（项目名称及编号）招标活动，郑重承诺：在参加本次招标活动中不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺

投标人名称：（单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：年月日

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（   单位名称   ）的（ 项目名称 ）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.复旦大学邯郸校区、江湾校区及枫林校区生活泵房设施设备更新（二期） ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 复旦大学邯郸校区、江湾校区及枫林校区生活泵房设施设备更新（二期） ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期；

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

其它

（如：满足投标邀请书中规定的合格投标人的其他资格要求的证明文件。）

第七章  评标办法

第七章  评标办法

- 基本情况

本项目评标以《中华人民共和国政府采购法》等相关文件的规定，以及本评标办法为主要依据，由评标委员会对各投标文件进行综合评定。评标将严格遵守公平、公正的原则。

评标细则

本项目采用综合评分法进行评标。

评标步骤

本次招标的评标工作将按下列步骤进行：

初步评审（含资格审查和符合性审查）；

详细评审；

排序并推荐中标候选人。

符合性审查

评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定对投标文件进行符合性审查，凡投标人的投标文件中存有下列情况之一的，将对其投标文件作否决处理：

            - 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

            - 有关法律、法规或规章和招标文件明确规定的其他将导致投标文件被否决的情况。

根据政府采购法律法规的有关规定，出现下列情形之一的，评标委员会将否决所有投标：

符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；

出现影响采购公正的违法、违规行为；

因重大变故，采购任务取消。

详细评审

评标委员会将按照本评标办法规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术响应情况的详细评审。

评标委员会首先将审核投标报价，投标报价的错误修正方法如下：

如果用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致，将以文字表示的金额为准；

当单价与数量的乘积与总价不符时，将以单价与数量的乘积为准修正总价；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受调整后的价格，则其投标将被拒绝。

针对表1所列的各项评标要素的评审内容，由评标委员会成员对进入详细评审的各投标人进行独立评审，并给出相应的评分。

4.5招标文件技术需求中的★项为重要指标，投标人必须满足要求，若投标人的投标文件中不能满足★项要求，则作否决投标处理。

表1  各评标要素的评审要素、满分分值及主要评审内容一览表

| 序号 | 评标要素 | 满分 分值 | 主要评审内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 价格 | 30 | 以进入详细评审的各投标人的评标价的最低价为评标基准价，价格得分=评标基准价/评标价×30 本项目根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，小微企业投标折扣率给予6%的扣除后参与评审。 |  |
|  | 业绩 | 5 | 投标人2018年7月至今类似业绩情况（业绩需提供合同复印件及验收报告等证明文件），且证明材料中需体现出业绩内容和时间，有1项业绩得1分，最多得5分。 |  |
|  | 企业综合实力 | 8 | 1.产品制造商具有ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO28001 职业健康安全管理体系认证、ISO50001能源管理体系认证，有1项认证得1分，最多得4分 2.提供产品制造商生产线及主要设备购置发票或租赁合同的，得4分，不提供不得分。 |  |
|  | 产品的选型和功能特性 | 12 | 1.投标产品是否为绿色建筑节能推荐产品、节水认证证书，有1项认证得1分，最多得2分； 2.选用优质304L不锈钢风冷立式多级离心泵，与介质接触的所有零部件均为SUS304L不锈钢材质，泵体全密闭结构，提供证明材料，都满足得2分，不提供不得分； 3.设备控制柜防护等级达IP66，提供第三方检测报告得1分，不提供不得分； 4.生活水泵电机应采用F级绝缘或以上，IP55防护设；选型时应考虑水泵连续使用15年以上，电机连续使用10年，提供检测报告等证明文件，得1分，不提供不得分； 5.水泵噪声应符合国家标准《泵的噪声测量与评价方法》GB/T29529-2013中的A级要求，提供相关证明材料得1分，不提供不得分； 6.控制柜需采用“一对一”变频控制模式，需为每台水泵配置相应变频器，并由预置故障切换控制逻辑，当一台水泵故障时及时启动备用泵，以避免变频器故障时发生停断水事故，提供检测报告，提供且满足得1分，否则不得分； 7.拥有小流量保压功能，在夜间小流量用水时，可有效地减少水泵的起停次数，提供证明材料得1分，不提供不得分； 8.水泵要求集成式免维修机械轴封并提供证明材料得1分，不提供不得分； 9.水泵应具有对市政管网压力不产生负压功能，并提供第三方检测报告，提供得1分，不提供不得分； 10.水箱选用SUS304L食品级不锈钢材料，水箱采用密闭式结构设计。焊接材料应与水箱材质相匹配，焊缝应进行抗氧化处理，提供证明材料得1分，不提供或材料不全不得分。 |  |
|  | 信息化管理 | 7 | 功能要求：4分 | 满足招标文件对二次供水设备管理平台的要求，软件设计合理，有巡检和工单处理功能得1分，有设备在线监控管理功能得1分、有门禁管理功能得1分、有故障报警得1分，最多得4分； |
|  |  |  | 演示要求3分 | 1.能够对平台功能进行视频演示（提供演示截图），可实现设备数据展示、全生命周期管理、故障自诊断、工单管理等功能，根据功能齐全、展示全面与否，功能全面得3分； 2.能够对平台功能进行视频演示（提供演示截图），可实现设备数据展示、全生命周期管理、故障自诊断、工单管理等功能，根据功能齐全、展示全面与否，功能一般得1分； 3.未提供对平台功能视频演示（未提供演示截图）得0分。 |
|  | 项目实施 | 18 | 项目实施图纸8分 | 提供泵房实施图纸，共计8个泵房，每个泵房有提供实施图纸得1分，最多得8分； |
|  |  |  | 项目实施计划10分 | 1.整体进度计划、工期安排科学合理；验收及安装方案切实可行得10分； 2.整体进度计划、工期安装基本合理；验收及安装方案基本可行得6分； 3.整体进度计划、工期安排不合理；验收及安装方案可行性差得2分； 4.未提供理度计划和实施方案的得0分。 |
|  | 售后服务 | 10 | 1.企业设置专门的售后服务网点，并提供证明材料，提供得2分，不提供不得分； 2.企业售后人员配置，提供企业劳务合同，3-5人得2分，1-2人得1分，不提供不得分； 3.应急响应时间，承诺30分钟以内得2分；承诺1小时以内得1分，否则不得分。 4. 提供国家权威机构颁发的《全国商品售后服务达标认证证书》，5星得2分，否则不得分； 5.提供质保期后的维护方案、服务内容、标准及承诺，设备出现故障后的应急措施与维修服务，服务响应时间等，内容全面得2分，不提供不得分。 |  |
|  | 人员安排 | 10 | 项目经理6分 | 1.项目经理具备机电专业建造师资质证书得2分，否则得0分。 2.项目经理能提供本单位半年以上的社保证明得2分,否则得0分。 3.项目经理能提供两个以上的个人项目业绩的得2分，否则得0分。 |
|  |  |  | 项目团队4分 | 1.项目团队组成人员中有资料员并提供有效证明文件及本单位社保的得2分，否则得0分。 2.项目团队组成人员中有安全员并提供有效主明文件及本单位的社保的得2分；否则得0分。 |

注：	1.  各项评标要素所涉及的评审内容包括但不限于表中所列的“主要评审内容”。

评审工作小组成员、评审委员会成员对本项目所有评审资料必须保密，不与投标人作有关评审工作的谈论，不受外来的干扰和影响。

现场的有关人员须安排好相关工作，对评审工作的全过程必须保密，不得外泄。

评审期间不得将评审的有关资料带出工作场所，评审工作结束后，所有资料统一由评审工作小组整理后交招标人。

招标人和招标代理机构会将评审结果通知各投标人，但无义务向投标人解释成交或未成交原因。

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，投标人如出现损害招标人或其他投标人合法权益的情况时，招标人有权取消有关违规投标人的投标资格。

推荐中标人

评标委员会根据各投标人最终得分的排序，向招标人推荐排名第一的投标人作为本次招标的中标候选人。

若投标人最终得分相同，则根据投标人须知第27.3条规则排序；若排序仍相同，则按投标价由低到高顺序排序；若排序仍相同，按产品技术指标得分由高到低顺序排序；若排序仍相同，则由评标委员会根据项目实际情况以利于采购资金使用效益的原则择优排序。

招标人将确定排名第一的中标候选人为本次招标的中标人。如中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，不按招标文件要求提交履约保证金（若合同条款有约定），或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形而不符合中标条件的，招标人有权按序确定后续排名的中标候选人为本次招标的中标人，或重新组织采购。

上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司投标保证金退还操作须知

（2020版）

投标保证金的退还：

(1)中标（成交）人：在评审结果公示后，招标人和（或）招标代理机构在中标（成交）人缴纳中标服务费后将向中标（成交）人发出“中标（成交）通知书”，在未发生招标文件规定的招标人和（或）招标代理机构有权不退还投标保证金的情况时，中标（成交）人的保证金在合同签订后并按下列方式办理投标保证金退还手续后退还：

中标人须提交中标（成交）人与招标人签署的加盖公章的合同扫描件，发送至招标代理单位提供的邮箱，招标代理单位收到合同扫描件后自动退还投标保证金。

(2)未中标人：在评标结果按有关规定公示结束7个工作日后，在未发生招标文件规定的招标人和（或）招标代理机构有权不退还投标保证金的情况时，招标代理单位将自动原路退还保证金。

(3)保证金的缴纳只能由投标人的公司基本账户缴纳，注：□开标时需提供基本账户开户证明。

本人及同住人最近14天内未到过（或途经）风险地区承诺书

本人承诺：本人及同住人最近14天内未到过（或途经）国务院政务服务平台发布的中、高风险地区。

承诺人：

承诺人单位：

年    月    日